## Przedmiar
Rozbudowa oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Żywcu – dostawa i montaż analizatora toksyczności
Lp. | Nr Spec. Technicz. | Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych | Jedn. | Ilość | Cena jednostkowa [netto] | Wartość PLN [netto]
1.1 | ST00.00 ST01.01 | Analizator do pomiaru ciągłego toksyczności w ściekach Analizator umożliwia pomiar toksyczności ścieków z wykorzystaniem bakterii nitryfikujących. Analziator składa się z fermentatora do ciągłego rozwoju i utrzymania aktywności bakterii, samoczyszczącego naczynia pomiarowego z optyczną elektrodą tlenu, pomp perystaltycznych dozujących próbkę, pożywkę, wodę do rozcieńczania. Specyfikacja techniczna : - zakres pomiarowy 0..100% toksyczności - pH próbki : 6,5…7,5 - automatyczna kalibracja - automatyczny start - czas jednego cyjklu pomiarowego 12 minut Pobór próbki : poprzez układ bocznikowy typu flowSampler - wyjście analogowe 4..20mA - przekaźniki alarmowe - 4 szt. - dotykowy wyświetlacz 10,4: - Zasilanie 230VAC - obudowa : ze stali malowanej proszkowo , wymiary 720x600x420mm (wyskość x szerokość x głębokość) - stopień ochrony : IP54 | szt | 1
1.2 | ST00.00 ST01.01 | Zestaw części i odczynników niezbędnych do przeprowadzenia rozruchu i utrzymania 1- rocznej eksploatacji analizatora toksyczności | kpl | 1
Łączna wartość PLN netto