OPIS TECHNICZNY DO WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH – WENTYLACJA MECHANICZNA

- CZĘŚĆ OGÓLNA

  - Przedmiot projektu.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny  instalacji sanitarnych:

- wentylacji

- chłodzenia pomieszczeń Sali wielofunkcyjnej i rozdzielni posiłków

dla budynku żłobka zlokalizowanego na działce nr ew. 1528/1 obręb 0010 w Wiązownicy.

  - Podstawa opracowania projektu.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 0682 z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 1679)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 1225)

- Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5 Warunki Techniczne wykonania 
i odbioru instalacji wentylacyjnych (wydanie I, wrzesień 2002r).

- PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego 
i użyteczności publicznej. Wymagania

- PN-83/B-03430/Az3 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania. Zmiana Az3.

- Opis realizacji zdania polegającego na tworzeniu miejsc opieki w Programie MALUCH+

- Załącznik nr 9 do SWZ Wytyczne do projektowania budynku żłobka wraz z towarzysząca infrastrukturą techniczną.

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy. – Dz. U. 2019.72

  - Zakres dokumentacji projektowej

Zakres obejmuje następujące instalacje wewnętrzne projektowane w obiekcie:

-  wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewna pomieszczeń żłobka

-  chłodzenie pomieszczeń wskazanych przez Inwestora.

  - Założenia do projektowania

Ilość powietrza wentylacyjnego:

-  minimalna ilość powietrza wentylacyjnego dla każdego dziecka: 15 m3/h,

-  ilość  powietrza wentylacyjnego  dla osoby dorosłej 20 m3/h,

-  ilość powietrza wentylacyjnego dla pomieszczeń sanitarnych:

- na miskę ustępowa   50 m3/h,

-  na brodzik  80 m3/h

Pomieszczenia rozdzielni posiłków, zmywalni  10 w/h

Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego:

Zima:  temperatura -20⁰C, wilgotność względna ϕ-100%

Lato:   temperatura  +32⁰C, wilgotność względna ϕ-45%

Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego:

Zima:  temperatura +20⁰C, wilgotność względna  - wynikowa

Lato:   temperatura  wynikowa, wilgotność względna  wynikowa

- CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA – ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE

2.1   Ilość  powietrza wentylacyjnego

| Nr pom. | Nazwa pomieszczenia | Il. pow. nawiew. [m3/h] | Il. pow. wywiew. [m3/h] | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/1 | Wiatrołap | 50 |  |  |
| 1/2 | Wózkownia | 130 | 130 |  |
| 1/3 | Pom. techniczne |  |  |  |
| 1/4 | Pom. biurowe | 90 | 90 |  |
| 1/5 | Rozdzielnia posiłków | 500 | 500 |  |
| 1/6 | Rozdzielnia posiłków | 150 | 150 |  |
| 1/7 | Zmywalnia | 260 | 260 |  |
| 1/8 | Sala wielofunkcyjna | 410 | 380 |  |
| 1/9 | Magazynek | 30 KK | 30 |  |
| 1/10 | Pom. socjalne | 80 | 80 |  |
| 1/11 | Pom. mycia nocników | 80KK | 80 |  |
| 1/12 | Magazyn leżaków i pościeli | 50KK | 50 |  |
| 1/13 | Toaleta | 100Kk | 100 |  |
| 1/14 | Sala 1 | 610 | 380 |  |
| 1/15 | Zespół szatniowy | 260 | 160 |  |
| 1/16 | Toaleta | 100KK | 100 |  |
| 1/17 | Sala 2 | 610 | 380 |  |
| 1/18 | Magazyn leżaków i pościeli | 50KK | 50 |  |
| 1/19 | Pom. mycia nocników | 80KK | 80 |  |
| 1/20 | Magazyn środków czystości | 50KK | 50 |  |
| 1/21 | WC dla niepełnosprawnych | 50KK | 50 |  |
| 1/22 | Przedsionek WC | 50KK |  |  |
| 1/23 | WC personelu | 50KK | 50 |  |
| 1/24 | WC ogólnodostępne | 65 KK* | 65 |  |
| 1/25 | Przedsionek WC | 65KK |  |  |
| 1/26 | Komunikacja | 65 | 0 |  |
| 1/27 | Rozdzielnia elektryczna |  |  |  |
|  | Razem | 3215 | 3215 |  |

100 KK -  napływ powietrza z sąsiednich pomieszczeń, ilość powietrza  nie wliczana do bilansu

#### 2.2   Opis instalacji wentylacji

W budynku zaprojektowano wentylację mechaniczną nawiewno – wywiewną.  Zestawienie ilościowe powietrza przedstawia tabela – pkt 2.1.

Dla budynku projektuje się następujące systemy:

- dla wszystkich pomieszczeń oprócz pomieszczeń rozdzielni posiłków i zmywalni

systemy wentylacji nawiewno-wywiewnej systemy N1-W1, WD.  Ilość powietrza oraz prowadzenie przewodów zgodnie z częścią rysunkową  dołączoną do opracowania.

- dla pomieszczeń  rozdzielni posiłków i zmywalni wentylacja nawiewno-wywiewnej  system N2-W2 sprzęgnięty z wentylatorami okapów zamontowanych nad kuchenkami.

Centrale wentylacyjne w wykonaniu wewnętrznym należy zamontować w pomieszczeniu technicznym  1/3.

Zaprojektowano centrale złożone z sekcji:

Centrala N1-W1

część nawiewna:

- króciec wlotowy przepustnica z siłownikiem,

- filtr kieszeniowy powietrza F7,

- wymiennik odzysku ciepła o sprawności min 75%,

- wymiennik ciepła – nagrzewnica wodna 50/30⁰C

tZ = -20⁰C;    tN = +20⁰C

- wentylator nawiewny  Vn = 2 305 m3/h,  Δpzew = 200Pa, moc silnika  0,78 kW   1x230V

część wywiewna:

- filtr kieszeniowy powietrza M5,

- wymiennik odzysku ciepła,

- wentylator wywiewny  Vn = 1 630 m3/h,  Δpzew = 200Pa,  moc silnika 0,50 kW   1x230V

Wykonanie centrali prawe  (patrząc od kierunku napływu powietrza świeżego)

Centralę należy zamówić z szafą zasilająco – sterowniczą.

Zgodnie z wymogiem Inwestora wywiew z pomieszczeń sanitarnych wentylatorami indywidualnymi (np. wentylatory łazienkowe z indywidualnym odprowadzeniem powietrza na zewnątrz przewodem φ 100 zakończonym wyrzutnią)   opóźnieniem czasowym i  włączaniem wraz ze oświetleniem pomieszczenia.

Centrala N2-W2

część nawiewna:

-  króciec wlotowy przepustnica z siłownikiem,

-  filtr kieszeniowy powietrza F7,

- wymiennik odzysku ciepła o sprawności min 50%,

- wymiennik ciepła – nagrzewnica wodna 50/30⁰C

tZ = -20⁰C;    tN = +20⁰C

-  wentylator nawiewny  Vn =910 m3/h,  Δpzew = 150Pa, moc silnika  2x0,17 kW   1x230V

- króciec wylotowy

część wywiewna:

- króciec wlotowy przepustnica z siłownikiem,

- filtr kieszeniowy powietrza M5,

- wymiennik odzysku ciepła,

- wentylator wywiewny  Vn =410 m3/h,  Δpzew = 150Pa  moc silnika 2x017 kW   1x230V

- króciec wylotowy

Wykonanie centrali prawe (patrząc od kierunku napływu powietrza świeżego)

Centralę należy zamówić z szafą zasilająco – sterowniczą.

Centrala będzie współpracowała z okapami kuchennymi zlokalizowanymi nad kuchenkami

4-ro palnikowymi.

Okapy wyposażone filtry i wentylatory o wydajności 250 m3/h powietrza każdy z indywidualnym odprowadzeniem powietrza na zewnątrz przewodem min φ160  zakończonym wyrzutnią  i  opóźnieniem czasowym

Źródłem ciepła dla central wentylacyjnych  będzie pompa ciepła w skrajnych wypadkach wspomagana kondensacyjnym kotłem gazowym.

Centrale  należy zamówić z kompletną automatyką i szafami zasilająco – sterowniczymi, wyłącznikami serwisowymi.

Uwaga:

Przy doborze urządzeń należy brać pod uwagę wysokość  urządzeń ze względu na montaż jedna nad drugą  i  wysokość pomieszczenia technicznego.

Przy urządzeniach należy zamontować tłumiki akustyczne tak aby poziom hałasu

w pomieszczeniach nie był większy niż dopuszcza Polska Norma PN-B-02151-2.

#### Wykonanie instalacji

Instalację należy wykonać z przewodów prostokątnych łączonych kołnierzowo, okrągłych (typ spiro) łączonych na nasuwkę wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej.

Na przewodach zamontować konieczne wyposażenie jak otwory rewizyjne, przepustnice. Przewody montować do elementów budowlanych za pomocą typowych obejm, podpór, zawiesi.

Nawiew i wywiew powietrza kratkami wentylacyjnymi, anemostatami sufitowymi, zaworami wentylacyjnymi  wyposażonymi w indywidualne przepustnice.

Przejścia  przez ściany oddzielenia pożarowego wykonać poprzez klapę ppoż. o klasie odporności ogniowej równej ścianie  (przed zakupem ostatecznie uzgodnić z braną elektryczna napięcie zasilania klapy).

Przewody nawiewny, wywiewny, wyrzutowy izolować matami z wełny mineralnej pokryte zbrojoną folią aluminiową o grubości 30 mm, przewody czerpne o grubości 80 mm.

#### Wytyczne wykonania

- Wykonanie szczegółowych rysunków warsztatowych, specyfikacji elementów wentylacyjnych, wybór armatur itp. należy powierzyć firmom mającym udokumentowane doświadczenie w realizacji instalacji w zaprojektowanych technologiach. Należy przy tym bezwzględnie przestrzegać wszystkich instrukcji montażowych producentów zastosowanych elementów instalacyjnych.

- Przed wykonaniem instalacji należy dokładnie sprawdzić wszystkie przebiegi i w przypadku rozbieżności z niniejszą dokumentacją zawiadomić projektanta lub inwestora. Wszystkie prace instalacyjne należy prowadzić w pełnej koordynacji ze wszystkimi pozostałymi branżami.

- Przed zamówieniem kratek, zaworów wentylacyjnych, anemostatów, czerpni i wyrzutni kolory uzgodnić z Inwestorem

- Wszystkie rozwiązania szczegółów mających wpływ na wygląd pomieszczeń przed wykonaniem należy przedłożyć do akceptacji projektantom

- W realizacji inwestycji należy uwzględnić stały udział rzeczoznawcy ppoż. w trakcie całego czasu trwania budowy i podczas odbiorów instalacji przez PSP.

- Należy uwzględnić możliwość wprowadzenia zmian na późniejszych etapach realizacji

Składowanie materiałów:

- Kanały i kształtki należy zabezpieczyć przed zabrudzeniem (szczególnie ich wewnętrznych powierzchni) oraz przed niekorzystnym wpływem czynników atmosferycznych. Odpowiednie zabezpieczenie stanowi przechowywanie w/w elementów w czystym i suchym pomieszczeniu, względnie szczelnie opakowane w folię

- Elementy z blachy należy przechowywać w sposób zapobiegający ich odkształceniu a elementy z tworzyw sztucznych w sposób zapobiegający przerwaniu ciągłości materiału (np. pod wpływem nadmiernego obciążenia). Elementy malowane należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem powłoki.

- Urządzenia wentylacyjne powinny być przechowywane z zachowaniem warunków określonych przez producentów. Urządzenia zabezpieczyć przed wpływem czynników atmosferycznych oraz zabrudzeniem, a także przed ingerencją osób niepowołanych

- Podpory, zawiesia, elementy mocujące należy przechowywać w zamkniętych pudłach kartonowych z oznaczeniem typu oraz ilości, w suchym pomieszczeniu

- Materiały izolacyjne i uszczelniające powinny być zabezpieczone przed niekorzystnym wpływem czynników zewnętrznych (w szczególności dotyczy to materiałów chłonących wilgoć – np. wełny mineralnej) z zachowaniem wytycznych producentów

- Wszystkie materiały i urządzenia składowane na placu budowy należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem lub kradzieżą

Montaż przewodów wentylacyjnych:

- Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonać w otworach, których wymiary są  większe od wymiarów zewnętrznych przewodów z izolacją. Przewody na całej grubości przegrody powinny być obłożone wełną mineralną lub innym materiałem elastycznym o podobnych właściwościach

- Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wykonane w sposób nie obniżający odporności ogniowej przegród

- Przewody na całej długości powinny być zaizolowane cieplnie. Wewnątrz budynku przewody zaizolować 3 cm wełną mineralną. Izolacje cieplne przewodów powinny mieć szczelne połączenia wzdłużne i poprzeczne

- Izolacje cieplne nie wyposażone przez producenta w warstwę chroniącą przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narażone na działanie czynników atmosferycznych powinny mieć odpowiednie zabezpieczenia np. poprzez zastosowanie osłon na swojej zewnętrznej powierzchni

- Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na korozję w miejscu zamontowania

- Odległość między podporami lub podwieszeniami powinna być ustalona 
z uwzględnieniem ich wytrzymałości i wytrzymałości przewodów tak aby ugięcie sieci przewodów nie wpływało na jej szczelność, własności aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji

#### Działanie instalacji

Przewiduje się  prace  wentylacji w czasie pracy żłobka,  urządzenia należy włączać

co najmniej na godzinę przed rozpoczęciem pracy, i wyłączać godzinę po zakończeniu pracy.

W okresach letnich należy stosować  nocne chłodzenie obiektu przy temperaturach

zewnętrznych niższych od temperatur wewnątrz,  można  pomieszczenia schłodzić.

Praca centrali ze stałą temperatura powietrza nawiewnego:  zima +20⁰C.

- Klimatyzacja

Zgodnie z wytycznymi Inwestora w pomieszczeniach sali wielofunkcyjnej oraz rozdzielni posiłków zaprojektowano indywidualne klimatyzatory:

- Sala wielofunkcyjna – klimatyzator typu kasetonowego o wydajności nominalnej w trybie chłodzenia 12 kW  (chłodzenie możliwe w zakresie temperatur zewnętrznych -15 +50,  EER 3,03),  w trybie grzania 13,48 kW (grzanie  możliwe w zakresie temperatur zewnętrznych -15 +24 COP 4,01), czynnik chłodniczy R32

Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego 51 dB(A)

Jednostkę wewnętrzna umieścić centralnie w suficie podwieszonym pomieszczenia, zewnętrzną na północnej ścianie budynku na wysokości ok. 2,5 m

Klimatyzator należy zakupić z pompka skroplin oraz pilotem bezprzewodowym

- Pomieszczenie rozdzielni posiłków – klimatyzator typu split   o wydajności nominalnej w trybie chłodzenia  2,6 kW (chłodzenie możliwe w zakresie temperatur zewnętrznych -25 +50 EER 3,6,  SEER 6,3) ,  w trybie grzania 2,9  kW (grzanie  możliwe w zakresie temperatur zewnętrznych -25 +30, COP 3,97, SCOP 4),   czynnik chłodniczy R32

Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego 38,5 dB(A)

Jednostkę wewnętrzna umieścić centralnie w suficie podwieszonym pomieszczenia, zewnętrzną na północnej ścianie budynku na wysokości ok. 2,5 m

Klimatyzator należy zakupić z pompka skroplin oraz pilotem bezprzewodowym

Jednostki wewnętrzne z zewnętrznymi połączyć przewodami wykonanymi z rur miedzianych łączonych na lut twardy zgodnych z normą PN-EN 12735-1. Do celów chłodniczych używać rur bez szwu, ciągnionych z dodatkiem fosforu, odtłuszczonych i odtlenionych, nadających

się do ciśnień roboczych co najmniej 3000 kPa.

Nie wolno używać rur miedzianych klasy sanitarnej.

Przewody prowadzić w sposób umożliwiający  wykonanie izolacji cieplnej.

Przewody poziome powinny spoczywać na podporach ruchomych (w uchwytach,

na wspornikach, zawiesiach) z obejmami termoizolacyjnymi z wkładką kauczukową  usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż:

• dla przewodów średnicy do 20 mm - 1,30 m

• dla przewodów średnicy 25 mm - 1,50 m

Całość instalacji zamontować zgodnie z zaleceniami producenta systemu

klimatyzacyjnego. Montaż instalacji klimatyzacji powinien być przeprowadzony

przez autoryzowanego instalatora posiadającego wszystkie najnowsze i aktualne

certyfikaty.

Przewody freonu (ciecz i gaz) wewnątrz budynku zaizolować na całej długości izolacją kauczukową posiadającą certyfikat dla stosowania w instalacjach chłodniczych (odporna

na temp 70⁰C) o grubości 13 mm.

Przewody prowadzone na zewnątrz zaizolować izolacją kauczukową grubości 13 mm i osłonić płaszczem z blachy ocynkowanej.

Całość izolacji montować tylko na suche i odtłuszczone powierzchnie rurociągów

po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelności.

Przed napełnieniem instalacji, należy przewody przedmuchać sprężonym azotem technicznym.

Następnie wykonać próbę szczelności na ciśnienie 4,4 MPa (próba dla  samych przewodów) oraz test osuszania próżniowego. Test szczelności musi  być zgodny z EN-378-2. Po uzyskaniu pozytywnych prób instalację napełnić  freonem R410A i przeprowadzić rozruch instalacji.

Od klimatyzatorów odprowadzić grawitacyjnie skropliny rurami PP PN10  do kanalizacji sanitarnej. Włączenie do instalacji kanalizacji wykonać poprzez zasyfonowanie. Klimatyzatory wyposażyć w pompki skroplin.

Przewody do odprowadzania skroplin prowadzić ze spadkiem i   zaizolować na całej długości izolacją kauczukową o grubości 13 mm. W najwyższym  punkcie rury odprowadzającej skropliny powinien być odpowietrznik, który zapewni nie zakłócony odpływ skroplin. Odpowietrznik musi być tak zamontowany,  aby nie uległ zabrudzeniu i zatkaniu.

Po zakończeniu połączenia rur, należy wykonać próbę, napełniając rury

wodą i sprawdzić czy woda jest prawidłowo odprowadzana oraz czy instalacja

jest szczelna.

#### Uwagi końcowe

- Po zamontowaniu każdej instalacji należy wykonać próby szczelności i działania, 
a przed oddaniem do eksploatacji dokładnie wyregulować zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie.

- Całość robót instalacyjnych rurowych należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi budowy i odbioru robót oraz zgodnie z instrukcją i zaleceniami producenta rur i urządzeń.

- Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać stosowne aktualne dokumenty potwierdzające jakość i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

- Roboty montażowe winny dokonać osoby posiadające uprawnienia branżowe zgodnie 
z dokumentacją techniczno – ruchową. Wszelkie straty wynikłe z wykonania we własnym zakresie ponosi Inwestor.

- Instalację wentylacyjną wykonać zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 5 – Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych 
(wyd. I, czerwiec 2002).

- WYTYCZNE DLA BRANŻ

Branża architektoniczno – konstrukcyjna:

- Wykonać otwory pod czerpnie i wyrzutnie powietrza wg projektu wentylacji

- Wykonać otwory w przegrodach konstrukcyjnych dla prowadzenia przewodów wentylacyjnych

- Przygotować wyloty przewodów ponad dachem do montażu  wyrzutnie powietrza,

- Skrzydła drzwi do łazienek wyposażyć w kratki kontaktowe o powierzchni min. 220 cm2 umieszczone w dolnej części skrzydła

- Wykonać konstrukcje wsporcze dla posadowienia central wentylacyjnych

- Wykonać konstrukcje wsporcze dla jednostek zewnętrznych klimatyzatorów

- Opracować instrukcję obsługi dla instalacji

Branża elektryczna:

- Zaprojektować zasilanie central wentylacyjnych, wentylatorów, okapów kuchennych, klimatyzatorów

- Zasilanie siłowników klap  ppoż.

- UWAGI KOŃCOWE

- Po zamontowaniu każdej instalacji należy wykonać próby szczelności i działania, 
a przed oddaniem do eksploatacji dokładnie wyregulować każdą instalację.

- Całość robót instalacyjnych rurowych należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi budowy i odbioru robót oraz zgodnie z instrukcją i zaleceniami producenta rur i urządzeń.

- Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać stosowne aktualne dokumenty potwierdzające jakość i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

- Roboty montażowe winny dokonać osoby posiadające uprawnienia branżowe zgodnie 
z dokumentacją techniczno – ruchową. Wszelkie straty wynikłe z wykonania we własnym zakresie ponosi Inwestor.

- Wentylacyjne kanały murowane można zamienić na kanały wentylacyjne z rur spiro.

- Wszelkie materiały użyte w projekcie można zamienić na inne o parametrach nie gorszych niż zaprojektowane. Zamiana materiałów po uzgodnieniu z projektantem.

- Przejścia przez siany i stropy oddzielenia pożarowego należy wyposażyć w klapy ppoż. o klasie odporności ogniowej przegrody.

UWAGA:

Wszelkie zmiany w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego winny być uzgadniane i konsultowane z autorami projektu tj. Pracownią Projektową MAX. Dokonanie zmian bez konsultacji będzie uważane za naruszenie praw autorskich.

W projekcie użyto przykładowych typów materiałów budowlanych, jednak nie stanowią one zobowiązania do stosowania w trakcie realizacji projektu. Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych. Wszelkie propozycje rozwiązań równoważnych winny być bezwzględnie uzgadniane z autorem projektu oraz zamawiającym (inwestorem).

|  | PROJEKTOWAŁ | SPRAWDZIŁ |
| --- | --- | --- |
|  | mgr inż. Magdalena Sułek | mgr inż. Robert Dyrda |