SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  ELEKTRYCZNYCH

„Realizacja zaleceń WOMP”

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

KOD CPV  45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Adres obiektu budowlanego:

Szczecin ul. Narutowicza 10A

Budynki nr 6

Nazwa i adres Zamawiającego:

15 Wojskowy Oddział Gospodarczy

Ul. Narutowicza 10 A  70-231 Szczecin

Opracował:

Adam Orzechowski

Szczecin, 04.07.2024

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

- Część ogólna

- Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych

- Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych do wykonania robót budowlanych

- Wymagania dotyczące środków transportu

- Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych

- Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych

- Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

- Odbiór robót budowlanych

- Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących

- Dokumenty odniesienia

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1.	Nazwa zamówienia publicznego:

„Remont pomieszczeń wartowni

  - Przedmiot i zakres robót:

W celu realizacji należy wykonać:

- Demontaż istniejącego osprzętu, opraw, instalacji i zabezpieczeń

- Montaż instalacji  osprzętu i zabezpieczeń

- Wykonanie pomiarów

Szczegółowy zakres robót został opisany w pkt. 5.

  - Roboty towarzyszące i prace tymczasowe

-   transportowanie, w obrębie budowy, materiałów oraz elementów i wszelkiego drobnego sprzętu pomocniczego do wykonywania robót remontowych,

- ustawienie, przestawienie i usunięcie czasowych podpór, rozpór i rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4,0 m i powyżej terenu lub stropu,

- sprawdzanie prawidłowości wykonania robót,- usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, a zawinionych przez wykonawcę,

- wykonanie niezbędnych zabezpieczeń BHP na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie znaków informacyjno-ostrzegawczych wokół strefy zagrożenia.

1.4.1. Organizacja robót budowlanych

Zamawiający przekaże wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie, który zostanie określony w umowie o wykonanie robót. W protokole przekazania terenu budowy Zamawiający określi miejsce i sposób dostępu do sieci elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej oraz ustali zasady wejścia pracowników i wjazdu pojazdów oraz sprzętu wykonawcy na teren kompleksu.

Zamawiający zapewni nadzorowanie robót budowlanych przez inspektorów nadzoru, z uprawnieniami określonymi w Rozdziale 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, w szczególności w art. 25-26.

Wszelkie roboty budowlane ulegające zakryciu (roboty zanikające) podlegają odbiorom częściowym przez inspektorów nadzoru właściwych specjalności.

1.4.2. Zabezpieczenia interesów osób trzecich

Wykonawca odpowiedzialny jest za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz 	winien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiedzialny jest za naruszenie interesów osób trzecich oraz za szkody wyrządzone w mieniu publicznym i prywatnym, w trakcie realizacji zamówienia.

1.4.3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska, zarówno podczas realizacji robót i na terenie budowy, jak i poza jego terenem. Będzie unikać szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczenia powietrza, gruntów, wód powierzchniowych i gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników, powodowanych wykonawstwem robót budowlanych. Powstające w trakcie wykonywania robót budowlanych odpady należy usuwać i gromadzić w sposób ograniczający ich rozrzut i pylenie. Strefy gromadzenia odpadów należy ogrodzić i odpowiednio zabezpieczyć.

Wykonawca, po zakończeniu robót, zobowiązany jest przedstawić zamawiającemu dokumenty świadczące o prawidłowym postępowaniu z odpadami.

1.4.4. Warunki bezpieczeństwa pracy

Wykonawca podczas realizacji robót zobowiązany jest do przestrzegania przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401).

W szczególności zobowiązany jest do wyznaczenia i właściwego zabezpieczenia oraz oznakowania stref niebezpiecznych i stref gromadzenia odpadów, a także zapewnienia swoim pracownikom środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed upadkiem z wysokości.

1.4.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Zamawiający na prośbę Wykonawcy wskaże miejsce w pobliżu terenu budowy na ustawienie tymczasowych obiektów (barakowozów) zaplecza budowy. Wykonanie tymczasowego wygrodzenia terenu zaplecza budowy leży po stronie Wykonawcy.

1.4.6. Warunki dotyczące organizacji ruchu

Zamawiający przekaże wykonawcy niezbędne informacje dotyczące organizacji ruchu drogowego obowiązującego na terenie kompleksu oraz określi zasady poruszania się pracowników po terenie jednostki wojskowej i w rejonie prowadzonych robót.

1.4.7. Ogrodzenie terenu budowy i robót

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania ogrodzenia: terenu zaplecza budowy, miejsc składowania materiałów i elementów budowlanych oraz stref gromadzenia odpadów. Inspektor nadzoru ustali sposób zabezpieczenia oraz wygrodzenia stref niebezpiecznych w rejonie prowadzonych robót.

1.4.8. Zabezpieczenie chodników i jezdni

W trakcie robót, w obrębie stref niebezpiecznych przejście drogą należy ograniczyć poprzez tymczasowe wygrodzenie lub rozwinięcie taśmy ostrzegawczej, ustawienie tablic ostrzegawczych oraz wskazanie kierunków ruchu dla pieszych.

Jezdnie przebiegające przez strefy niebezpieczne wyłączyć z ruchu poprzez ustawienie zapór drogowych lub ogrodzeń tymczasowych oraz oznakować kierunki objazdów. Wszelkie zmiany w ograniczeniach ruchu na jezdniach 
i chodnikach należy z odpowiednim wyprzedzeniem uzgadniać z zamawiającym (inspektorem nadzoru).

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych:

2.1.	Wymagania ogólne:

Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyroby budowlane	o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt.1 ustawy Prawo budowlane – wprowadzone do obrotu zgodnie z odpowiednimi przepisami.

2.2.  Wymagania szczegółowe

PARAMETRY TECHNICZNE OPRAW OŚWIETLENIOWYCH:

Oprawy oświetleniowe O4:

Źródło światła: panel LED

Rodzaj przesłony: Mleczna

Barwa światła: biała naturalna /ok. 4000K/

Strumień świetlny ok. 4800 lm

Wymiary 30x120x6 /maksymalna grubość dopuszczalna ramki montażowej 10/

Kolor: biały

Rodzaj obudowy: metalowa natynkowa

Rodzaj montażu: natynkowy

PARAMETRY TECHNICZNE ŁĄCZNIKÓW:

L1

Świecznikowe

10A, 250V~ IP20

Barwa biała

Montaż: podtynkowy

PARAMETRY TECHNICZNE GNIAZD WTYKOWYCH:

G1

16A, 250V~, 2x2P+Z,  IP20

Barwa biała

Montaż podtynkowy

Gniazda telefoniczne

Pojedyncze, podtynkowe

PARAMETRY TECHNICZNE KORYT KABLOWYCH:

Listwy elektroinstalacyjne 60x40 wraz z łącznikami dedykowanymi

PARAMETRY TECHNICZNE ZABEZPIECZEŃ

Wyłącznik różnicowoprądowy z dobezpieczeniem nadprądowym:

Napięcie znamionowe: 230V

Prąd znamionowy: 16A

Charakterystyka: B

Prąd znamionowy różnicowy: 30 mA

Wyłącznik nadprądowy

Napięcie znamionowe: 230V

Prąd znamionowy 10A

Charakterystyka: B

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEWODÓW

YDY 3x2,5 mm2 – gniazda 230V + klimatyzator

YDY 3x1,5 mm2 – oświetlenie.

Wszelkie materiały PRZED ZAKUPEM / WBUDOWANIEM należy przedstawić do akceptacji inspektorowi nadzoru.

2.3. Wymagania związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, 
       składowaniem i kontrolą jakości:

Wyroby budowlane powinny być transportowane, składowane 
i przechowywane zgodnie z wymaganiami producenta, określonymi w wytycznych i instrukcjach producenta dotyczących stosowania wyrobu.

Wykonawca zobowiązany jest do każdego wyrobu dostarczonego na teren budowy posiadać ważny certyfikat lub deklarację zgodności.

Dostarczone na teren budowy wyroby powinny posiadać karty katalogowe wyrobu, albo wytyczne lub instrukcje dotyczące stosowania wyrobu. Wyroby budowlane z ograniczonym terminem przydatności do stosowania powinny mieć oznaczony termin w jakim można je stosować bez wpływu na jakość robót budowlanych.

3. 	Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych do wykonania robót budowlanych.

Wykonawca może używać sprzętu i maszyn powszechnie stosowanych przy wykonywaniu robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia, które zagwarantują należytą jakość wykonywanych prac.

Do transportu pionowego należy zastosować przyścienny wyciąg towarowy.

- Wymagania dotyczące środków transportu

Wykonawca zobowiązany jest do używania środków transportowych, które nie będą powodować uszkodzeń transportowanych materiałów. Transport na terenie jednostki odbywać się będzie po istniejących drogach wewnętrznych 
w kompleksie.

- Wymagania dotyczące wykonywania robót elektrycznych:

a) Wyizolować i odłączyć wymieniane instalacje.

b) Zabezpieczyć przed skutkami prac istniejącą instalację, osprzęt i oprawy oświetlenia oraz elementy systemów kontroli dostępu i alarmowych oraz teletechnicznych.

c) W oparciu o załączony rysunek wykonać montaż instalacji, osprzętu i opraw oświetleniowych.

d) Z rozdzielnicy na pierwszym piętrze w listwach elektroinstalacyjnych wykonać

- 1 obwód zasilania oświetlenia i 3 obwody zasilania gniazd 230V

Z rozdzielnicy na 2 piętrze wykonać 2 obwody zasilania oświetlenia i 2 obwody zasilania gniazd 230V

W pomieszczeniach instalację wykonać jako podtynkową

e). Łączniki oświetlenia zamontować na wysokości 1,4 m nad podłożem. Gniazda zamontować na wyskości  ok. 30 cm nad podłożem. Gniazdo 230V w pomieszczeniu 201 na ścianie wejściowej zamontować na wysokości ok. 1,2 m.

5.1. Pomiary instalacji

Pomiary instalacji wykonać zgodnie z normą PN-HD 60364-6. Do protokołu dołączyć potwierdzone „za zgodność”: kopię uprawnień osób przeprowadzających pomiary oraz świadectwa legalizacji przyrządów pomiarowych.

5.2.      Złom/odpady

Jeśli sposób gospodarowania ze złomem nie zostanie określony w umowie
          inaczej, należy w obecności przedstawiciela Administratora zważyć złom
          (protokół ważenia) i oddać go do recyklingu, fakturę przedstawić zamawiającemu
          Pozostałe odpady Wykonawca na własny koszt przekaże do recyklingu
          i odzysku.

6. 	Kontrola, badania oraz odbiory materiałów i robót w nawiązaniu do dokumentów
	 odniesienia

Kontrolne badania właściwości wyrobów należy przeprowadzać zgodnie 
z wymaganiami odpowiednich norm dotyczących tych wyrobów lub innych dokumentów odniesienia, dołączonych przez producenta do wyrobu (aprobaty techniczne, instrukcje i wytyczne stosowania wyrobu).

Kontrola jakości materiałów polega na sprawdzeniu zgodności wybranych właściwości wyrobów z dokumentami odniesienia (normami, aprobatami technicznymi). Kontrolę jakości wykonanych robót budowlanych przeprowadza się na podstawie odpowiednich norm, aprobat technicznych lub instrukcji i wytycznych producenta dotyczących stosowania wyrobu. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami odpowiednich norm, wytycznych, instrukcji.

7.       Wymagania dotyczące obmiaru robót

Obmiar nie jest wymagany. Rozliczenie ryczałtowe.

8. 	Sposób odbioru robót

8.1.    Odbiory częściowe

Przedmiotem odbiorów częściowych są roboty zanikające i ulegające zakryciu, których wykonanie wykonawca zgłasza telefonicznie inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz potwierdza wpisem w dzienniku korespondencji. Odbiorów częściowych dokonują inspektorzy nadzoru, po sprawdzeniu ich ilości 
i jakości oraz zgodności ze STWiOR i przedmiarem.

Inspektorzy nadzoru zobowiązani są dokonywać odbiorów częściowych w takim czasie (możliwie szybko po otrzymaniu zgłoszenia), aby wykonawcy umożliwić wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót.

8.2.    Odbiór końcowy

Przedmiotem odbioru końcowego robót będzie bezusterkowe wykonanie robót 	objętych zamówieniem, potwierdzone wpisami inspektorów nadzoru inwestorskiego w dzienniku korespondencji.

Zamawiający dokona odbioru końcowego zgodnie z warunkami określonymi 
w umowie. Odbioru dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności inspektorów nadzoru i przedstawicieli wykonawcy oraz przy udziale przedstawicieli administratora i użytkownika.

Dokonanie odbioru będzie potwierdzone sporządzeniem protokołu odbioru robót z ewentualnym określeniem wad i usterek do usunięcia przez wykonawcę. Komisja może przerwać czynności związane z odbiorem robót, jeżeli stwierdzi, że roboty budowlane nie zostały wykonane w całości lub zostały wykonane 
w sposób wadliwy, który uniemożliwia prawidłowe użytkowanie obiektu oraz 
w przypadku, gdy wykonawca nie przedłoży wszystkich wymaganych dokumentów (atesty, certyfikaty, protokoły badań i sprawdzeń).

9. 	Sposób rozliczania robót tymczasowych i prac towarzyszących.

Roboty tymczasowe i towarzyszące związane z wykonaniem robót       budowlanych należy ująć w cenie robót podstawowych. Roboty tymczasowe i towarzyszące, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia, wykonawca będzie zobowiązany wykonać na własny koszt i ryzyko.

10. 	Dokumenty odniesienia

Roboty  należy wykonać zgodnie z obowiązującym przepisami prawa i Polskimi
          Normami, a w szczególności:

Ustawy i rozporządzenia.

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 maja 2019r 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane z 07.07 1994. 
Dz. U. 2019 poz. 1186;

- Obwieszenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 08 kwietnia 2019 r. 
w sprawie ogłoszeń jednolitego tekstu rozporządzenia z 12.04,2017 Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U.2019 poz.1065;

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 2010 poz 719);

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 
(z późniejszymi zmianami) w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa 
i higieny pracy (Dz. U. nr 129/97 poz.844);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U. nr 47/03 poz.401);

Inne przepisy i uwarunkowania:

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano –Montażowych.

- Przepisami Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych,

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót elektrycznych,

- PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przeciwporażeniowa

- PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed prądem przetężeniowym.

- PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami -- Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi

- PN-HD 60364-4-443:2006 (U) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część: 4-443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi - Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi

- PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -Ochrona przed obniżeniem napięcia

- PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Odłączanie izolacyjne i łączenie

- PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego - Postanowienia ogólne

- PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego - Oprzewodowanie

- PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza 
i sterownicza

- PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne

- PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego - Instalacje bezpieczeństwa.

- PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo - Zastosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo - Postanowienia ogólne - Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym

- PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Sprawdzanie - Sprawdzanie odbiorcze.

- PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych 
i powłoce polwinitowej na napicie znamionowe 0,6/1 kV.

- PN-IEC 60439. Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe.

- PN-EN 604539-1. Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Zestawy badane w pełnym i niepełnym zakresie badań typu

- PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Przepisy budowy.

- PN-55/E-05021 Urządzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obciążalności przewodów i kabli.

- PN-86/O-79100 Opakowania transportowe. Odporność na narażenia mechaniczne.

- PN-EN 13032-1:2005 Światło i oświetlenie. Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i opraw oświetleniowych. Część 1: Pomiar i format pliku

- PN-EN 13032-2:2005 Światło i oświetlenie. Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i opraw oświetleniowych. Część 2

- PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie- Oświetlenie miejsc pracy- Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach