UNIWERSYTET MEDYCZNY W BIAŁYMSTOKU

ul. Jana Kilińskiego 1, 15 – 089 Białystok

Dział Zamówień Publicznych

tel. 85 748 57 39, 748 56 25, 748 56 26, 748 56 40, 748 55 39,  fax 85 748 56 27

e-mail: zampubl@umb.edu.pl

Białystok, 23.06.2023 r.

Nr sprawy: AZP.25.1.40.2023

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ

I. Zamawiający informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego “Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem  urządzenia i dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem AGREGATU WODY LODOWEJ do Centrum Medycyny Doświadczalnej UMB”, realizowanego przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, od uczestników postępowania wpłynęły zapytania do treści SWZ.

II. Zgodnie z art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) - zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający publikuje treść zapytań i udziela następujących wyjaśnień:

Dotyczy specyfikacji technicznej – wymagania techniczne

1.Elektryka

-Czy jest koniecznie wymagany soft-start (łagodny rozruch sprężarek) –prąd rozruchowy nie większy niż 600A? Istniejący chiller nie posiada tej opcji dodatkowej i może być zbędne w generowaniu dodatkowych kosztów urządzenia.

Odp.: TAK

.-Proszę podać jaki jest przekrój istniejącego przewodu zasilającego doprowadzonego do urządzenia? Odp.: 4 x 240 mm2

-Proszę podać maksymalny prąd jaki Zamawiający przewidujecie na zasilanie nowego urządzenia oraz zabezpieczenia?

Odp.: Aparatura łączeniowa istniejącego SZR zasilania agregatu wody lodowej zapewnia prąd ciągłu 400 A , zainstalowane zabezpieczenie kabla zasilania  agregaty 315 A.

2.Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie ilości sprężarek 6 szt. , czyli 3 szt. sprężarek pracujący na 1 układ chłodniczy (urządzenie posiada 2 obiegi chłodnicze). Zastosowanie takiego rozwiązania jest równe podzielenie mocy chłodniczej tj. 250kW na jednym obiegu chłodniczym –układ bezpieczniejszy.

Odp.: TAK

3.Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie skraplacza w wykonaniu technologii minichannel? Skraplacz zbudowany z bloków lamelowych Cu-Al minichannel–lepsze rozwiązanie i bezawaryjne do zastosowania skraplacza microchannel (w całości wykonany w aluminium).

Odp.: TAK

4.Czy Zamawiający dopuszcza zastosowania sprzęgła hydraulicznego wbudowanym w chillerze–zastosowanie pompy obiegu wewnętrznego + zbiornik buforowy 500l (sprzęgło hydrauliczne) + pompa obiegu zewnętrznego z falownikiem pracująca na instalację? Zastosowanie sprzęgła hydraulicznego jest dużo lepszym i bezpiecznym rozwiązaniem do tradycyjnego modułu hydraulicznego.

Odp.: TAK

Czy Zamawiający dopuszcza do układu hydraulicznego zastosować istniejący bufor 1000l do powiększenia zładu buforowego instalacji?

Odp.: TAK , zachowywana część istniejącej instalacji i bufora,  wymaga czyszczenia przed włączeniem do nowego obiegu.

5.Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie pompy obiegowej na instalacje o ciśnieniu dyspozycyjnym mniejszym niż 190kPa? Nadmienię, że pompa obiegowa istniejąca jest o niższym ciśnieniu dyspozycyjnym.

Odp.: TAK.

Czy zamawiający dopuszcza dobór pompy obiegowej zdając się na doświadczenie dostawcy agregatu zgodnie z faktycznym ciśnieniem pracy pomp do prawidłowej pracy instalacji?

Odp.: Tak , zadaniem dostawcy jest dobór urządzenia, zaprojektowanie połączeń, wykonanie i uruchomienie instalacji wody lodowej.

6.Czy Zamawiający dopuszcza agregat do pracy zimowej (całorocznej) bez zastosowania ochrony przeciwzamrożeniowej parownika i modułu hydraulicznego? Agregat będzie pracował medium glikol 40%.

Odp.:  TAK pod warunkiem zapewnienie pracy do -20 st.C

7.Czy Zamawiający dopuszcza wagę agregatu maksymalnie do 5000kg?

Odp. TAK,  pod warunkiem zachowania gabarytów urządzenia dostosowanych do istniejącego fundamentu.

8.Czy Zamawiający dopuszcza minimalnie większe ciśnienie akustyczne agregatu do 60dB(A) w odległości 10

Odp.: TAK.

W związku z udzielonymi odpowiedziami zamawiający zamieszcza skan - schemat zasilania.

III. Wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców i Zamawiającego.

IV. Zamawiający zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający zmienia treść SWZ j.n.:

- Część XI Termin związania ofertą pkt 1 otrzymuje brzmienie:

1. Wykonawca składający ofertę jest nią związany nie dłużej niż 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 04.10.2023 r.

- Część XIV   Sposób oraz termin składania ofert pkt 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 07.07.2023 r., do godz. 09.00.

- Część XV. Termin otwarcia ofert pkt 1 otrzymuje brzmienie:

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.07.2023 r. o godzinie 09.05.

V. Zamawiający informuje, że wyjaśnienia treści SWZ prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

W imieniu Zamawiającego:

………………………………………….

mgr Konrad Raczkowski – Kanclerz UMB