Dodatek 2.4. Opis wymagań sieci – okablowanie strukturalne.

Modernizacja sieci informatycznej

Zamawiający jest w posiadaniu projektu sieci oraz kosztorysu. Projekt sieci, którym dysponuje Zamawiający (2011r.) nie uwzględnia  zmian, które nastąpiły w obiektach szpitalnych. W związku z tym, Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej na obiekcie a szczegółowe ustalenia realizacyjne nastąpią podczas uzgodnień po podpisaniu umowy.

### Podstawowe założenia projektu sieci -

Okablowanie strukturalne należy wykonać w systemie umożliwiającym certyfikację sieci.

Należy zainstalować min 106 punktów PEL.

Przyjęto zasadę, że PEL składa się z:

- dwóch gniazd ekran. Kat 6A

- dwóch dedykowanych gniazd elektrycznych 1x2P+Z/10A/230V, kodowanych mechanicznie kluczem dostępowym

Projektowane okablowanie poziome obsługiwane będzie przez odpowiednią ilość punktów dystrybucyjnych (PD) zorganizowanych hierarchicznie, w architekturze gwiazdy, z punktem centralnym GPD. Punkty dystrybucyjne powinny być zlokalizowane w miejscach, które pozwolą na obsługę dużej ilości punktów abonenckich jednocześnie minimalizując długie ciągi kablowe. W zależności od ilości punktów abonenckich, Wykonawca dostarczy odpowiednie szafy dystrybucyjne o określonej wysokości. Zamawiający przewiduje iż szafy te będą miały maksymalnie wysokość 14 U. Zamawiający szacuje 7 punktów dystrybucyjnych (PD)

Długość kabla od panelu do gniazda nie powinna przekroczyć 90m. Kable winny być układane zgodnie z zaleceniami producenta okablowania, z odpowiednimi promieniami gięcia.

Przed uruchomieniem należy wykonać pomiary teletransmisyjne urządzeniem nie gorszym niż FLUKEDSX-5000.

Po wykonaniu okablowania należy sporządzić dokumentację powykonawczą dołączając do niej protokoły pomiarów oraz certyfikaty i atesty.

Każde gniazdo PEL musi być opisane w miejscu jego instalacji i odpowiednio w  szafie dystrybucyjnej.

Okablowanie 230V oraz LAN do pomieszczeń należy prowadzić we wspólnych listwach z przegrodą separującą. Koryta instalacyjne muszą posiadać co najmniej dwie przestrzenie-komory, w których będą oddzielnie prowadzone przewody sygnałowe i sieci zasilającej. Do wykończenia tras należy stosować odpowiednie elementy pomocnicze tj. kąty wewnętrzne, kąty zewnętrzne, kąty płaskie, zakończenia kanałów, łączniki,itp.

Koryta instalacyjne w ciągach poziomych należy montować tak aby nie utrudniały przejść, nie blokowały drogi ewakuacyjnej oraz uwzględniały już istniejące uwarunkowania.

Trasy prowadzenia przewodów transmisyjnych okablowania należy skoordynować z istniejącymi instalacjami w budynku m.in. instalacją elektryczną, sygnalizacyjną, instalacją centralnego ogrzewania, wody, gazu,itp.

Trasy kablowe należy prowadzić równolegle do krawędzi ścian, sufitów i podłóg.

Koryta instalacyjne oraz elementy pomocnicze powinny być z materiału samogasnącego nie podtrzymującego palenia zgodnie z normą PN-EN 50085.

Wymagane parametry minimalne głównych elementów systemu okablowania strukturalnego

# Kabel instalacyjny kategorii 6A

- Należy zastosować kabel o wydajności kategorii 6A (555MHz), który spełnia wszystkie aktualne norm okablowania ISO/IEC 11801:2011, EN 50173-1:2011, 6A wg TIA-568-C.2. Należy to udokumentować certyfikatem z niezależnego laboratorium badawczego (Delta lub GHMT) potwierdzającym przetestowanie kabla pod kątem spełniania wszystkich wymienionych norm jako komponentu, a nie w układzie całego kanału transmisyjnego.

Graniczne wymagania dotyczące wartości parametrów transmisyjnych:

| F(MHz) | TŁUMIENNOŚĆ WTRĄCENIOWA (dB/100 m) | NEXT (dB/100 m) | ACR-N (dB/100 m) | PSNEXT (dB/100 m) | ACR-F (dB/100 m) | PSACR-F (dB/100 m) | TŁUMIENNOŚĆ ODBIĆ (dB/100 m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,8 | 90 | 83 | 87 | 87 | 84 | 36 |
| 4 | 2,9 | 88 | 79 | 79 | 86 | 83 | 35 |
| 10 | 4,6 | 86 | 79 | 83 | 83 | 80 | 35 |
| 16 | 6,1 | 85 | 76 | 82 | 82 | 79 | 32 |
| 25 | 8,6 | 84 | 74 | 81 | 77 | 74 | 35 |
| 31.25 | 9,1 | 83 | 69 | 80 | 72 | 69 | 34 |
| 100 | 17,3 | 80 | 60 | 77 | 64 | 61 | 33 |
| 200 | 25,5 | 78 | 48 | 75 | 55 | 52 | 32 |
| 250 | 30,5 | 75 | 43 | 72 | 49 | 46 | 31 |
| 300 | 33,6 | 74 | 41 | 71 | 47 | 44 | 28 |
| 400 | 38,0 | 72 | 34 | 69 | 46 | 43 | 24 |
| 500 | 42,5 | 72 | 29 | 69 | 46 | 43 | 22 |
| 525 | 47,0 | 71 | 24 | 68 | 44 | 41 | 20 |

- Zasilanie urządzeń końcowych (kamer IP, telefonów IP, punktów dostępowych WiFi itd.) wg najnowszego standardu PoEP (przesył mocy do 30W).

- Ekranowanie typu FFTP w postaci niezależnych ekranów na każdej ze skręconych par, wykonanych z foli aluminiowej oraz dodatkowe ekranowanie w postaci ekranu w postaci foli aluminiowej.  Kabel musi być wyposażony w dodatkowy drut drenażowy.

- Należy zastosować kabel w powłoce zewnętrznej LSZH (ang. Low Smoke Zero Halogen).

Dodatkowe parametry

| Opis | Kabel F/FTP 6A |
| --- | --- |
| Zgodność z normami | - IEC 61156-5 Edycja 2 - kategoria 6A - EN 50288-10-1 - kategoria 6A - IEC 60332-1 - AMD1 i AMD2; ISO11801 - kategoria 6A / klasa EA - EN 50173 - kategoria 6A / klasa EA - EIA/TIA 568-C.2 - kategoria 6A |
| Średnica przewodnika | 0,57 mm (AWG 23) |
| Liczba par kabla | 4 (8 przewodów) |
| Średnica zewnętrzna kabla | 7,4 mm |
| promień gięcia podczas instalacji (min) | 8x średnica kabla |
| Nominalna prędkość propagacji (NVP): | 79 % |
| Rezystancja liniowa (maks.) | 95 Ω / Km |
| Pojemność wzajemna (maksymalna) | 45 pF / m |
| Tłumienność sprzężenia (znamionowa) | 80 dB |
| Impedancja charakterystyczna | 100 ± 15 Ω |
| Waga | 60 kg/km |
| Temperatura pracy | -20ºC do +70ºC |
| Temperatura podczas instalacji | -5ºC do +70ºC |
| Osłona zewnętrzna | LSZH - żółty RAL 1021 |
| Ekranowanie par | Folia aluminiowa - 110 % pokrycia |
| Ogólny ekran | ocynkowany oplot miedziany - minimum 50 % pokrycia |

# Uniwersalny kabel optyczny 12 włóknowy jednomodowy

W połączeniach szkieletowych, pomiędzy głównym a pośrednimi punktami dystrybucyjnymi, należy zastosować kable światłowodowe spełniające poniższe wymagania:

- Pojemność 12 włókien

- Włókna jednomodowe SM  9/125µm o parametrach:

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Tłumienność przy 1310nm | 0,36 dB/km |
| Tłumienność przy 1550nm | 0,21 dB/km |

- Konstrukcja kabla typu U-DQ(ZN)BH, uniwersalna z możliwością układania wewnątrz budynku i na zewnątrz budynku(w rurach osłonowych).

- Wzmocniona konstrukcja w postaci luźnej centralnej tuby, wypełnionej żelem chroniącym przed wilgocią oraz zmniejszającym tarcie pomiędzy włóknami w czasie układania.

- Konstrukcja kabla musi zawierać wzmocnienie w postaci włókien szklanych, które dodatkowo muszą zapewniać ochronę antygryzoniową.

- W celu spełnienia wymogów przeciwpożarowych należy zastosować kabel w powłoce zewnętrznej LSZH (ang. Low Smoke Zero Halogen), czyli wykonanej z materiału bezhalogenowego emitującego ograniczoną ilość szkodliwych substancji w czasie pożaru.

- Wymagane parametry kabla światłowodowego

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Średnica zewnętrzna kabla (maksymalna) | 7 mm |
| Waga kabla (maksymalna) | 50 kg/km |
| Siła ciągnienia (maksymalna) | 1600 N |
| Promień gięcia (minimalny) | 105 mm |
| Odporność na zgniatanie(maksymalna) | 1500 N/dm |
| Zakres temperatury instalacji | -15 /+50 °C |
| Zakres temperatury pracy | -40 /+70 °C |

# Pomiary instalacji okablowania strukturalnego

Po wykonaniu instalacji okablowania strukturalnego wykonawca musi przeprowadzić odpowiednie pomiary sprawdzające (certyfikacyjne), wszystkich łączy miedzianych skrętkowych i światłowodowych, potwierdzające, iż wykonane okablowanie strukturalne spełnia wymagania norm. Pomiary należy przeprowadzić zgodnie z wartościami granicznymi zdefiniowanymi w ISO 11801 lub EN 50173. Wyniki wszystkich pomiarów muszą być pozytywne. Pomiary należy wykonać przyrządem w pełni sprawnym, posiadającym ważny certyfikat potwierdzający przejście procesu kalibracji u producenta, co będzie potwierdzeniem poprawności jego wskazań. Do dokumentacji powykonawczej należy dołączyć wymieniony certyfikat kalibracji oraz raport z wynikami pomiarów wszystkich łączy okablowania skrętkowego i światłowodowego.

Zamawiający wymaga minimum dwóch certyfikowanych instalatorów implementowanego rozwiązania

## Pomiary okablowania miedzianego

Wszystkie łącza skrętkowe w systemie należy przetestować pod kątem spełniania wymogów klasy EA / kategorii 6A wg ISO 11801 lub EN 50173:

- Należy przeprowadzić pomiary w układzie pomiarowym typu „Permanent Link” (bez kabli krosowych).

- Pomiary należy wykonać miernikiem o poziomie dokładności, co najmniej „Level IV”.

- Należy wykonać pomiary certyfikacyjne, w których po zmierzeniu rzeczywistych wartości parametrów łącza, miernik automatycznie porówna je z granicznymi wartościami definiowanymi przez aktualne normy okablowania i określi wynik porównania.

- Wyniki pomiarów certyfikacyjnych wszystkich łączy musza być prawidłowe.

- Pomiary należy wykonać zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 50346.

- Wymagany zakres mierzonych parametrów dla każdej z par (kombinacji par):

- Mapa połączeń - poprawność i ciągłość wykonanych połączeń

- Straty odbiciowe (ang. RL - Return Loss)

- Straty wtrąceniowe - tłumienie (ang. IL - Insertion Loss)

- Straty przesłuchów zbliżnych (ang. NEXT - Near End Crosstalk Loss)

- Sumaryczny parametr NEXT (ang. PSNEXT – Power Sum NEXT)

- Współczynnik tłumienia w odniesieniu do straty przesłuchu na bliskim końcu (ang. ACR-N – Attenuation to Crosstalk Ratio at the Near end)

- Sumaryczny współczynnik ACR-N (ang. PSACR-N – Power Sum ACR-N)

- Współczynnik tłumienia w odniesieniu do straty przesłuchu na dalekim końcu (ang. ACR-F – Attenuation to Crosstalk Ratio at the Far end)

- Sumaryczny współczynnik ACR-F (ang. PSACR-F – Power Sum ACR-F)

- Rezystancja pętli dla prądu stałego (ang. DC current loop)

- Opóźnienie propagacji (ang. Propagation delay)

- Różnica opóźnień propagacji (ang. Delay skew)

## Pomiary okablowania światłowodowego

Wszystkie łącza światłowodowe w systemie należy przetestować pod kątem spełniania wymogów norm ISO 11801 lub EN 50173:

- Należy przeprowadzić pomiary dwukierunkowe, w których źródło świetlnego sygnału referencyjnego będzie umieszczone w pierwszym kroku na jednym końcu łącza, a w kolejnym kroku na drugim końcu łącza.

- Łącza jednomodowe (SM) należy przetestować w dwóch oknach transmisyjnych, dla długości fali: 1310 nm i 1550 nm.

- Należy wykonać pomiary certyfikacyjne, w których po zmierzeniu rzeczywistych wartości parametrów łącza, miernik automatycznie porówna je z granicznymi wartościami definiowanymi przez aktualne normy okablowania i określi wynik porównania.

- Wyniki pomiarów certyfikacyjnych wszystkich łączy musza być prawidłowe.

- Pomiary należy wykonać zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 50346.

- Wymagany zakres mierzonych parametrów:

- Ciągłość łącza.

- Długość łącza.

- Tłumienie włókien dla dwóch długości fali.

# Wymagania gwarancyjne

Zainstalowany system okablowania strukturalnego musi działać niezawodnie przez wiele lat. Dlatego wymagane jest udzielenie przez Producenta 25-letniej systemowej, bezpłatnej gwarancji niezawodności, która zapewni:

- Zgodność ze standardami okablowania strukturalnego obowiązującymi w czasie wykonania instalacji.

- Niezawodne działanie aplikacji (protokołów transmisyjnych), zdefiniowanych w standardach okablowania strukturalnego obowiązujących w czasie wykonania instalacji, dla których system został zaprojektowany.

- Brak wad fabrycznych elementów łączy okablowania oraz błędów w czasie instalacji okablowania.

W tym celu w ciągu 30 dni od daty zakończenia etapu Wykonawca powinien dostarczyć wymaganą dokumentację powykonawczą oraz pomiary sieci okablowania strukturalnego wraz z gwarancją producenta obejmującą wszystkie elementy a w szczególności: kable, panele, moduły RJ45, przełącznice światłowodowe)