## Arkusz1
WYTYCZNE DLA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH
Wskazanie opraw oświetleniowych należy rozumieć jako określenie minimalnych wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych materiałów stosowanych do realizacji przedmiotu zamówienia, a Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych, tzn. spełniających minimum te parametry techniczne i jakościowe. Zgodnie z art. 30 ust. 5 Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego zakres przedmiotu zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.
Lp. | Rodzaj oprawy | Sposób montażu | Wymagane parametry mechaniczne, elektryczne, optyczne | Wymagane parametry podstawowe | Przykładowa oprawa | Symbol Ilość
1a | Nowoczesny projektor wnętrzowy na źródło światła LED | do szyny 3-fazowej | - obudowa z aluminium - kolor oprawy czarny RAL 9003 - odbłysnik fasetonowany, chromowany - szyba zabezpieczająca moduł LED - pasywny system chłodzenia - możliwość regulacji w poziomie do 359° - możliwość regulacji w pionie do 90° - zasilanie bezpieczne niskim napięciem SELV - sprawnośc zasilacza min 90% - zakres temperatury pracy od 0˚C do 30˚C - min. żywotność (L90B10) - 60 000 h - średnica oprawy (W) 10 cm +/- 10% - długość oprawy (L) 27 cm +/- 10% - wysokość oprawy (H) 20 cm +/- 10% - waga oprawy netto max 1,5 kg | - moc oprawy max 22W - strumień oprawy min. 2700 lm - skuteczność oprawy min. 120 lm/W - temp. barwowa źródła światła 4000K +/- 5% - Ra min. 80 - kąt rozsyłu światła 45˚ +/- 5˚ - gwarancja 5 lat |  | 5 szt.
1b | Szyna 3-fazowa | na zawieszeniu | -profil wykonany z aluminium - połączenie i zwieszenie za pomocą dedykowanych akcesoriów w kolorze profilu | - długość pojedynczego profilu 2m - waga netto pojedynczego profilu max 2kg |  | 2 kpl.
2 | Oprawa uliczna w nowoczesnej formie na źródła światła LED | Do montażu na słupie lub wysięgniku o średnicy 60/48mm | - obudowa z aluminium wtryskiwanego wysokociśnieniowo, pełniąca jednocześnie rolę radiatora - powierzchnia gładka, samooczyszczająca się podczas deszczu - montaż bez konieczności otwierania oprawy - możliwość regulacji kąta nachylenia oprawy za pomocą śrub do +5˚ na słupach i do -5˚na wysięgnikach - kolor oprawy szary RAL 7035 - soczewka z uszlachetnionego poliwęglanu o większej odporności na UV - bezpośredni sposób świecenia - efektywnośc zasilacza min. 89% - zakres temperatury pracy od -20˚C do min +50˚C - min. żywotność (L70B10): 100 000 h - max wymiary oprawy 49cm x 11cm - max wysokość 12 cm - waga oprawy netto max 3 kg - oprawa musi pracować w 2 trybach w zależności od sygnału zewnętrznego. Tryb 1 na 30% mocy dla napięcia 0V i 100% mocy dla napięcia 230V. | - max moc oprawy 20W - min. strumień oprawy 2400 lm - skuteczność min. 120 lm/W - optyka do stref pieszych - temp. barwowa 4000K +/-5% - Ra min. 70 - IP min. 66 - IK min. 08 - I lub II klasa ochronności - typ optyki do dróg miejskich - Certyfikat ENEC - gwarancja 5 lat |  | 2 szt.
3 | Oprawa uliczna w nowoczesnej formie na źródła światła LED | Do montażu na słupie lub wysięgniku o średnicy 60/48mm | - obudowa z aluminium wtryskiwanego wysokociśnieniowo, pełniąca jednocześnie rolę radiatora, korpus nie może posiadać zewnętrznego radiatora w postaci użebrowania - oprwawa wyposażona w złacze NEMA i podłączony do niego czujnik zmierzchu - klosz z szyby hartowanej - kolor oprawy szary RAL 7035 - korpus zbudowany z osobnej komory zasilania i komory oświetlenia - dostęp do komory zasilania od góry oprawy dla ułatwienia prac konserwacyjno-eksploatacyjnych - sprawność zasilacza min. 95% - zakres temperatury pracy od - 40˚C do + 55˚C- bezpośredni sposób świecenia - min. żywotność (L90): 100 000 h - każda dioda w panelu LED wyposażona w indywidualną soczewkę pozwalającą emitować światło równomiernie na całą oświetlaną przez oprawę powierzchnię. W przypadku przepalenia się którejś z diod zmieni się jedynie strumień świetlny a nie rozsył światła - panel LED musi umożliwiać jego wymianę bez wykonywania połączeń lutowanych - możliwość regulacji kąta nachylenia oprawy od -15° do +15° z krokiem co 5° - max wymiary oprawy 55cm x 25cm - max wysokość 20 cm - powierzchnia boczna korpusu eksponowana na wiatr max 0,05 m² - waga oprawy netto max 7 kg | - max moc oprawy 53W - min. strumień oprawy 6400 lm - skuteczność min. 120 lm/W - optyka do stref miejskich - temp. barwowa 4000K +/-5% - Ra min. 70 - IP min. 66 - IK min. 08 - I lub II klasa ochronności - typ optyki do dróg miejskich - ULOR / DLOR: 0% / 100% - Certyfikat ENEC - gwarancja 5 lat |  | 1 szt.