ZESTAWIENIE CENOWE – ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE (A)               Załącznik nr 3 do SWZ

| Lp. | Miejscowość | Rodzaj separatora | Liczba czyszczeń | Cena brutto za 1 czyszczenie (zł) | Wartość brutto (zł) Kol.IV*kol.V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI |
| 1 | Bemowo Piskie | separator na sieci burzowej typ NPZS-W-30-1250/II NORD CAP PLASTIC 1 szt. o pojemności ok. 30 m3. | 1 |  |  |
| 2 |  | separator i osadnik przy Kontenerowej Stacji Paliw szt. 1 o pojemności razem ok. 4 m3 (bud. Nr 200 KSP). | 1 |  |  |
| 3 |  | separator substancji ropopochodnych typu STEJAX z osadnikiem na stacji MPS o pojemności razem ok. 4 m3 (MPS bud. Nr 205). | 1 |  |  |
| 4 |  | Układ: separatory i osadnik w myjni pojazdów samochodowych (osadnik wstępny OZM 25, separator substancji ropopochodnych zintegrowany z osadnikiem ECO II) o pojemności ok. 50 m3. Czyszczenie urządzeń układu myjni– usunięcie gromadzących się w układzie produktów separacji (i ich odebraniem) wraz z wymianą wody obiegowej w całym układzie. | 3 |  |  |
| 5 |  | separator koalensencyjny z osadnikam na stanowisku paliwowym i wiat parkingowych na strzelnicy czołgowej w Wierzbinach (3 szt.) o pojemności ok. 1,8 m3. | 1 |  |  |
| 6 |  | Układ: separatory i osadniki w myjni pojazdów samochodowych (Wierzbiny – Teren poligonu) (osadnik wstępny piaskownik typu AWAS S-(MYJ), separator piasku typ DFSW-A1, separator typu AWAS H-1900 NG zintegrowany z osadnikiem) o pojemności ok. 65 m3. Czyszczenie urządzeń układu myjni– usunięcie gromadzących się w układzie produktów separacji (i ich odebraniem) wraz z wymianą wody obiegowej w całym układzie. Odebranie odpadów z kontenerów (zasobników na oddzielony w separatorze piasek – ok. 5 szt. po 500 kg). | 6 |  |  |
| 7 |  | separatory na sieci burzowej cyrkulacyjno – koalensencyjne AWAS – 2 szt. o pojemności 20 m3 (Wierzbiny - plac) | 2 |  |  |
| 8 |  | separator koalensencyjny zintegrowany z osadnikiem PSK-V KOALA II 3/1200 o pojemności osadnika 1,2 m3, oraz pojemności całego zbiornika ok. 3,00 m3 (przy bud. Nr 210 na jezdni) | 1 |  |  |
| 9 |  | Układ osadnikowo – separacyjny typu AWAS-OSPII wraz z separatorem substancji o pojemność całego układu ok. 20m3 (przy bud. Nr 210) | 1 |  |  |
| 10 |  | separatory substancji ropopochodnych typu Oleopaton-C-FST-3/300 z wkładem koalensencyjnym oraz zintegrowanym osadnikiem o pojemności części osadnikowej 0,3 m3, oraz pojemności całego zbiornika ok. 1,25m3 (przy bud. Nr 210, przed bud. Nr 9 pokrywa z napisem SEPARATOR) | 2 |  |  |
| 11 |  | 1 szt. separatorów tłuszczy przy kuchniach o pojemności ok. 2,0 m3 (przed bud. Nr 210, na jezdni) | 6 |  |  |
| 12 |  | 1 szt. separatorów tłuszczy przy kuchni o pojemności ok 8,0 m3 (przy bud nr 16 studzienka przy śmietniku oraz nowa studzienka z pokrywa z napisem SEPARATOR) | 6 |  |  |
| 13 |  | Neutralizator ścieków typ ECO N PE NG 3, 1 szt. pojemność czynna 1100 litrów, pojemność całkowita ok. 5,0 m3, wkład neutralizujący: warstwa marmuru (węglan wapnia) (przy bud. Nr 35). | 1 |  |  |
| 14 |  | Separatory z osadnikiem (2 szt.) ESK-H 20/2000 o pojemności całkowitej ok. 4,5 m3 i pojemności części osadowej ok. 2,2 m3 – lądowisko. | 1 |  |  |
| 15 |  | Separator substancji ropopochodnych Lamella-Bypass-C-FST typ. 10/100/1000 740.124ASB – 2 szt. o pojemności jednego osadnika 1,49 m3 (przy bud nr 193). | 1 |  |  |
| 16 |  | Separator substancji ropopochodnych ACO Lamella-C-NST typ Lamella-C-NST-3/30 o pojemności magazynowania oleju 0,064 m3; osadnik do separatora ropopochodnego ACO typCS1000, poj. 1,0 m3 (przy budynku nr 25) | 1 |  |  |
| 17 |  | Separator koalescencyjny SBP125K-2,5-2,5 o poj. 2,5m3 – 2 szt. , separator BS-15/150-3,5-2,0 o poj. 3,5m3- 1 szt. oraz osadniki poziome OSA-4500-2,0 o poj. 3,9 m3 – 3 szt. (obozowisko kontenerowe Wierzbiny) | 1 |  |  |
| 18 |  | Separator substancji ropopochodnych Lamella-Bypass-C-FST typ. 10/100/1000 740.124ASB – 1 szt. o pojemności osadnika 1,49 m3 (przy bud nr 70). | 1 |  |  |
| 19 |  | Separator substancji ropopochodnych ACO Lamella NST 6/60 + osadnik piasku ACO CS200 poj. 2000dm3 ( przy bud. nr 270) | 1 |  |  |
| 20 | Szeroki Bór | separator przy myjni szt. 1 o pojemności całkowitej ok. 4 m3. | 1 |  |  |
| 21 | Orzysz | separatora PSK KOALA II i osadnika EKOL-UNICON F 1500 o pojemności 3 m3 przy Kontenerowej Stacji Paliw. | 1 |  |  |
| 22 |  | separator substancji ropopochodnych Coalizator CRB 4/6 przy budynku warsztatowym 126 o pojemności 2,0 m3. | 1 |  |  |
| 23 |  | Układ: myjnia bud. 331 Orzysz – układ zamknięty systemu mycia: osadnik zawiesiny mineralnej – 25000l; separator koalensencyjny z osadnikiem ECO II NG 10/4,5 – 4500l; zbiornik napowietrzania i filtrowania wody 25500l; zbiornik wody czystej 8000l; rurociągi (25m x dn 200; 20m x dn300) oraz studzienki układu zamkniętego (4szt – 500l razem) Ponadto odebranie odpadów z funkcjonowania myjni (otrząsarki oraz kanału stanowiska mycia) o kodzie -13 05 02*. Odpady składowane w pojemnikach. | 6 |  |  |
| 24 |  | Układ myjni bud.348/591 urządzenia układu I stopnia oczyszczania (zbiorniki podziemne): osadnik AWAS –S MYJ –poj.21m3; separator typu AWAS H-1900-poj.7m3; układ AWAS biomyjnia III –poj.21,5m3; zasobnik wody podczyszczonej –poj.9m3 ;urządzenia układu II stopnia oczyszczania (2 szt. zbiorników PE w pomieszczeniu technicznym: układ typu AWAS-BIOFLOT 6- poj.6m3; w/w urządzenia opróżnić z nieczystości, szlamu, zgromadzonego piasku i ropopochodnych, wyczyścić pod ciśnieniem wnętrze zbiorników i rurociągów, następnie zalać układ wodą sieciową. Powstałe odpady oraz piasek zgromadzony w pojemnikach wyrzucanych przez separator piasku należy zutylizować. | 2 |  |  |
| 25 |  | separatory koalensencyjne z osadnikiem ECO II 40/7 – 2 szt. – (1x7000l; 1x3500l) system burzowy przy myjni bud. nr 331. | 1 |  |  |
| 26 |  | separator substancji ropopochodnych z by-passem ECO H20/200 przy garażach o pojemności 6,0m3 (przy bud. Nr 328-329). | 1 |  |  |
| 27 |  | separator substancji lamelowy z by-passem typ LBW NG 10/100 przy garażu, o pojemności 10 m3 przy bud. Nr 326, 327. | 1 |  |  |
| 28 |  | separator AWAS SKS 20/20 z osadnikiem szlamowym AWAS-S o pojemności 3 m3 (przy bud. 240-241). | 1 |  |  |
| 29 |  | separator benzynowo – koalensencyjny filtrowy typu AWAS SBK NG 40/600 (przy bud. Nr 243) o pojemności 6m3. | 1 |  |  |
| 30 |  | separator benzynowo – koalensencyjny filtrowy typu AWAS SBK 40/600 (przy bud. Nr 111-112) o pojemności 6m3. | 1 |  |  |
| 31 |  | 2 szt. separatorów tłuszczy (odtłuszczowników) przy kuchni nr 12 o pojemności: 1 separatory tłuszczy o pojemności po 6 m3 i 1 separatory tłuszczu o pojemności po 1 m3. | 2 |  |  |
| 32 |  | 2 szt. separatorów tłuszczy (odtłuszczowników) przy kuchni nr 136o pojemności: 1 separatory tłuszczy o pojemności po 6 m3 i 1 separatory tłuszczu o pojemności po 1 m3. | 2 |  |  |
| 33 |  | Neutralizator kwasów akumulatorowych w akumulatorowni (bud. nr 281) o pojemności ok. 3,5 m3. | 0 | ----------- | ------------- |
| 34 |  | MPS baza – separator BLUE SB 40K-20-22-300N – separator wirowo- koalensencyjny z dwustopniowym procesem czyszczenia, zintegrowany z osadnikiem o poj. osadnika 2,2m3. | 1 |  |  |
| 35 |  | Separator ropopochodny LAMELA C NST 20/200, przy polowym składzie, pojemność magazynowania oleju 0,30m3, całkowita objętość separatora 1,17m3 | 1 |  |  |
| 36 |  | Separator ropopochodny AUAFIX SKG2BP 060, pojemność czynna separatora 6,32 m3 (na terenie dar 1BA) | 1 |  |  |
| 37 |  | Obozowisko przy bud.136 – Separator koalescencyjny z by-passem i osadnikiem ESK-BH II 6/60/600/250, POJEMNOŚĆ MAGAZYNU OLEJU 220l; pojemność osadnika 600l | 1 |  |  |
| 38 |  | Obozowisko przy bud.136 – Separator koalescencyjny z by-passem i osadnikiem ESK –BH II 6/60/600/250, POJEMNOŚĆ MAGAZYNU OLEJU 220l; pojemność osadnika 600l | 1 |  |  |
| 39 |  | Obozowisko przy bud.48 – Separator koalescencyjny z by-passem i osadnikiem ESK-BH II 6/60/600/250, POJEMNOŚĆ MAGAZYNU OLEJU 220l; pojemność osadnika 600l | 1 |  |  |
| 40 | Giżycko, ul. Moniuszki | osadnik przy myjni wraz z pompownią szt. 1 o pojemności ok. 6m3. | 2 |  |  |
| 41 |  | osadniki na sieci burzowej szt. 3 o łącznej pojemności ok. 16,0 m3. | 1 |  |  |
| 42 |  | osadnik (łapacz błota i smarów) na sieci burzowej szt. 1 o pojemności ok. 150m3. | 1 |  |  |
| 43 |  | Układ: separatory na sieci burzowej 15 szt. x 2 m3, 15 szt. x 1,2 m3, wraz z udrożnieniem kanalizacji pomiędzy separatorami. | 1 |  |  |
| 44 | Giżycko, ul. Wojska Polskiego | Układ: separator i osadniki przy myjni (separator, osadnik błota, osadnik szlamu) o łącznej pojem. ok. 25 m3. Czyszczenie urządzeń układu myjni wraz z kanałem – usunięcie gromadzących się w układzie produktów separacji (i ich odebranie) wraz z wymianą wody obiegowej w całym układzie (poj. ok. 50 m3), oraz odebraniem odpadu z piaskownika składowanego w kontenerze ok. 1-2 m3. | 2 |  |  |
| 45 |  | separator na sieci burzowej szt. 1 o pojemności ok. 150m3. | 1 |  |  |
| 46 |  | separator i osadnik przy Kontenerowej Stacji Paliw szt. 1 o pojemności razem ok. 4 m3. | 1 |  |  |
| 47 |  | Separator substancji ropopochodnych ze zintegrowanym osadnikiem OLEOPATOR K6/600. Pojemność całkowita separatora 1,5 m3, pojemność części osadnikowej 600 l. (przy bud, nr 16). | 1 |  |  |
| 48 |  | Neutralizator kwasów z akumulatorowni Oksydan NK-920. W neutralizatorze kolumna wypełniona złożem węglanu wapnia. Pojemność całkowita ok. 1 m3, pojemność czynna 0,92 m3 . | 0 | ---------- | ---------- |
| 49 | Giżycko, ul. Nowowiejska | 2 szt. separatorów tłuszczy (odtłuszczowników) przy kuchni o pojemności 3,0 m3. | 1 |  |  |
| 50 |  | Separator koalensencyjny substancji ropopochodnych zintegrowany z osadnikiem typ ESK-H 15/1500. Powierzchnia całkowita 3,76 m3, pojemność części osadowej 1,58m3 (przy parkingu). | 1 |  |  |
| 51 | Giżycko Antonowo | 2 szt. Separator ropopochodny LAMELA C NST 20/200, przy polowym składzie, pojemność magazynowania oleju 0,30m3, całkowita objętość separatora 1,17m3 | 1 |  |  |
| 52 | Mrągowo | separator i osadnik przy Kontenerowej Stacji Paliw szt. 1 o pojemności razem ok.4 m3. | 1 |  |  |
| 53 |  | separator koalensencyjny UGOS szt. 1 o pojemności ok. 1,50 m3 (na parkingu). | 1 |  |  |
| 54 |  | zbiornik ścieków żelbetowy (w przepompowni ścieków) o pojemności 5,00m3. | 1 |  |  |
| 55 |  | 2 szt. separatorów tłuszczu i skrobi przy kuchni o łącznej pojemności 5,0 m3. | 2 |  |  |
| 56 | Węgorzewo | separator na sieci burzowej szt. 1 o pojemności 20 m3. | 1 |  |  |
| 57 |  | Układ: separatory i osadniki w myjni pojazdów samochodowych (osadnik wstępny OZM 25, separator substancji ropopochodnych AWAS S-25000 zintegrowany z osadnikiem ECO II) 1 szt. o pojemności ok. 40 m3. Czyszczenie urządzeń układu myjni wraz z kanałem – usunięcie gromadzących się w układzie produktów separacji (i ich odebraniem) wraz z wymianą wody obiegowej w całym układzie. | 4 |  |  |
| 58 |  | Koalensencyjny separator substancji ropopochodnych zintegrowane z osadnikami przy garażach o pojemności ok.10 m3 przy bud. nr 39-41 | 1 |  |  |
| 59 |  | Koalensencyjny separator substancji ropopochodnych zintegrowane z osadnikami przy garażach o pojemności ok. 10 m3 przy bud. nr 15 | 1 |  |  |
| 60 |  | Koalensencyjny separator substancji ropopochodnych zintegrowane z osadnikami przy garażach i warsztatach o pojemności ok.10m3 przy bud. nr 73 | 1 |  |  |
| 61 |  | Koalensencyjny separator substancji ropopochodnych zintegrowane z osadnikami przy garażach i warsztatach o pojemności ok.10m3 przy bud. nr 72 | 1 |  |  |
| 62 |  | Separator i osadnik przy Kontenerowej Stacji Paliw szt. 1 o pojemności razem ok. 1,5m3. | 1 |  |  |
| 63 |  | Neutralizator kwasów akumulatorowych w akumulatorowni ( bud. nr 23) o pojemności ok.1,5m3 | 0 | -------------- | -------------- |
| 64 |  | 2 szt. separatorów tłuszczy (odtłuszczowników) przy kuchni o pojemności po 4 m3 każdy. | 2 |  |  |
| 65 | Gołdap | Separator na sieci burzowej typ AWAS SK szt. 1 o pojemności 7 m3. | 1 |  |  |
| 66 |  | separator i osadnik przy Kontenerowej Stacji Paliw szt. 1 o pojemności razem ok. 4 m3. | 1 |  |  |
| 67 |  | układ obiegu zamkniętego typu AWAS Biomyjnia o pojemności ok 30 m3 | 1 |  |  |
| 68 |  | Neutralizator kwasów akumulatorowych w akumulatorowni (bud. nr 7) AQUAFIX 10PE typ NPEo pojemności ok. 1,2 m3 | 0 | ------------ | ---------- |
| 69 |  | Układ separatorów wraz z osadnikiem przy warsztacie samochodowym nr 7: 1 szt. osadnik wirowy EOW- 1 65/650 o pojemności części osadowej 5,64 m3, 1 szt. separator koalescencyjny z osadnikiem ESK-H 6/2500 o pojemności części osadowej 2,67 m3, 1 szt. separator lamelowy ESL-Z 65/650 o pojemności części osadowej 0,55 m3 | 1 |  |  |
| 70 |  | 3 szt. separatorów tłuszczy (odtłuszczowników) przy kuchniach o pojemności 3,2 m3 każdy. | 1 |  |  |
| 71 |  | Separator zintegrowany z osadnikiem ESK-H 10/2000 Ecol – Unicon o pojemności 2,95 m3 – kompleks wojskowy w Botkunach. | 1 |  |  |
|  |  | RAZEM ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE (A): | X | X |  |

ZESTAWIENIE CENOWE – ZAMÓWIENIE OPCJONALNE (B)

| Lp. | Miejscowość | Rodzaj separatora | Liczba czyszczeń | Cena brutto za 1 czyszczenie (zł) | Wartość brutto (zł) Kol.IV*kol.V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI |
| 1 | Bemowo Piskie | separator na sieci burzowej typ NPZS-W-30-1250/II NORD CAP PLASTIC 1 szt. o pojemności ok. 30 m3. | 0 | -------- | ---------- |
| 2 |  | separator i osadnik przy Kontenerowej Stacji Paliw szt. 1 o pojemności razem ok. 4 m3 (bud. Nr 200 KSP). | 1 |  |  |
| 3 |  | separator substancji ropopochodnych typu STEJAX z osadnikiem na stacji MPS o pojemności razem ok. 4 m3 (MPS bud. Nr 205). | 1 |  |  |
| 4 |  | Układ: separatory i osadnik w myjni pojazdów samochodowych (osadnik wstępny OZM 25, separator substancji ropopochodnych zintegrowany z osadnikiem ECO II) o pojemności ok. 50 m3. Czyszczenie urządzeń układu myjni– usunięcie gromadzących się w układzie produktów separacji (i ich odebraniem) wraz z wymianą wody obiegowej w całym układzie. | 1 |  |  |
| 5 |  | separator koalensencyjny z osadnikam na stanowisku paliwowym i wiat parkingowych na strzelnicy czołgowej w Wierzbinach (3 szt.) o pojemności ok. 1,8 m3. | 1 |  |  |
| 6 |  | Układ: separatory i osadniki w myjni pojazdów samochodowych (Wierzbiny – Teren poligonu) (osadnik wstępny piaskownik typu AWAS S-(MYJ), separator piasku typ DFSW-A1, separator typu AWAS H-1900 NG zintegrowany z osadnikiem) o pojemności ok. 65 m3. Czyszczenie urządzeń układu myjni– usunięcie gromadzących się w układzie produktów separacji (i ich odebraniem) wraz z wymianą wody obiegowej w całym układzie. Odebranie odpadów z kontenerów (zasobników na oddzielony w separatorze piasek – ok. 5 szt. po 500 kg). | 4 |  |  |
| 7 |  | separatory na sieci burzowej cyrkulacyjno – koalensencyjne AWAS – 2 szt. o pojemności 20 m3 (Wierzbiny - plac) | 2 |  |  |
| 8 |  | separator koalensencyjny zintegrowany z osadnikiem PSK-V KOALA II 3/1200 o pojemności osadnika 1,2 m3, oraz pojemności całego zbiornika ok. 3,00 m3 (przy bud. Nr 210 na jezdni) | 1 |  |  |
| 9 |  | Układ osadnikowo – separacyjny typu AWAS-OSPII wraz z separatorem substancji o pojemność całego układu ok. 20m3 (przy bud. Nr 210) | 1 |  |  |
| 10 |  | separatory substancji ropopochodnych typu Oleopaton-C-FST-3/300 z wkładem koalensencyjnym oraz zintegrowanym osadnikiem o pojemności części osadnikowej 0,3 m3, oraz pojemności całego zbiornika ok. 1,25m3 (przy bud. Nr 210, przed bud. Nr 9 pokrywa z napisem SEPARATOR) | 1 |  |  |
| 11 |  | 1 szt. separatorów tłuszczy przy kuchniach o pojemności ok. 2,0 m3 (przed bud. Nr 210, na jezdni) | 2 |  |  |
| 12 |  | 1 szt. separatorów tłuszczy przy kuchni o pojemności ok 8,0 m3 (przy bud nr 16 studzienka przy śmietniku oraz nowa studzienka z pokrywa z napisem SEPARATOR) | 2 |  |  |
| 13 |  | Neutralizator ścieków typ ECO N PE NG 3, 1 szt. pojemność czynna 1100 litrów, pojemność całkowita ok. 5,0 m3, wkład neutralizujący: warstwa marmuru (węglan wapnia) (przy bud. Nr 35). | 1 |  |  |
| 14 |  | Separatory z osadnikiem (2 szt.) ESK-H 20/2000 o pojemności całkowitej ok. 4,5 m3 i pojemności części osadowej ok. 2,2 m3 – lądowisko. | 1 |  |  |
| 15 |  | Separator substancji ropopochodnych Lamella-Bypass-C-FST typ. 10/100/1000 740.124ASB – 2 szt. o pojemności jednego osadnika 1,49 m3 (przy bud nr 193). | 1 |  |  |
| 16 |  | Separator substancji ropopochodnych ACO Lamella-C-NST typ Lamella-C-NST-3/30 o pojemności magazynowania oleju 0,064 m3; osadnik do separatora ropopochodnego ACO typCS1000, poj. 1,0 m3 (przy budynku nr 25) | 1 |  |  |
| 17 |  | Separator koalescencyjny SBP125K-2,5-2,5 o poj. 2,5m3 – 2 szt. , separator BS-15/150-3,5-2,0 o poj. 3,5m3- 1 szt. oraz osadniki poziome OSA-4500-2,0 o poj. 3,9 m3 – 3 szt. (obozowisko kontenerowe Wierzbiny) | 1 |  |  |
| 18 |  | Separator substancji ropopochodnych Lamella-Bypass-C-FST typ. 10/100/1000 740.124ASB – 1 szt. o pojemności osadnika 1,49 m3 (przy bud nr 70). | 1 |  |  |
| 19 |  | Separator substancji ropopochodnych ACO Lamella NST 6/60 + osadnik piasku ACO CS200 poj. 2000dm3 ( przy bud. nr 270) | 1 |  |  |
| 20 | Szeroki Bór | separator przy myjni szt. 1 o pojemności całkowitej ok. 4 m3. | 0 | -------- | ---------- |
| 21 | Orzysz | separatora PSK KOALA II i osadnika EKOL-UNICON F 1500 o pojemności 3 m3 przy Kontenerowej Stacji Paliw. | 1 |  |  |
| 22 |  | separator substancji ropopochodnych Coalizator CRB 4/6 przy budynku warsztatowym 126 o pojemności 2,0 m3. | 1 |  |  |
| 23 |  | Układ: myjnia bud. 331 Orzysz – układ zamknięty systemu mycia: osadnik zawiesiny mineralnej – 25000l; separator koalensencyjny z osadnikiem ECO II NG 10/4,5 – 4500l; zbiornik napowietrzania i filtrowania wody 25500l; zbiornik wody czystej 8000l; rurociągi (25m x dn 200; 20m x dn300) oraz studzienki układu zamkniętego (4szt – 500l razem) Ponadto odebranie odpadów z funkcjonowania myjni (otrząsarki oraz kanału stanowiska mycia) o kodzie -13 05 02*. Odpady składowane w pojemnikach. | 4 |  |  |
| 24 |  | Układ myjni bud.348/591 urządzenia układu I stopnia oczyszczania (zbiorniki podziemne): osadnik AWAS –S MYJ –poj.21m3; separator typu AWAS H-1900-poj.7m3; układ AWAS biomyjnia III –poj.21,5m3; zasobnik wody podczyszczonej –poj.9m3 ;urządzenia układu II stopnia oczyszczania (2 szt. zbiorników PE w pomieszczeniu technicznym: układ typu AWAS-BIOFLOT 6- poj.6m3; w/w urządzenia opróżnić z nieczystości, szlamu, zgromadzonego piasku i ropopochodnych, wyczyścić pod ciśnieniem wnętrze zbiorników i rurociągów, następnie zalać układ wodą sieciową. Powstałe odpady oraz piasek zgromadzony w pojemnikach wyrzucanych przez separator piasku należy zutylizować. | 2 |  |  |
| 25 |  | separatory koalensencyjne z osadnikiem ECO II 40/7 – 2 szt. – (1x7000l; 1x3500l) system burzowy przy myjni bud. nr 331. | 1 |  |  |
| 26 |  | separator substancji ropopochodnych z by-passem ECO H20/200 przy garażach o pojemności 6,0m3 (przy bud. Nr 328-329). | 1 |  |  |
| 27 |  | separator substancji lamelowy z by-passem typ LBW NG 10/100 przy garażu, o pojemności 10 m3 przy bud. Nr 326, 327. | 1 |  |  |
| 28 |  | separator AWAS SKS 20/20 z osadnikiem szlamowym AWAS-S o pojemności 3 m3 (przy bud. 240-241). | 1 |  |  |
| 29 |  | separator benzynowo – koalensencyjny filtrowy typu AWAS SBK NG 40/600 (przy bud. Nr 243) o pojemności 6m3. | 1 |  |  |
| 30 |  | separator benzynowo – koalensencyjny filtrowy typu AWAS SBK 40/600 (przy bud. Nr 111-112) o pojemności 6m3. | 1 |  |  |
| 31 |  | 2 szt. separatorów tłuszczy (odtłuszczowników) przy kuchni nr 12 o pojemności: 1 separatory tłuszczy o pojemności po 6 m3 i 1 separatory tłuszczu o pojemności po 1 m3. | 2 |  |  |
| 32 |  | 2 szt. separatorów tłuszczy (odtłuszczowników) przy kuchni nr 136o pojemności: 1 separatory tłuszczy o pojemności po 6 m3 i 1 separatory tłuszczu o pojemności po 1 m3. | 2 |  |  |
| 33 |  | Neutralizator kwasów akumulatorowych w akumulatorowni (bud. nr 281) o pojemności ok. 3,5 m3. | 1 |  |  |
| 34 |  | MPS baza – separator BLUE SB 40K-20-22-300N – separator wirowo- koalensencyjny z dwustopniowym procesem czyszczenia, zintegrowany z osadnikiem o poj. osadnika 2,2m3. | 1 |  |  |
| 35 |  | Separator ropopochodny LAMELA C NST 20/200, przy polowym składzie, pojemność magazynowania oleju 0,30m3, całkowita objętość separatora 1,17m3 | 1 |  |  |
| 36 |  | Separator ropopochodny AUAFIX SKG2BP 060, pojemność czynna separatora 6,32 m3 (na terenie 1BA Węgorzewo) zmienić!!!!!! | 1 |  |  |
| 37 |  | Obozowisko przy bud.136 – Separator koalescencyjny z by-passem i osadnikiem ESK-BH II 6/60/600/250, POJEMNOŚĆ MAGAZYNU OLEJU 220l; pojemność osadnika 600l | 0 | -------- | ---------- |
| 38 |  | Obozowisko przy bud.136 – Separator koalescencyjny z by-passem i osadnikiem ESK –BH II 6/60/600/250, POJEMNOŚĆ MAGAZYNU OLEJU 220l; pojemność osadnika 600l | 0 | -------- | ---------- |
| 39 |  | Obozowisko przy bud.48 – Separator koalescencyjny z by-passem i osadnikiem ESK-BH II 6/60/600/250, POJEMNOŚĆ MAGAZYNU OLEJU 220l; pojemność osadnika 600l | 0 | -------- | ---------- |
| 40 | Giżycko, ul. Moniuszki | osadnik przy myjni wraz z pompownią szt. 1 o pojemności ok. 6m3. | 0 | -------- | ---------- |
| 41 |  | osadniki na sieci burzowej szt. 3 o łącznej pojemności ok. 16,0 m3. | 0 | -------- | ---------- |
| 42 |  | osadnik (łapacz błota i smarów) na sieci burzowej szt. 1 o pojemności ok. 150m3. | 0 | -------- | ---------- |
| 43 |  | Układ: separatory na sieci burzowej 15 szt. x 2 m3, 15 szt. x 1,2 m3, wraz z udrożnieniem kanalizacji pomiędzy separatorami. | 0 | -------- | ---------- |
| 44 | Giżycko, ul. Wojska Polskiego | Układ: separator i osadniki przy myjni (separator, osadnik błota, osadnik szlamu) o łącznej pojem. ok. 25 m3. Czyszczenie urządzeń układu myjni wraz z kanałem – usunięcie gromadzących się w układzie produktów separacji (i ich odebranie) wraz z wymianą wody obiegowej w całym układzie (poj. ok. 50 m3), oraz odebraniem odpadu z piaskownika składowanego w kontenerze ok. 1-2 m3. | 1 |  |  |
| 45 |  | separator na sieci burzowej szt. 1 o pojemności ok. 150m3. | 0 | -------- | ---------- |
| 46 |  | separatora i osadnika przy Kontenerowej Stacji Paliw szt. 1 o pojemności razem ok. 4 m3. | 0 | -------- | ---------- |
| 47 |  | Separator substancji ropopochodnych ze zintegrowanym osadnikiem OLEOPATOR K6/600. Pojemność całkowita separatora 1,5 m3, pojemność części osadnikowej 600 l. (przy bud, nr 16). | 0 | -------- | ---------- |
| 48 |  | Neutralizator kwasów z akumulatorowni Oksydan NK-920. W neutralizatorze kolumna wypełniona złożem węglanu wapnia. Pojemność całkowita ok. 1 m3, pojemność czynna 0,92 m3 . | 1 |  |  |
| 49 | Giżycko, ul. Nowowiejska | 2 szt. separatorów tłuszczy (odtłuszczowników) przy kuchni o pojemności 3,0 m3. | 1 |  |  |
| 50 |  | Separator koalensencyjny substancji ropopochodnych zintegrowany z osadnikiem typ ESK-H 15/1500. Powierzchnia całkowita 3,76 m3, pojemność części osadowej 1,58m3 (przy parkingu). | 0 | -------- | ---------- |
| 51 | Giżycko Antonowo | 2 szt. Separator ropopochodny LAMELA C NST 20/200, przy polowym składzie, pojemność magazynowania oleju 0,30m3, całkowita objętość separatora 1,17m3 | 1 |  |  |
| 52 | Mrągowo | separator i osadnik przy Kontenerowej Stacji Paliw szt. 1 o pojemności razem ok.4 m3. | 0 | -------- | ---------- |
| 53 |  | separator koalensencyjny UGOS szt. 1 o pojemności ok. 1,50 m3 (na parkingu). | 0 | -------- | ---------- |
| 54 |  | zbiornik ścieków żelbetowy (w przepompowni ścieków) o pojemności 5,00m3. | 1 |  |  |
| 55 |  | 2 szt. separatorów tłuszczu i skrobi przy kuchni o łącznej pojemności 5,0 m3. | 1 |  |  |
| 56 | Węgorzewo | separator na sieci burzowej szt. 1 o pojemności 20 m3. | 0 | -------- | ---------- |
| 57 |  | Układ: separatory i osadniki w myjni pojazdów samochodowych (osadnik wstępny OZM 25, separator substancji ropopochodnych AWAS S-25000 zintegrowany z osadnikiem ECO II) 1 szt. o pojemności ok. 40 m3. Czyszczenie urządzeń układu myjni wraz z kanałem – usunięcie gromadzących się w układzie produktów separacji (i ich odebraniem) wraz z wymianą wody obiegowej w całym układzie. | 1 |  |  |
| 58 |  | Koalensencyjny separator substancji ropopochodnych zintegrowane z osadnikami przy garażach o pojemności ok.10 m3 przy bud. nr 39-41 | 0 | -------- | --------- |
| 59 |  | Koalensencyjny separator substancji ropopochodnych zintegrowane z osadnikami przy garażach o pojemności ok. 10 m3 przy bud. nr 15 | 0 | -------- | --------- |
| 60 |  | Koalensencyjny separator substancji ropopochodnych zintegrowane z osadnikami przy garażach i warsztatach o pojemności ok.10m3 przy bud. nr 73 | 0 | -------- | --------- |
| 61 |  | Koalensencyjny separator substancji ropopochodnych zintegrowane z osadnikami przy garażach i warsztatach o pojemności ok.10m3 przy bud. nr 72 | 0 | -------- | --------- |
| 62 |  | Separator i osadnik przy Kontenerowej Stacji Paliw szt. 1 o pojemności razem ok. 1,5m3. | 0 | -------- | ---------- |
| 63 |  | Neutralizator kwasów akumulatorowych w akumulatorowni (bud. nr 23) o pojemności ok.1,5m3 | 1 |  |  |
| 64 |  | 2 szt. separatorów tłuszczy (odtłuszczowników) przy kuchni o pojemności po 4 m3 każdy. | 1 |  |  |
| 65 | Gołdap | Separator na sieci burzowej typ AWAS SK szt. 1 o pojemności 7 m3. | 1 |  |  |
| 66 |  | separatora i osadnika przy Kontenerowej Stacji Paliw szt. 1 o pojemności razem ok. 4 m3. | 1 |  |  |
| 67 |  | układ obiegu zamkniętego typu AWAS Biomyjnia o pojemności ok 30 m3 | 1 |  |  |
| 68 |  | Neutralizator kwasów akumulatorowych w akumulatorowni (bud. nr 7) AQUAFIX 10PE typ NPEo pojemności ok. 1,2 m3 | 1 |  |  |
| 69 |  | Układ separatorów wraz z osadnikiem przy warsztacie samochodowym nr 7: 1 szt. osadnik wirowy EOW- 1 65/650 o pojemności części osadowej 5,64 m3, 1 szt. separator koalescencyjny z osadnikiem ESK-H 6/2500 o pojemności części osadowej 2,67 m3, 1 szt. separator lamelowy ESL-Z 65/650 o pojemności części osadowej 0,55 m3 | 1 |  |  |
| 70 |  | 3 szt. separatorów tłuszczy (odtłuszczowników) przy kuchniach o pojemności 3,2 m3 każdy. | 1 |  |  |
| 71 |  | Separator zintegrowany z osadnikiem ESK-H 10/2000 Ecol – Unicon o pojemności 2,95 m3 – kompleks wojskowy w Botkunach. | 1 |  |  |
| RAZEM ZAMÓWIENIE OPCJONALNE (B): |  |  | X | X |  |
| CENA OFERTY (A+B) /wartość przenieść do Formularza ofertowego/ |  |  | x | x |  |

Uwaga!

Plik należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób figurujących w odpowiednich rejestrach i uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy lub uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z upoważnieniem.