OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 
TERENOWYCH INSTALACJI SANITARNYCH

Spis treści

1.	Przedmiot i zakres opracowania	3

2.	Podstawa opracowania	3

3.	Terenowa instalacja ciepłownicza	4

3.1.	Uwagi wstępne	4

3.2.	Wykonanie instalacji	4

4.	Terenowa instalacja wodociągowa	5

4.1.	Uwagi wstępne	5

4.2.	Wykonanie instalacji	5

4.3.	Zestaw do podnoszenia ciśnienia	5

4.4.	Próba szczelności , dezynfekcja i płukanie	14

5.	Terenowa instalacja kanalizacji sanitarnej	16

5.1.	Uwagi ogólne	16

5.2.	Wykonanie instalacji	16

5.3.	Studnie kanalizacyjne	16

6.	Terenowa instalacja kanalizacji deszczowej	17

6.1.	Uwagi wstępne	17

6.2.	Bilans wód deszczowych	17

6.3.	Wykonanie instalacji	18

6.4.	Urządzenia podczyszczające	18

6.5.	Pompownia wód deszczowych z istniejącego budynku i terenów utwardzonych	19

6.6.	Studnie kanalizacyjne	19

6.7.	Zbiornik retencyjny na wody deszczowe	19

7.	Opis robót dla terenowych instalacji kanalizacyjnych	24

7.1.	Roboty ziemne	24

7.2.	Próba szczelności i odbiór instalacji	26

8.	Informacja dotycząca planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia	27

9.	Uwagi końcowe	29

10.	Zestawienie materiałów	29

10.1.	Terenowa instalacja wodociągowa	29

10.2.	Terenowa instalacja kanalizacji sanitarnej	30

10.3.	Terenowa instalacja kanalizacji deszczowej	30

11.	Część rysunkowa	32

11.1.	Instalacje sanitarne - plan zagospodarowania  Rys. IS.01	33

11.2.	Profil terenowej instalacji wodociągowej   Rys. IS.02	34

11.3.	Profil terenowej instalacji kanalizacji sanitarnej  Rys. IS.03	35

11.4.	Profil terenowej instalacji deszczowej   Rys. IS.04	36

11.5.	Budowa studni kanalizacyjnych, szczegół układania rur w wykopie          Rys. IS.05		37

11.6.	Studnia wodomierzowa      Rys. IS.06	38

11.7.	Komora na zestaw hydroforowy     Rys. IS.07	39

11.8.	Schemat instalacji wykorzystania wody deszczowej do podlewania zieleni         Rys. IS.08	40

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy terenowych instalacji sanitarnych dla projektowanego budynku Centrum Diagnostyki narządowej, w miejscowości Bydgoszcz, przy ul. Chodkiewicza 44.

.

Rozwiązania instalacji sanitarnych obejmują:

- terenowe instalacje wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej;

Projektowane instalacje muszą zapewnić spełnienie wymagań w zakresie parametrów higieniczno–sanitarnych w pomieszczeniach, a także odpowiednie parametry komfortu cieplnego i akustycznego.

Niniejszy projekt wykonawczy zawiera jedynie podstawowe rozwiązania z w/w zakresu. Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszego projektu w trakcie realizacji obiektu muszą zostać zaakceptowane przez Inwestora i Projektanta. Realizacja niezgodna z projektem zwalnia Projektanta z odpowiedzialności za projektowany i realizowany obiekt oraz przenosi tę odpowiedzialność na Wykonawcę. Rozwiązania te muszą być zgodne z zasadami niniejszego Projektu Budowlanego, warunkami Pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i wymaganiami (warunkami) technicznymi, normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania.

Sugerowane nazwy własne, producentów oraz typów zaprojektowanych urządzeń służą dokładnemu określeniu ich parametrów. Istnieje możliwość zastosowania rozwiązań zamiennych równoważnych pod względem technicznym. Wszelkie zmiany uzgodnić należy z projektantem.

Podstawa opracowania

Podstawę opracowania stanowią:

- zlecenie Inwestora;

- podkłady architektoniczno – budowlane;

- plan zagospodarowania działki;

- uzgodnienia z Inwestorem oraz międzybranżowe

- normy, przepisy, literatura fachowa oraz wytyczne projektowania instalacji sanitarnych;

- programy komputerowe, informacje techniczne oraz katalogi producentów wykorzystanych urządzeń oraz elementów instalacyjnych.

Obowiązujące akty prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 wraz z późniejszymi zmianami);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 wraz z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 462);

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. (Dz. U.2010 nr 109 poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów wykonawczych i terenów;

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r. (Dz. U.2009 nr 124 poz. 1030) w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych;

Ponadto zaleca się stosowanie następujących wytycznych:

- Zabezpieczenie wody przed wtórnym skażeniem (COBRTI INSTAL – zeszyt 1);

- Wytyczne projektowania instalacji c.o. (COBRTI INSTAL – zeszyt 2);

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych (COBRTI INSTAL – zeszyt 5);

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych (COBRTI INSTAL – zeszyt 6);

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych (COBRTI INSTAL – zeszyt 7);

- Zalecenia do projektowania instalacji ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji minimalizujące namnażanie się bakterii Legionella (COBRTI INSTAL – zeszyt 11);

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych (COBRTI INSTAL – zeszyt 12).

Terenowa instalacja ciepłownicza

  - Uwagi wstępne

Istniejąca instalacja ciepłownicza kolidująca z budynkiem stanowi własność inwestora i podlega przebudowie

  - Wykonanie instalacji

Przewody ciepłownicze należy przebudować na rurociągi preizolowane, w izolacji standardowej z instalacją alarmową systemu impulsowego o średnicy 2 x DN125.

Zachować normatywne odległości od pozostałych urządzeń uzbrojenia podziemnego, obiektów kubaturowych, drzew, zgodnie z poniższą tabelą:

Zapewnić min. 40 cm przykrycia zasypką piaskową nad instalacją ciepłowniczą.

Terenowa instalacja wodociągowa

  - Uwagi wstępne

Zasilanie obiektu w wodę odbywać się będzie z istniejącego przyłącza wodociągowego i istniejącej oraz projektowanej terenowej instalacji wodociągowej. Przepustowość istniejącego przyłącza wodociągowego jest wystarczająca do zasilenia istniejącego i projektowanego budynku.

Pomiar zużycia wody realizowany będzie za pośrednictwem wodomierza projektowanego w studni wodomierzowej DN2000 z kręgów betonowych.

Rozdział instalacji zasilającej wewnętrzne hydranty ppoż. i instalację bytowo gospodarczą nastąpi w komorze zlokalizowanej ze studnią wodomierzową. W komorze zamontować zestaw do podnoszenia ciśnienia.

Budynek posiadał będzie niezależne od zasilania z sieci wodociągowej własne ujęcie wody –  realizowane poprzez włączenie w instalację rezerwową w istniejącym budynku.

Instalacja wodociągowa projektowana w obiekcie ma na celu zasilanie:

- Instalacji bytowo - gospodarczej

- hydrantów ppoż.

  - Wykonanie instalacji

Instalację terenową wykonać z rur PE100 RC, SDR11, Safe Tech łączonych poprzez zgrzewanie. Przewody układać na podsypce piaskowej grubości 15 cm, odpowiednio zagęszczonej zgodnie z instrukcją producenta rur.

Usytuowanie armatury oznaczyć tabliczkami informacyjnymi tworzywowymi z ruchomymi cyframi wg. normy PN-86/B-09700.

  - Zestaw do podnoszenia ciśnienia

W komorze zlokalizowanej za studnią wodomierzową zamontowac zestaw do podnoszenia ciśnienia na cele bytowe i ppoż.

Dane doborowe:

Przepływ p.poż. 3 l/s

Przepływ na cele bytowe 2,36 l/s

H=230 kPa

Dobrano zestaw firmy Wilo typ COR-2 Helix VF 1004/SC-FFS.

  - Próba szczelności , dezynfekcja i płukanie

Przed zasypaniem wykonanego rurociągu należy dokonać jego kontroli wizualnej, a także przeprowadzić próbę jego szczelności  zgodnie z normą PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. Podczas wykonywania próby szczelności należy również stosować się do zaleceń producenta rur.

Rurociągi poddane będą próbie szczelności na ciśnienie 1.5 razy większe od panujące w rurociągu, lecz nie mniejsze niż 1,0 MPa. Próbę szczelności należy wykonać zgodnie z PN-B10725. Po próbie rurociąg poddać płukaniu i dezynfekcji.

Płukanie rurociągu należy wykonać wodą wodociągową o szybkości przepływu przez rurociąg nie mniejszej niż 1,0 m/s i czasie min. 60 min. Do uzyskania optycznie czystej wody na wylocie z płukanego odcinka rurociągu. Wodę do płukania należy pobrać z najbliższego istniejącego na sieci hydrantu. Po płukaniu wodę należy odprowadzić do najbliższej studzienki kanalizacyjnej. Na odprowadzanie wody do istniejących sieci kanalizacyjnych wymagane jest uzyskanie zgody ich gestora. Dezynfekcję rurociągu przeprowadza się przy użyciu wapna chlorowanego lub wody chlorowej, o stężeniu chloru nie mniej niż 250 mg/l. Po upływie 24 godzin należy przepłukać przyłącze czystą wodą wodociągową do zaniku jawnego zapachu chloru. Po wykonaniu dezynfekcji należy przeprowadzić dechloracje wody. Po zakończeniu powtórnego płukania pobiera się próbkę wody do badań laboratoryjnych i ich wynik decyduje o przekazaniu przyłącza do eksploatacji. Włączenie przyłącza do sieci wodociągowej po przeprowadzonej dezynfekcji powinno nastąpić przed upływem 10 dni, w przeciwnym razie dezynfekcję powtórzyć.

Zalecenia ogólne:

- przed rozpoczęciem robót budowlano-montażowych należy zapoznać się z uwagami i zaleceniami jednostek uzgadniających projekt budowlany;

- podczas wykonywania wykopów ustalić za pomocą przekopów próbnych rzeczywiste zagłębienia uzbrojenia i zwrócić szczególną uwagę na istniejącą w gruncie infrastrukturę;

- roboty ziemne należy wykonać zgodnie z przepisami zawartymi w normie PN-83/8836-02 „Roboty ziemne – wykopy otwarte pod przewody wodociągowe i kanalizacyjne. Warunki wykonania.”;

- całość prac wykonać zgodnie z niniejszym projektem oraz zasadami określonymi w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano montażowych” – część II – „Instalacje sanitarne i przemysłowe”;

- roboty ziemne prowadzić w 80% mechaniczne i w 20% ręcznie z zabezpieczeniem ścian wykopów zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP w tym zakresie (np. ściany zabezpieczyć przed obsypywaniem się ziemi poprzez szalowanie i rozparcie; szalunek wykonać z desek i bali drewnianych lub wyprasek stalowych i śrub rozpierających);

- przy montażu rur zwrócić uwagę na to, aby nie były wewnątrz zanieczyszczone piaskiem itp.;

- nad przyłączem wody, na wykonanej obsypce piaskowej ułożyć taśmę lokalizacyjną w kolorze zielonym, z wtopionymi drutami, które należy połączyć z trójnikiem włączeniowym.

Do montażu rur z tworzyw sztucznych mogą być stosowane wykopy ciągłe wąsko-przestrzenne, o ścianach pionowych odeskowanych i rozpartych oraz o ścianach skarpowanych bez obudowy. Wybór rodzaju wykopu i zabezpieczenia ścian zależy od głębokości wykopu, organizacji placu budowy i warunków hydrogeologicznych. Podczas układania w gruncie rur z tworzyw sztucznych należy przestrzegać następujących zasad:

- podczas transportu i składowania na placu budowy rur z tworzyw sztucznych nie należy: rzucać, wlec, narażać na uszkodzenia mechaniczne i nie wystawiać wpływ promieniowania słonecznego przez dłuższy czas;

- podczas wykonywania wykopu nie naruszać spoistości gruntu rodzimego, na którym będzie układana podsypka;

- prac ziemnych nie wolno wykonywać gdy materiał (obsypka, zasyp) jest zmrożony,

- zachować spadki zgodne z rysunkiem;

- podsypkę piaskową (gr. 15 cm) wykonać oraz rury układać tak, aby podparcie rurociągu było jednakowe na całej jego długości;

- obsypkę wykonać na wysokość 30 cm powyżej górnej ścianki rurociągu;

- podsypkę i obsypkę wykonywać z piasku drobno lub średnio ziarnistego spełniającego wymogi normy PN-EN ISO 14688, zagęszczając ją warstwami o grubości do 10 cm, do uzyskania zagęszczenia wynoszącego 0,98 zmodyfikowanego Proctora (jeżeli wymagania drogowe nie określają inaczej). Jeżeli ponad rurociągiem będzie odbywał się ruch kołowy zastosować pełną wymianę gruntu;

- grunt stanowiący nadmiar należy odwieźć na wysyp wskazany przez inwestora lub starannie rozplantować w uzgodnionym miejscu.

Zasyp rurociągów składa się z dwóch warstw:

- warstwy ochronnej rury – tzw. obsypki;

- warstwy wypełniającej do powierzchni terenu lub wymaganej rzędnej.

Zasyp rurociągów przeprowadza się w trzech etapach. Etap I to wykonanie warstwy ochronnej rury z wyłączeniem odcinków na złączach, etap II – po próbie szczelności złącz rur wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń i warstwy redystrybucji obciążeń, etap III to zasyp wykopu gruntem sypkim warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i rozbiórka umocnień i rozpór ścian wykopów.

Terenowa instalacja kanalizacji sanitarnej

  - Uwagi ogólne

Odprowadzenie ścieków bytowo-gospodarczych odbywać się będzie poprzez projektowaną terenową instalacje i dalej do  istniejącego przyłącza kanalizacji sanitarnej.

Przepustowość istniejącego przyłącza kanalizacji sanitarnej jest wystarczająca do odprowadzenia ścieków sanitarnych z istniejącego i projektowanego budynku.

  - Wykonanie instalacji

Wszystkie rury kanalizacji zewnętrznej grawitacyjnej wykonać z PVC-u klasy S (SN8, SDR34) ze ścianką litą, łączonych szczelnie kielichowo (zgodne z PN-EN1401). Materiał, z którego są wykonane rury musi dodatkowo być odporny na działanie agresywne gazów kanałowych [CH4, H2S, CO2], oraz ścieków o 4<pH<10. Rury powinny mieć współczynnik wodoszczelności W8. Rury kielichowe układać kielichami w stronę przeciwną niż kierunek przepływu ścieków.

Trasa projektowanych odcinków kanalizacji pomiędzy studniami powinna być prosta z jednolitym spadkiem.

  - Studnie kanalizacyjne

Na przewodach kanalizacyjnych należy stosować studzienki kanalizacyjne zgodnie z częścią rysunkową projektu.

Studnie stosować na instalacji przy każdej zmianie kierunku, spadku i przekroju. Na instalacji zastosowano studnie włazowe DN1000 (zgodnie z PN-B-10729 oraz PN-EN 476) wykonane z kręgów betonowych oraz studnie tworzywowe.

Studnie rewizyjne o średnicy DN1000 prefabrykowane z betonu klasy C35/45 i o współczynniku wodoszczelności W≥10. Dno studzienki jest elementem prefabrykowanym, betonowym, stanowiącym monolityczne połączenie kręgu i płyty dennej. W prefabrykowanym elemencie dna studni wykonane jest wyprofilowane koryto [kineta] przeznaczone do przepływu ścieków i łączenia kanałów oraz spocznik. Niweleta dna kinety i spadek podłużny dostosowane są do spadku kanałów dopływowych i kanału odpływowego. Spadek spocznika wynosi 5% [1:20] w kierunku kinety.

Przejścia przez ściany studzienek zostaną wykonane jako szczelne w stopniu uniemożliwiającym infiltrację wody gruntowej i eksfiltrację ścieków.

W ścianach studzienek fabrycznie osadzone są króćce połączeniowe. Króćce połączeniowe wklejane są w nawiercanych otworach w ścianie studni.

Studnie zostaną zakończone kręgiem konicznym o średnicy DN 600/1000 mm z włazem kanalizacyjnym D 400 (teren przejezdny) lub B125 (teren zielony).

Terenowa instalacja kanalizacji deszczowej

  - Uwagi wstępne

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej ścieki deszczowe z działki inwestora odprowadzone zostaną istniejącego przyłącza kanalizacji deszczowej poprzez projektowaną i istniejącą instalację kanalizacji deszczowej.

Przepustowość istniejącego przyłącza kanalizacji deszczowej jest wystarczająca do odprowadzenia wód deszczowych z istniejącego i projektowanego budynku.

W związku z ograniczeniem w ilości odprowadzanych ścieków deszczowych do sieci z projektowanego budynku na poziomie 3,0 dm3/s, projektuje się zastosowanie retencji w postaci zbiornika retencyjnego o pojemności całkowitej 138m3, pojemności użytkowej 115m3. Część z wody gromadzonej w zbiorniku retencyjnym będzie przeznaczona dla podlewania zieleni. Pojemność na cele podlewania zieleni wynosi 50m3. W zbiorniku zamontować należy regulator przepływu o wydajności 3 l/s i pompę do zasilenia instalacji podlewania zieleni.

Z uwagi na kolizję istniejącego zbiornika retencyjnego z projektowanym budynkiem należy go przenieść do nowej lokalizacji. W przypadku braku możliwości przeniesienia istniejącego zbiornika lub stwierdzenia jego złego stanu technicznego należy wykonać nowy zbiornik retencyjny. Należy przenieść też istniejącą przepompownię wód deszczowych i separator substancji ropopochodnych. Urządzenia poddać czyszczeniu i wykonać ich serwis.

  - Bilans wód deszczowych

Ilość wód opadowych powstałych na działce obliczono ze wzoru:

gdzie:

Qd	- miarodajne natężenie ścieków deszczowych dopływających do odbiornika, [dm3/s];

- współczynnik spływu, zależny od rodzaju zlewni, [-];

A	- powierzchnia zlewni, [m2];

d15	- 15 minutowy deszcz obliczeniowy o częstotliwości występowania raz na pięć lat, [dm3/s*ha]; d15=193,3dm3/s/ha;

- współczynnik opóźnienia =1

Obliczenie ilości wód opadowych powstających z projektowanego budynku zestawiono w formie tabelarycznej:

  - Wykonanie instalacji

Wszystkie rury kanalizacji zewnętrznej grawitacyjnej wykonać z PVC-u klasy S (SN8, SDR34) ze ścianką litą, łączonych szczelnie kielichowo (zgodne z PN-EN1401). Materiał, z którego są wykonane rury musi dodatkowo być odporny na działanie agresywne gazów kanałowych [CH4, H2S, CO2], oraz ścieków o 4<pH<10. Rury powinny mieć współczynnik wodoszczelności W8. Rury kielichowe układać kielichami w stronę przeciwną niż kierunek przepływu ścieków.

Trasa projektowanych odcinków kanalizacji pomiędzy studniami powinna być prosta z jednolitym spadkiem.

Na przewodach kanalizacyjnych należy stosować studzienki kanalizacyjne. Studnie stosować na instalacji przy każdej zmianie kierunku, spadku i przekroju. Należy zamontować studnie betonowe lub PVC. Studnie zwieńczyć włazem klasy D400.

Trasy, średnice i spadki wg części rysunkowej.

  - Urządzenia podczyszczające

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. nr 137, poz. 984):

§19.1. Wody opadowe i roztopowe ujęte w szczelne, otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne pochodzące:

Z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej terenów przemysłowych […] a także parkingów o powierzchni powyżej 0,1 ha, w ilości, jaka powstaje z opadów o natężeniu co najmniej 15 l na sekundę na ha,

[…] – wprowadzane do wód lub do ziemi nie powinny zawierać substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających 100 mg/l zawiesin ogólnych oraz 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych. […]

Odpływ wód opadowych i roztopowych w ilościach przekraczających wartości, o których mowa w ust. 1, może być wprowadzany do odbiornika bez oczyszczania, a urządzenie oczyszczające powinno być zabezpieczone przed dopływem o natężeniu większym niż jego przepustowość nominalna.

Zgodnie z powyższym rozporządzeniem, nie jest konieczne zastosowanie separatora substancji ropopochodnych dla wód deszczowych odprowadzanych z projektowanego budynku. Wody deszczowe pochodzące z istniejących budynków i terenów utwardzonych przed odprowadzeniem do sieci należy podczyścić. Należy przenieść istniejący separator lub zamontować nowy, separator substancji ropopochodnych z osadnikiem i by-passem Biosep OCB 15/150/3000 np. firmy Biocent.

  - Pompownia wód deszczowych z istniejącego budynku i terenów utwardzonych

Z uwagi na kolizję istniejącego zbiornika retencyjnego i pompowni z projektowanym budynkiem należy je przenieść do nowej lokalizacji. W przypadku braku możliwości przeniesienia istniejącego zbiornika i pompowni lub stwierdzenia ich złego stanu technicznego należy wykonać nowy zbiornik retencyjny i pompownię.

  - Studnie kanalizacyjne

Na przewodach kanalizacyjnych należy stosować studzienki kanalizacyjne zgodnie z częścią rysunkową projektu.

Studnie stosować na instalacji przy każdej zmianie kierunku, spadku i przekroju. Na instalacji zastosowano studnie włazowe DN1000 (zgodnie z PN-B-10729 oraz PN-EN 476) wykonane z kręgów betonowych oraz studnie tworzywowe.

Studnie rewizyjne o średnicy DN1000 prefabrykowane z betonu klasy C35/45 i o współczynniku wodoszczelności W≥10. Dno studzienki jest elementem prefabrykowanym, betonowym, stanowiącym monolityczne połączenie kręgu i płyty dennej. W prefabrykowanym elemencie dna studni wykonane jest wyprofilowane koryto [kineta] przeznaczone do przepływu ścieków i łączenia kanałów oraz spocznik. Niweleta dna kinety i spadek podłużny dostosowane są do spadku kanałów dopływowych i kanału odpływowego. Spadek spocznika wynosi 5% [1:20] w kierunku kinety.

Przejścia przez ściany studzienek zostaną wykonane jako szczelne w stopniu uniemożliwiającym infiltrację wody gruntowej i eksfiltrację ścieków.

W ścianach studzienek fabrycznie osadzone są króćce połączeniowe. Króćce połączeniowe wklejane są w nawiercanych otworach w ścianie studni.

Studnie zostaną zakończone kręgiem konicznym o średnicy DN 600/1000 mm z włazem kanalizacyjnym D 400 (teren przejezdny) lub B125 (teren zielony).

  - Zbiornik retencyjny na wody deszczowe

Ilość odprowadzanych ścieków deszczowych z inwestycji-  29,5 dm3/s jest większa niż jest w stanie przejąć sieć kanalizacji deszczowej, zachodzi więc konieczność retencjonowania wód deszczowych na terenie działki.

Dobór pojemności zbiornika retencyjnego:

Dobrano zbiornik o łącznej pojemności całkowitej 138m3, pojemności użytkowej 115m3. Część z wody gromadzonej w zbiorniku retencyjnym będzie przeznaczona dla podlewania zieleni. Pojemność na cele podlewania zieleni wynosi 50m3. W zbiorniku zamontować należy regulator przepływu o wydajności 3 l/s i pompę do zasilenia instalacji podlewania zieleni.

Na wlocie do zbiornika retencyjnego zamontować 2 filtry wody deszczowej ARIS Sedimentor 200/35. Filtry posadowić na płycie fundamentowej.

W zbiorniku retencyjnym zamontować pompę zatapialną zasilającą centrale wody deszczowej firmy Belsan typ Aqualiju AB.3.150m, 1,5kW, 230V, Q=7m3/h, H=6m. Na przewodzie tłocznym zamontować zawór zwrotny i odcinający.

Nie należy montować bezpośrednio w ścianach studni i zbiorników bosych końców rur kanalizacyjnych. Włączenia przewodów do studni betonowych i zbiorników należy dokonać za pomocą elementów przejść szczelnych systemowych.

Rurociąg tłoczny wykonać z rur PE100RC SDR11 Safe Tech przeznaczonych do instalacji kanalizacyjnych. Wyprowadzić przewód tłoczny ze zbiornika retencyjnego na poziom -2. Na przejściu przez ściany zewnętrzne i stropy wykonać przejścia wodo i gazoszczelne.

Przewód tłoczny doprowadzić do pomieszczenia technicznego i włączyć do zbiornika Hybridmanager GHM 1.25 firmy Green Water Solutions.

W przypadku braku wody deszczowej w zbiorniku wody deszczowej system zasilany będzie z instalacji wody bytowej. Instalację wodociągową włączyć do istniejącej instalacji w budynku. Zamontować reduktor ciśnienia np. Honeywell D06F, wodomierz Qnom=10m3/h, zgodny z systemem zdalnego odczytu na obiekcie +zawory odcinające DN50 oraz filtr skośny. Włączyć do zbiornika Hybridmanager. Zawór elektromagnetyczny z certyfikatem DVGW, ze swobodnym wylotem zgodnie z DIN 1988 (lejek do napełniania i ustabilizowany dopływ wbudowany po stronie zbiornika), króciec przyłączeniowy pomp do cystern o Ø 50 (ustabilizowany dopływ wbudowany po stronie zbiornika).

Woda ze zbiornika Hybridmanager pobierana będzie przez zestaw pompowy typu ZHUS 7.5.2 PRO2T firmy Belsan Q=7 m3/h, H=56m, 2 x 1,85 kW, 400V i tłoczona do poszczególnych punktów poboru wody do systemu podlewania zieleni. Wydajność i wysokość podnoszenia zestawu dostosować do wytycznych branży ogrodniczej.

Ze zbiornika Hybridmaganer wykonać przelew i spust wody do kanalizacji rurą PVCØ110.

Przed punktami zasilanie instalacji podlewania zieleni zamontować reduktory ciśnienia, filtry skośne, zawory odcinające i spustowe.

Opis robót dla terenowych instalacji kanalizacyjnych

  - Roboty ziemne

Prace ziemne należy wykonać zgodnie z PN-83/8836-02 „Roboty ziemne – wykopy otwarte pod przewody wodociągowe i kanalizacyjne. Warunki wykonania.”

- Wykonanie wykopu:

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać wykopy kontrolne w miejscu istniejących uzbrojeń podziemnych, w celu dokładnego ich zlokalizowania. Wykop należy wykonać ręcznie i pod nadzorem użytkowników sieci. Przed zasypaniem wykopów, w miejscach skrzyżowań z urządzeniami podziemnymi należy uzyskać akceptację wpisem do Dziennika Budowy przez właścicieli tych urządzeń. W przypadku wykrycia przez wykonawcę robót ziemnych urządzeń nie zinwentaryzowanych w projekcie i nie zaznaczonych na mapie przeznaczonej do celów projektowych, należy fakt ten zgłosić użytkownikowi tego urządzenia.

- wykop należy rozpocząć od najniższego punktu, co zapewnia grawitacyjny odpływ wody z wykopu w dół po jego dnie.

- w czasie wykonywania prac nad otwartym wykopem powinny znajdować się łaty celownicze umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna

- minimalna przestrzeń robocza między rurą a ścianą wykopu lub jego szalunkiem

| średnica nominalna rury DN | minimalna wielkość przestrzeni roboczej |
| --- | --- |
| [-] | [m] |
| DN ≤ 350 | 0,25 |
| 350 < DN <700 | 0,35 |
| 700 < DN ≤ 1200 | 0,45 |
| DN > 1200 | 0,50 |

- minimalna szerokość wykopu w zależności od jego głębokości z zachowaniem warunków określających podstawowe odległości skrajni przewodów

| głębokość wykopu G | minimalna szerokość wykopu |
| --- | --- |
| [m] | [m] |
| G < 1,00 | nie jest wymagana |
| 1,00 ≤ G ≤ 1,75 | 0,80 |
| 1,75 < G < 4,00 | 0,90 |
| G > 4,00 | 1,00 |

W przypadku potrzeby wchodzenia między, np.: studzienkę kanalizacyjną a ścianę wykopu minimalna przestrzeń robocza powinna wynosić 0,5m

- zabezpieczenie stateczności wykopu za pomocą zastosowania odpowiedniego szalunku o ścianach pionowych, lub utrzymanie odpowiedniego kąta nachylenia ścian wykopu ze skarpami

Dopuszcza się następujące bezpieczne nachylenie skarp:

- w gruntach bardzo spoistych (2:1);

- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) skalistych spękanych (1:1);

- w pozostałych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych (1:1,25);

- w gruntach niespoistych (1:1,5), przy równoczesnym zapewnieniu odpływu wód opadowych od krawędzi wykopu z pasa terenu szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu oraz zabezpieczeniu podnóża skarpy.

- wykopy o ścianach pionowych można wykonać bez zastosowania szalunku o głębokości większej niż 1,0 m, lecz nie większej niż 2,0 m jeśli tak określa dokumentacja geologiczno-inżynierska. Dopuszcza się niestosowanie oszalowania wykopów o ścianach pionowych o głębokości nie większej niż 1,0 m w gruntach zwartych w przypadku nieobciążenia terenu przy wykopie w pasie o szerokości równej głębokości wykopu.

Dopuszczalne głębokości wykopu w gruntach określonych wg. PN74/B-02480 wynoszą:

- w gruntach skalistych litych nie spękanych do 4 m,

- w gruntach spoistych 1,5 m,

- pozostałych 1,0 m.

- w przypadku gdy wzdłuż wykopu odbywa się komunikacja lub gdy w obrębie klina odłamu ścian wykopu określonego wg PN-EN 1610 znajdują się fundamenty budowli posadowionej powyżej dna wykopu należy zastosować odpowiednią obudowę

- w czasie wykonywania wykopu należy pamiętać aby nie naruszać spoistości gruntu rodzimego, na którym będzie układana podsypka

- grunt który jest wydobywany z wykopu powinien być składowany po jednej stronie wykopu, lub wywieziony na odkład

- spadek dna wykopu powinien być dopasowany do zaprojektowanego spadku prowadzonych w nim przewodów. W dnie wykopu powinny być wykonane zagłębienia pod kielichy rur. Należy pamiętać aby podparcie rurociągu było jednakowe na całej jego długości.

- W czasie wykonywania prac montażowych wykop powinien być odwodniony i zabezpieczony przed zalewaniem przez wody opadowe. W przypadku wystąpienia poziomu wody gruntowej powyżej dna wykopu należy zapewnić odwodnienie wykopu na czas robót, natomiast przewód należy zabezpieczyć przed ewentualnym wypłynięciem.

- Podsypka, obsypka  i zasypka:

- podsypkę i obsypkę należy wykonać z piasku lub żwiru o frakcji do 2 mm. Zagęszczanie należy wykonywać warstwami o grubości do 10 cm, do uzyskania zagęszczenia wynoszącego 0,98 zmodyfikowanego Proctora (chyba że wymagania drogowe nie określają inaczej). Jeżeli ponad rurociągiem będzie odbywał się ruch kołowy należy zastosować pełną wymianę gruntu.

- podsypkę piaskową wykonać o grubości 0,2 m

- szerokość obsypki przewodu powinna być równa szerokości wykopu i sięgać do wierzchu rury

- minimalną grubość zasypki wstępnej (warstwa gruntu nad wierzchem rury) należy przyjąć nie mniejszą niż 0,15 m

- grunt który należy użyć do zasypki wykopu musi odpowiadać wymaganiom zawartym w PN-B-03020. Grunt stosowany do zasypki nie może zawierać zlodowaceń (grudek zamarzniętego gruntu), gruzu, śmieci i innych elementów mogących uszkodzić układany w wykopie przewód lub spowodować niewłaściwe zagęszczenie zasypki.

- zagęszczenie zasypki wstępnej należy wykonać ręcznie, natomiast zagęszczenie zasypki głównej może być przeprowadzone w sposób mechaniczny. Stopień zagęszczenia gruntu powinien być potwierdzony przez geologa

Przejście pod nawierzchnia jezdni i chodnika należy wykonać metodą  przecisku lub przewiertu.

- Podczas wykonywania wykopów pod komorę startową ustalić za pomocą przekopów próbnych rzeczywiste zagłębienia uzbrojenia i zwrócić szczególną uwagę na istniejące w gruncie przewody telekomunikacyjne, elektryczne, gazowe,  i innych mediów;

- Roboty ziemne związane z wykonaniem komory startowej należy wykonać zgodnie z przepisami zawartymi w normie PN-83/8836-02 „Roboty ziemne – wykopy otwarte pod przewody wodociągowe i kanalizacyjne. Warunki wykonania.”;

  - Próba szczelności i odbiór instalacji

- próba szczelności

Instalację po montażu, lecz przed zakryciem przewodów należy poddać kontroli w zakresie:

- użycia właściwych materiałów i armatury (wymagane atesty i aprobaty techniczne),

- prawidłowości wykonania połączeń,

- prawidłowości wykonania podparć i uchwytów montażowych.

Po ułożeniu rur należ przeprowadzić próbę szczelności wykonanej instalacji kanalizacyjnej. Próbę wykonać wodą przy odsłoniętych złączach i wlotach do studzienek. Dla kanałów bezciśnieniowych zgodnie z PN-92/B-10735 wykonać należy próbę szczelności na:

a) eksfiltrację - przenikanie wód lub ścieków z przewodu do gruntu

b) infiltrację - przenikanie wód gruntowych do przewodu kanalizacyjnego .

Jako pierwsze badanie należy wykonać próbę szczelności na eksfiltrację :

- próbę należy przeprowadzić odcinkami o długości równej odległości między studzienkami rewizyjnymi

- cały badany odcinek przewodu powinien być zastabilizowany przez wykonanie obsypki

- wszystkie otwory badanego odcinka powinny być dokładnie zaślepione za pomocą balonu gumowego, korka lub tarczy odpowiednio uszczelnionych w sposób zabezpieczający złącza przed rozluźnieniem podczas próby

- podczas próby poziom zwierciadła wody gruntowej należy obniżyć co najmniej 0,5m poniżej dna wykopu

- rurociąg kanalizacyjny poddaje sie próbie ciśnienia o wartości 3,0 m sł.w. Ciśnienie może być mniejsze o ile wynika to z zagłębienia przewodu

- po napełnieniu przewodu wodą i osiągnięciu w studzience górnego poziomu zwierciadła wody na wysokości 0,5m ponad górną krawędzią otworu wylotowego należy przerwać dopływ wody i tak całkowicie napełniony odcinek przewodu pozostawić na 1-godzinę w celu należytego odpowietrzenia i ustabilizowania się poziomu wody w studzienkach

- czas próby podczas którego nie powinno być ubytku wody wynosi :

- 30 min. dla odcinka przewodu do 50m

- 60 min. dla odcinka przewodu powyżej 50m

- rurociąg uważa się za szczelny jeśli dopełniana ilość wody w czasie 15 min nie przekroczy 0,02 dm3/ m2 powierzchni rury.

Próba szczelności na infiltrację :

Złącza kielichowe z uszczelnieniem w postaci uszczelki gumowej o specjalnej konstrukcji posiadają działanie dwustronne o jednakowej jakości tj. zabezpieczają szczelność w obu kierunkach zarówno przy eksfiltracji, jak i infiltracji. Pozytywna próba szczelności na eksfiltrację wskazuje również, że przewód zachowuje szczelność na infiltrację – wykonanie próby na infiltrację można zaniechać.

- odbiór instalacji

Do odbioru instalacji kanalizacyjnej Wykonawca winien przedstawić następujące dokumenty:

oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót

- dziennik budowy z wpisem inspektora nadzoru potwierdzającym gotowość do odbioru

- projekt budowlany z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami wprowadzonymi w trakcie realizacji, potwierdzonymi przez projektanta

- protokół wytyczenia trasy rurociągu

- protokół odbioru dna wykopu

- protokół odbioru technicznego podłoża pod rurociąg

- kpl. wymaganych aprobat, atestów, dopuszczeń materiałów, które zostały zastosowane do budowy kanalizacji sanitarnej

- protokół z badania zagęszczania gruntu

- protokół z badania na eksfiltracje kanału

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, która winna zawierać materiał i średnice rurociągów,

- spadki, przebieg trasy z domiarami do uzbrojenia

Informacja dotycząca planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Informacje ogólne

Inwestycja

Budowa terenowych instalacji sanitarnych

Część opisowa

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego i kolejności realizacji poszczególnych obiektów

Zakres i kolejność robót jest następująca:

- organizacja ruchu na czas budowy,

- obsługa geodezyjna w czasie realizacji robót,

- wykonanie wstępnych przekopów dla dokładnego zlokalizowania istniejącego uzbrojenia,

- przebudowa kolizyjnego uzbrojenia podziemnego,

- wykonanie robót ziemnych odcinkami, które zminimalizują uciążliwości związane z prowadzonymi robotami,

- zabezpieczenie odkrytego uzbrojenia podziemnego,

- montaż armatury i uzbrojenia, ułożenie rur,

- obsypanie kanałów i przewodów, próba szczelności i zasypanie wykopów z zagęszczeniem gruntu,

- inwentaryzacja powykonawcza,

- roboty wykończeniowe.

Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Istniejącymi obiektami budowlanymi są sieci podziemne:

- wodociągowa,

- gazowa,

- sieć kanalizacji sanitarnej;

- instalacja elektryczna i teletechniczna

Wykaz elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Elementami, które mogą stwarzać zagrożenie są istniejące:

- instalacja gazów medycznych,

- instalacja wodociągowa,

- instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej;

- instalacja elektryczna i teletechniczna

zwłaszcza w miejscach skrzyżowania się z projektowanym przewodami.

Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia

W trakcie realizacji wystąpią zagrożenia:

- przy wykonywaniu wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości powyżej 1,5 m, oraz wykopów z zabezpieczeniem ścian lub bezpiecznym nachyleniem ścian o głębokości powyżej 3,00m  - niebezpieczeństwo przysypania ziemią.

Następujące roboty będą wymagały sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia:

- wykopy o ścianach pionowych,

- roboty wykonywane przy użyciu koparek i dźwigów,

- roboty wykonywane w pobliżu linii i kabli energetycznych.

Szczegółowy zakres i formę planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – Dz. U. nr 120, poz. 1126.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Instruktaż powinien dotyczyć:

- zasad postępowania przy realizacji robót gdzie występują zagrożenia,

- zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,

- konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed skutkami zagrożeń,

- zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.

Instruktaż należy przeprowadzić przed rozpoczęciem kolejnego etapu robót, każdego dnia przed rozpoczęciem robót, oraz w związku z przydzieleniem pracownikowi innych zadań.

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

- Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy [sporządza kierownik budowy] umieścić wykaz zawierający adresy i numery telefonów:

- najbliższego punktu lekarskiego,

- straży pożarnej,

- posterunku policji.

- W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w umieścić punkt pierwszej pomocy obsługiwany przez wyszkolonych w tym zakresie pracowników.

- Telefon umieścić w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w.

- Kaski ochronne umieścić w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w.

- Barierki zabezpieczające wykopy wykonać z desek krawędziowych o szerokości 15 cm, poręcze pomostów przejść nad wykopami umieścić na wysokości 1,1 m z deskowaniem ażurowym pomiędzy poręczą a deską krawężnikową.

- Rozmieścić tablice ostrzegawcze.

- Zainstalować oświetlenie emitujące czerwone światło.

- Wykonać zabezpieczenie wykopu przed napływem wód opadowych.

- Zejścia do wykopu wykonać co 20 m.

- Na terenie budowy za pomocą tablic informacyjnych wyznaczyć drogę ewakuacyjną i oznaczyć na planie j/w.

Uwagi końcowe

Prace należy realizować zgodnie z warunkami określonymi w projekcie budowlanym, uzgodnieniach branżowych, decyzji o pozwoleniu na budowę i wymaganiami Prawa Budowlanego.

W czasie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisy dotyczące ochrony środowiska, przeciwpożarowe, BHP, ochrony interesów osób trzecich oraz przepisy zawarte w opracowaniu COBRTI INSTAL zeszyt nr 3 pt. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych, Warszawa wrzesień 2001r.

W czasie prowadzenia robót należy przestrzegać ustalenia zawarte w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Uwagi końcowe

Wszystkie prace budowlano-montażowe i odbiory wykonać zgodnie z zasadami BHP wg obowiązujących norm i przepisów oraz warunków technicznych wynikających ze stosownych przepisów, jak również wymogów producentów lub dostawców poszczególnych urządzeń. Montaż i uruchomienie poszczególnych instalacji oraz urządzeń należy zlecić wyspecjalizowanej i autoryzowanej firmie. Przed przystąpieniem do prac montażowych należy zapoznać się dokładnie z dokumentacją techniczną, obowiązującymi przepisami, z DTR urządzeń oraz wytycznymi producentów. Należy sprawdzić zgodność zamówionych i zakupionych elementów i urządzeń z zawartymi w specyfikacji dokumentacji technicznej. Należy zwrócić uwagę na kompletność dostaw, czy nie mają uszkodzeń.

Po wykonaniu prac należy sprawdzić ich kompletność, a także czy zostały wykonane zgodnie z projektem oraz obowiązującymi przepisami i czy możliwa jest obsługa wszystkich urządzeń w celu konserwacji lub ewentualnej naprawy. Należy sprawdzić czystość instalacji oraz kompletność wszystkich wymaganych dokumentów:

- projekt powykonawczy;

- protokoły odbiorów częściowych;

- świadectwa i certyfikaty świadczące o dopuszczeniu urządzeń do stosowania w budownictwie oraz na znak bezpieczeństwa (obowiązkiem wykonawców instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestów – dopuszczeń, certyfikatów – wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń, które nie podlegają obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć odpowiednią deklarację dostawcy, zgodności tych wyrobów z normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania, oraz wymaganiami określonymi właściwymi przepisami;

- gwarancje;

- Instrukcja Obsługi, która zawiera wymagania dotyczące obsługi oraz wytyczne dotyczące zachowania założonych parametrów.

- W celu obiektywnego sprawdzenia zakończenia prac trzeba wykonać odpowiednie badania oraz kontrole.

Wszelkie znaczące zmiany w projekcie wynikające np. z podmiany urządzeń, zaistnienia problemów technicznych czy niejasności, należy uzgodnić z projektantem w ramach realizacji nadzoru autorskiego.

Zestawienie materiałów

  - Terenowa instalacja wodociągowa

| Produkt | Wielkość | Ilość | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- |
| Rura Safe Tech RC SDR11 (PN16) w sztangach | 90 x 8,2 | 205,1 | m |
| Rura Safe Tech RC SDR11 (PN16) w zwojach | 110 x 10,0 | 49,9 | m |
| Komora na zestaw hydroforowy DN2600 z włazem ze stali nierdzewnej, drabiną złazową z wysuwanym uchwytem ze stali nierdzewnej, wentylacją, grzejnikiem elektrycznym, osuszaczem, zagłębieniem do zrzutu wody , pompą odwadniającą Wilo TMW32/8, wrtaz z kompletem rurociągów ssawnych, tłocznych, przejściami szczelnymi, armaturą odcinającą i regulacyjną oraz niezbędnym wyposażeniem |  | 1 | kpl |
| zestaw do podnoszenai ciśnienia Wilo COR-2 Helix VF 1004/SC-FFS |  | 1 | kpl |
| Układ pomiarowy Wilo-UP 40 zg. z Rozporządzeniem MSWiA |  | 1 | kpl |
| Moduł Odcięcia Instalacji Bytowej Wilo-MOIB 65VP |  | 1 | kpl |
| Studnia wodomierzowa z kręgów betonowych DN2500 z wyposażeniem: 2 zasuwy kołnierzowe DN80, wodomierz sprzężony DN50, 2 redukcje kołnierzowe DN80/50, zawór zwrotny anstyskażeniowy DN80 typ EA, kompensator DN80 |  | 1 | kpl |

  - Terenowa instalacja kanalizacji sanitarnej

| Produkt | Wielkość | Ilość | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- |
| Rura PVC-U kl.S (SN8) SDR 34 LITE | 160 x 4,7 | 39,3 | m |
| Studnia z kręgów betonowych | DN1000 | 3 | szt. |
| włączenie do istniejącej studni in-situ |  | 1 | kpl |

  - Terenowa instalacja kanalizacji deszczowej

| Produkt | Wielkość | Ilość | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- |
| Rura PVC-U kl.S (SN8) SDR 34 LITE | 160 x 4,7 | 42,9 | m |
| Rura PVC-U kl.S (SN8) SDR 34 LITE | 200 x 5,9 | 5,9 | m |
| Rura PVC-U kl.S (SN8) SDR 34 LITE | 250 x 7,3 | 43 | m |
| Rura PVC-U kl.S (SN8) SDR 34 LITE | 315 x 9,2 | 60,5 | m |
| Rura Safe Tech RC SDR11 (PN16) w sztangach | 110 x 10,0 | 1,6 | m |
| Rura Safe Tech RC SDR11 (PN16) w zwojach | 63 x 5,8 | 66,7 | m |
| Rura Safe Tech RC SDR17 (PN10) w zwojach | 50 x 3,0 | 11,3 | m |
| Studnia z kręgów betonowych | DN1000 | 12 | szt. |
| Studnia z PVC | 425 | 2 | szt. |
| włączenie do istniejącej studni in-situ |  | 2 | kpl |
| przeniesienie istniejącego zbiornika retencyjnego w nowe miejsce, sprawdzenie stanu, wyczyszczenie, podłączenie, a w przypadku złego stanu technicznego budowa nowego zbiornika |  | 1 | kpl |
| zbiornik retencyjny żelbetowy modułowy Ekol Unicon o pojemności całkowitej 138m3 |  | 1 | kpl |
| separator substancji ropopochodnych z osadnikiem i by-passem Biosep OCB 15/150/3000 firmy Biocent |  | 1 | kpl |
| przepompownia wód deszczowych Biocent o wydajności 80 l/s |  | 1 | kpl |
| filtry wody deszczowej montowane w zbiorniku retencyjnym |  | 1 | kpl |
| pompa zatapialna do zasilania centrali wody deszczowej + zawór zwrotny i odcinający na przewodzie tłocznym |  | 1 | kpl |
| Zbiornik Hybridmanager firmy Green Water Solutions |  | 1 | kpl |
| Zestaw pompowy do zasilania instalacji podlewania zieleni |  | 1 | kpl |
| wodomierz +zawory odcinające + filtr skośny, doprowadzenie zasilania z instalacji wodociągowej i zasilania alektrycznego, przelew i spust wody podłączony do kanalizacji |  | 1 | kpl |
| odpowietrzenie zbiorników retencyjnych |  | 1 | kpl |

Część rysunkowa

  - Instalacje sanitarne - plan zagospodarowania		Rys. IS.01

  - Profil terenowej instalacji wodociągowej			Rys. IS.02

  - Profil terenowej instalacji kanalizacji sanitarnej		Rys. IS.03

  - Profil terenowej instalacji deszczowej			Rys. IS.04

  - Budowa studni kanalizacyjnych, szczegół układania rur w wykopie										Rys. IS.05

  - Studnia wodomierzowa						Rys. IS.06

  - Komora na zestaw hydroforowy					Rys. IS.07

  - Schemat instalacji wykorzystania wody deszczowej do podlewania zieleni									Rys. IS.08