|  |  |
| --- | --- |
| DZP/TP/54/2024 | Zawiercie, 20.06.2024 r. |

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

**dotyczy: Dostawa zasilacza awaryjnego UPS dla Szpitala powiatowego w Zawierciu.**

Zamawiający Szpital Powiatowy w Zawierciu odpowiadając na pytania (pisownia oryginalna) informuje:

**Pytanie nr 1**

Zwracam się z prośbą o wykreślenie punktu dotyczącego akumulatorów - 2x 30 szt. 110Ah (6600Ah łącznie) / 1x 60 szt. 110Ah. Zamawiający określił wymagany czas podtrzymania - 30 minut (przy obciążeniu 100%), Różne modele zasilaczy UPS pracują z różnymi ilościami akumulatorów. Ograniczenie ilości akumulatorów do konkretnej liczby 2 x 30 szt. nie zapewnia zachowania uczciwej konkurencji w postępowaniu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dokonuje zmiany zapisu w pozycji nr 3 załącznika nr 2 do SWZ Formularza asortymentowo-cenowego, które otrzymuje następujące brzmienie:

***„****Akumulatory o łącznej pojemności min. 6600Ah”*

**Pytanie nr 2**

Czy zamawiający dopuści zasilacz UPS korzystający z innej konfiguracji baterii niż 60x110Ah pod warunkiem zachowania wymaganego czasu podtrzymania ? Możemy przedstawić wyliczenia z kalkulatora baterii producenta akumulatorów potwierdzające czas podtrzymania.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe, jednak wymaga odnotowaniatego faktu w postaci \* i przypisu.

**Pytanie nr 3**

Czy zamawiający dopuści zasilacz o tolerancji napięcia wejściowego 304~478Vac przy zachowaniu pełnej mocy znamionowej UPS ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe, jednak wymaga odnotowaniatego faktu w postaci \* i przypisu.

**Pytanie nr 4**

Proszę o informację czy możemy zastosować w ofercie ilość akumulatorów (2x32x110Ah). Niestety nie możemy zastosować mniejszej ilości.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe, jednak wymaga odnotowaniatego faktu w postaci \* i przypisu.

**Pytanie nr 5**

W przypadku poprzedniej wersji UPSa 80kW moglibyśmy zastosować taką ilość, jednak mamy już nową generację urządzenia, nowszej technologii gdzie minimalna ilość wynosi 64szt.

**Odpowiedź:**

**Pytanie nr 6**

Proszę o udostępnienie pliku o którym mowa w częsci XIV- ,, wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ

**Odpowiedź:**

Zamawiający w załączeniu udostępnia Załącznik nr 3 do SWZ.

**Pytanie nr 7**

Czy wymóg dostarczenia urządzenia wyprodukowanego w 2024 roku dotyczy wyłączanie zasilacza UPS czy również akumulatorów ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że wymóg dostarczenia urządzenia wyprodukowanego w 2024 roku dotyczy zasilacza UPS oraz akumulatorów.

Załączniki:

- Załącznik nr 2 do SWZ Formularz asortymentowo-cenowy

- Załącznik nr 3 do SWZ