SPIS TREŚCI

Strona tytułowa	1

1	Spis treści	2

2	Opis techniczny	3-9

1.	Dane ogólne.	3

2.	Zakres robót	3

3.	Podstawa opracowania.	3

4.	Zasilanie budynku	4

5.	Tablica rozdzielcza	4

6.	Normy i przepisy prawne.	4-5

7.	Instalacja oświetlenia ogólnego.	5

8.	Instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.	6

9.	Instalacja gniazd ogólnego przeznaczenia.	7-8

10.	Instalacja odgromowa.	8

11.	Główny przeciwpożarowy wyłącznik prądu.	9

12.	Instalacja fotowoltaiczna - PV.	10-11

13.	Instalacja przyzywowa.	11

14.	Instalacja przeciwporażeniowa i połączeń wyrównawczych .	11-12

15.	Ochrona przeciwprzepięciowa.	12

16.	Wytyczne BHP	12-13

17.	Wytyczne instalacyjne	13

3	Obliczenia	14-17

4	Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia	18-20

5	Oświadczenie projektanta i sprawdzającego	21

8	Uprawnienia projektanta 	22

9	Wpis do Izby projektanta	23

10	Uprawnienia sprawdzającego	24

11	Wpis do Izby sprawdzającego	25

12	Rysunki

1.	Schemat ideowy rozdzielnicy głównej - TG	IE-01

2.	Schemat instalacji teletechnicznych 	IE-02

3.	Schemat instalacji przyzywowej	IE-03

4.	Uziom fundamentowy 	IE-04

5.	Instalacje elektryczne	IE-05

6.	Instalacja oświetlenia ogólnego i awaryjnego	IE-06

7.	Instalacja odgromowa i instalacja fotowoltaiczna	IE-07

8.	Szczegół wykonania instalacji fotowoltaicznej	IE-08

9.	Schemat instalacji fotowoltaicznej	IE-09

Opis techniczny.

- Dane ogólne

- Obiekt budowlany: projekt budynku usługowego o funkcji administracyjnej na potrzeby prowadzenia gospodarki leśnej Leśnictw Malinka i Franciszkowo,

- Lokalizacja obiektu: dz. nr ew. 97/2, obręb Malinka, Gmina Wydminy,

- Inwestor: Nadleśnictwo Giżycko, Gajewo, ul. Dworska 12, 11-600 Giżycko,

- Założenia projektowe: zasilanie tablicy rozdzielczej TG kablem YKY 4x10mm2 ze złącza kablowo-pomiarowego ZKP zlokalizowanego zgodnie z warunkami przyłączeniowymi.

- Zapotrzebowanie mocy dla budynku: 14kW.

- Zakres robót

Zakres robót objętych niniejszym projektem musi być zgodny, lecz nie ograniczony, do wykonania następujących instalacji elektrycznych wewnętrznych:

- Instalacja oświetlenia ogólnego,

- Instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,

- Instalacja gniazd wtykowych,

- Instalacja przyzywowa,

- Instalacja odgromowa,

- Główny przeciwpożarowy wyłącznik prądu,

- Instalacja ochrony od porażeń i połączeń wyrównawczych,

- Podstawa opracowania

  - Podkład architektoniczno-budowlany,

  - Projekt instalacji sanitarnych,

  - „Instalacje w obiektach budowlanych” oraz inne obowiązujące normy i przepisy,

  - Wytyczne przyłączenia obiektów indywidualnych z pomiarem bezpośrednim do wspólnej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia,

  - Wytyczne instalacyjne inwestora,

  - Warunki przyłączenia do sieci dystrybucyjnej.

- Zasilanie budynku

Zasilanie budynku ze złącza kablowo-pomiarowego ZKP zlokalizowanego zgodnie z warunkami przyłączeniowymi.

- Tablice rozdzielcze

- rozdzielnica główna  - TG

Rozdzielnicę główną - TG zaprojektowano jako tablicę podtynkową ETI ERP24-4, o stopniu szczelności IP40, drzwi prawe pełne i zlokalizowano w kotłowni na parterze budynku. Z tablicy zasilone będą wszystkie obwody elektryczne w budynku zgodnie ze schemat rozdzielnicy rys. nr IE-01.

W rozdzielnicy TG zainstalowano następujące aparaty:

- Wyłącznik mocy EB2s 160, 63A,

- Wyzwalacz wzrostowy DA ETIMAT 10,

- Ogranicznik przepięć T1, T2, T3 (B, C, D) ETITEC ML T123,

- Wyłączniki instalacyjne nadmiarowo-prądowe ETIMAT 6 klasy B,

- Lampki sygnalizacji napięcia,

- Wyłączniki różnicowoprądowe EFI6 30mA typu AC,

- Inna aparatura zgodnie z wymaganiami.

Sieć rozdzielcza w budynku pracuje w układzie TN-S. Rozdział przewodów N i PE następuje w rozdzielnicy głównej. W projekcie zamieszczono schemat rozdzielnicy.

Wprowadzenie odwodów w rozdzielnicy głównej i tablicach poprzez listwy zaciskowe. Na listwy zaciskowe wyprowadzone zostaną również odwody rezerwowe.

- Normy i przepisy prawne

- Ustawa z dnia 07.07.1994r. PRAWO BUDOWLANE (Dz. U. Nr 89 poz. 414),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz.690 z 15 czerwca 2002r.),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 04.03.1999r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm (Dz. U. Nr 22 poz. 209),

- Polska Norma PN-91/E-05009/01 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ustalenie ogólnych charakterystyk,

- Polska Norma PN-91/E-05009/41 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporażeniowa,

- Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

- Instalacja oświetlenia ogólnego

Oprawy oświetleniowe należy zasilać przewodem N2XH-J 3x1,5mm2 prowadząc pod tynkiem. Wyłączniki światła w pomieszczeniach proponuje się zainstalować na wys. 1,3m. W pomieszczeniach sanitariatów oraz korytarzach oprawy oświetleniowe załączać się będą za pomocą czujek ruchu zamontowanych w suficie.

Elewacja zewnętrzna oraz teren zewnętrzny budynku zostaną doświetlone oprawami natynkowymi montowanymi na elewacji zewnętrznej. W rozdzielnicy obwód ten zostanie zabezpieczony i uposażony w zegar astronomiczny ASTROLOCK-2, który pozwala na sterowanie oświetleniem w obszarze czasu.

Założenia projektu OP:

- Wymagane natężanie oświetlenia podstawowego:

- pomieszczenie techniczne (200lx),

- biura (500lx),

- szatnie, socjalne, WC (200lx),

- pomieszczenia magazynowe (100lx),

- poczekalnia (200lx),

- pom. techniczne (200lx).

3.         Równomierność oświetlenia >0.4/>0.6 w zależności od typu pomieszczenia.

3.         Projekt wykonałem zgodnie z normą: PN-EN 12464-1_2012P.

- Instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

W obiekcie zaprojektowano awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, umożliwiające bezpieczne opuszczenie budynku w przypadku zaniku napięcia, poprzez samoczynne załączenie opraw awaryjnych oraz ewakuacyjnych. Lokalizację opraw oświetlenia ewakuacyjnego przedstawia plan instalacji. Czas działania oświetlenia ewakuacyjnego przyjęto 1h.

Natężenie oświetlenia na drodze ewakuacyjnej o szerokości do 2m mierzone 
w jej osi przy podłodze nie może być niższe niż 1 lx, natomiast w miejscach lokalizacji punktów pierwszej pomocy lub urządzeń służących ochronie przeciwpożarowej natężenie oświetlenia powinno wynosić co najmniej 5 lx. W obszarze środkowym drogi ewakuacyjnej, który jest nie mniejszy niż połowa szerokości tej drogi natężenie oświetlenia nie może się zmniejszyć o więcej niż 50%. Drogi ewakuacyjne szersze niż 2m mogą być traktowane jak kilka dróg ewakuacyjnych o szerokości 2m. 
Stosunek maksymalnego do minimalnego natężenia oświetlenia na drodze ewakuacyjnej nie może być większy niż 40:1 (aby wyeliminować zjawisko olśnienia przykrego), minimalny czas działania oświetlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych musi wynosić jedną godzinę. Oświetlenie na drogach ewakuacyjnych musi osiągnąć wartość 50% założonego natężenia oświetlenia po 5s, a pełne natężenie oświetlenia po 60s od momentu załączenia, oraz oświetlenie na drogach ewakuacyjnych musi się załączyć w czasie nie dłuższym niż 2s po zaniku opraw oświetlenia podstawowego. W strefie otwartej natężenie oświetlenia nie powinno być mniejsze niż 0,5 lx na poziomie podłogi, na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, z wyjątkiem wyodrębnionego przez wyłączenie z tej strefy obwodowego pasa o szerokości 0,5 m. Stosunek maksymalnego do minimalnego natężenia oświetlenia w strefie otwartej nie powinien być większy niż 40:1.

Projekt oświetlenia awaryjnego wykonano zgodnie z poniższymi założeniami:

1. Zaprojektowano oprawy autonomiczne z autotestem.

2. Przyjęto czas podtrzymania 1h.

3. Obliczenia natężenia wykonano zgodnie z aktualną normą PN-EN 1838:2013.

4.Punkty p.poż tj. hydranty, ROP nieuwzględnione w projekcie należy doświetlić zgodnie z opisem pod legendą.

- Instalacja gniazd ogólnego przeznaczenia

Instalację gniazd wtykowych oraz floorboxów wykonać przewodem N2XH-J 3x2,5 mm2 prowadząc pod tynkiem.

W projekcie nie podano konkretnych typów zastosowanego osprzętu, a jedynie jego charakter, dobór pozostawiono przyszłym użytkownikom. Instalacje elektryczne w łazienkach należy rozprowadzać po wykonaniu instalacji sanitarnych. Przy lokalizacji elementów elektrycznych rozłącznych takich jak łączniki, gniazda wtykowe, puszki rozgałęźne itp. należy pamiętać aby elementy te nie były instalowane bliżej niż w odległości 50 cm od przyborów gazowych, liczników gazu, elementów rozdzielczych i złączek.

Gniazda wtykowe instalować na wys. 20-30cm od posadzki, natomiast w pozostałych przypadkach wysokości określono na rysunkach.

Użyty osprzęt to gniazda wtyczkowe pojedyncze z kołkiem ochronnym oraz włączniki oświetlenia i przełączniki oświetlenia podtynkowe. W pomieszczeniach sanitarnych należy użyć osprzętu IP44.

Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewnić niezbędną wytrzymałość na wyciąganie wtyczki z gniazda. Zaleca się  instalowanie puszek 
z otworami do mocowania gniazd za pomocą wkrętów.

Gniazda wtyczkowe i łączniki oświetlenia należy instalować w sposób nie kolidujący 
z wyposażeniem pomieszczenia.

Położenie załącz/wyłącz łączników oświetlenia należy przyjmować takie, aby w całym pomieszczeniu było ono jednakowe, przy czym załączanie oświetlenia powinno następować po wciśnięciu górnej części łącznika kołyskowego.

Należy instalować w każdym pomieszczeniu gniazda wtyczkowe wyłącznie ze stykiem ochronnym. Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym należy instalować 
w takim położeniu, aby styk ten występował u góry.

Przewody do gniazd wtyczkowych dwubiegunowych należy podłączyć w taki sposób, 
aby przewód fazowy dochodził do lewego zacisku, a przewód neutralny do prawego zacisku.

Nie zaleca się stosowania gniazd wtyczkowych wielokrotnych (podwójnych, potrójnych), 
w których nie może być realizowany jednakowy układ biegunów względem styku ochronnego PE, tak jak podano powyżej.

Przewody do gniazd wtyczkowych dwubiegunowych należy przyłączać w taki sposób, aby przewód fazowy był przyłączony do lewego bieguna, a przewód neutralny do prawego bieguna – układ sieci TN-S.

W przypadku gniazd wtyczkowych podwójnych powinna obowiązywać zasada przyłączania przewodów tak jak dla gniazd wtyczkowych pojedynczych. W związku z powyższym gniazda podwójne powinny mieć krzyżowe połączenia zacisków prądowych.

- Instalacja odgromowa

Ochronę odgromową wykonano jako fundamentową, drut fi 8 poprowadzono z poziomu fundamentów gdzie połączenia drutów wykonano poprzez spawanie z bednarką FeZn 30x4 ułożonej w fundamencie (siatka fundamentowa nie mniejsza jak 15x15m) na dach. W budynku przewidziano 4 złącza kontrolne - każde wyprowadzenie na poziom dachu wykonać jako złącze kontrolne. Instalację poziomą na dachu połączyć z instalacją pionową. W łazienkach wykonać połączenia wyrównawcze. Należy połączyć wszystkie dostępne rury  ogrzewania, wody, wanny z szyną PE w tablicy głównej. Wymienione urządzenia łączyć z miejscowa szyną wyrównawczą przewodem LgY-6 mm 2 .Należy wykonać połączenia wyrównawcze wszystkich rur metalowych wprowadzanych 
do budynku i połączyć je z szyną GSU w rozdzielnicy głównej budynku.

- Główny przeciwpożarowy wyłącznik prądu

Przy wyjściu ewakuacyjnym budynku zaprojektowano przeciwpożarowy wyłącznik prądu PWP. Wyłącznik pożarowy odcinać będzie napięcie w razie pożaru dla wszystkich obwodów w budynku. Przycisk sterujący przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu należy wyraźnie oznakować. Obwody sterujące należy wykonać kablem niepalnym HDG-s 5x1,5mm2 FE180/90. Ręczny przycisk uruchamiania PWP musi posiadać podwójną sygnalizacją LED dającą możliwości informacji o:

- Dioda zielona – stan uruchomienia

- Dioda czerwona – stan dozoru

LED-y zakończone są kostką podłączeniową. Led czerwony powinien się świecić gdy wyłącznik jest załączony, w momencie zbicia szybki czerwony led powinien zgasnąć, a zapalić powinien się zielony led, który informuje o uruchomieniu wyłącznika. Zielony led powinien być zasilany z osobnego źródła zasilania najlepiej z przed wyłącznika.

Cechy charakterystyczne:

- Rodzaj ostrzegacza TYP A

- LED – stan uruchomienia

- LED – stan dozoru

- Tory zwierne NO – po zbiciu szybki lub zdemontowaniu pokrywy tory się otwierają,

- Zastosowanie do wewnątrz budynków

Dane techniczne

| Napięcie zasilania | 24 VDC ± 25% |
| --- | --- |
| Temperatura w miejscu pracy czujki | -25°C - +70 °C |
| Wymiary | 115 x 115 x 60 mm |
| Ochrona | IP65 |

Nad wyłącznikiem należy umieścić tabliczkę: „Przeciwpożarowy wyłącznik prądu”.

- Instalacja fotowoltaiczna PV.

Na dachu wiaty zaprojektowano instalację fotowoltaiczną o mocy 10,0 kW, składającą się z 20 paneli usytuowanych na dachu budynku.

Panel fotowoltaiczny zbudowany jest z ogniw monokrystalicznych o wielkości wafla krzemowego 210 mm i posiada kilka innowacyjnych cech konstrukcyjnych pozwalających na osiągnięcie wysokiej mocy wyjściowej ponad 500 Wp. Doskonały współczynnik temperaturowy i niska wydajność napromieniowania przynosi większą moc. Ponadto, dzięki zastosowaniu kwadratowych ogniw monokrystalicznych i technologii enkapsulacji o wysokiej gęstości, sprawność paneli może osiągnąć nawet 21.2%. Panele montować zgodnie z instrukcją producenta, poniżej podano ogólne zasady montażowe i warunki pracy w jakich powinny się odbywać prace montażowe.

Zasady montażowe:

- Paneli nie należy poddawać niestandardowym obciążeniom chemicznym.

- Należy chronić panele przed przeciążeniami tj.. wzrostu napięcia w bateriach, generatorach itp.

- Jeśli panel jest podłączony do akumulatora, należy przestrzegać wszystkich zaleceń producenta akumulatora.

- Podczas opracowywania ostatecznego ustawienia paneli w systemie fotowoltaicznym zaleca się, aby zapewniono odpowiedni dostęp niezbędny do prac konserwacyjnych i naprawczych.

- Podczas montażu panelu na dachu lub budynku należy zapewnić, że jest odpowiednio zamocowany i zabezpieczony przed upadkiem wskutek wiatru, śniegu lub innego rodzaju obciążenia mechanicznego.

- Nie należy używać paneli w pobliżu sprzętu wydzielającego gazy palne lub w miejscu, gdzie mogą one być wydzielane.

- Należy zapewnić stosowną wentylację pod panelem w celu zapewnienia jego chłodzenia. Zaleca się, aby przestrzeń pomiędzy panelem a powierzchnią montażu wynosiła przynajmniej 10 cm.

- Każdy pracownik powinien być zabezpieczony przed upadkiem z dachu. Należy chronić przedmioty przed upadkiem. Należy zabezpieczyć teren w taki sposób, żeby nikt na dachu i pod nim nie doznał urazu.

Warunki montażowe:

- Temperatura przechowywania: od -40°C do +60°C

- Temperatura otoczenia podczas pracy: od -40°C do +85°C

- Wilgotność: poniżej 85 rH%

- Nie należy montować paneli w silnym wietrze.

- Instalacja przyzywowa

W toalecie dla osób niepełnosprawnych zaprojektowano autonomiczny i niskoprądowy system przyzywowy mający na celu sprawną i efektywną komunikację, która pozwala porozumiewać się na odległość za sprawą przycisku.  Na system składa się:

- Wyłącznik pociągowy,

- Kasownik,

- Sygnalizator,

- Transformator.

- Instalacja przeciwporażeniowa i połączeń wyrównawczych

Sieć rozdzielcza i odbiorcza w kompleksie budynku zostanie zaprojektowana w układzie sieci TN-S z oddzielnym przewodem neutralnym N i ochronnym PE w całym systemie. Przewody neutralne N i ochronne PE będzie połączony tylko w rozdzielnicach głównych budynku. Niedozwolone jest łączenie przewodu neutralnego N i ochronnego PE w jakimkolwiek innym miejscu instalacji.

Do każdego gniazda wtykowego oprawy oświetleniowej i urządzenia elektrycznego

konieczny będzie osobny, oprócz przewodu neutralnego N, przewód ochronny PE. Stosowane przewody ochronne o izolacji koloru zielono-żółtego i połączyć je z szyną ochronną PE tablic zasilających.

Ochrona przed dotykiem bezpośrednim-podstawowa, realizowana będzie przez zastosowanie izolowania części czynnych, to jest przez odpowiednio dobraną izolację przewodów i obudów aparatów i urządzeń elektrycznych. Uzupełnieniem ochrony podstawowej będzie zastosowanie wyłączników różnicowoprądowych o prądzie zadziałania 30mA.W ochronie przed dotykiem pośrednim-dodatkowej, zastosowane zostanie szybkie wyłączanie wraz z zastosowaniem połączeń wyrównawczych.

Ochrona przez zastosowanie szybkiego wyłączania realizowana będzie przez:

- urządzenia ochronne przetężeniowe (wyłączniki  wyzwalaczami nad prądowymi i bezpieczniki z wkładkami topikowymi),

- urządzenia ochronne różnicowoprądowe,

- sieć uziemień wyrównawczych.

Przewodami wyrównawczymi połączone zostaną: korytka kablowe, drabinki, kanały wentylacyjne i wszystkie metalowe konstrukcje, na których może pojawić się napięcie niebezpieczne. Główne połączenia wykonać przewodami LYżo25mm2 dalsze LYżo6mm2. Dla wypustów wodnych i brodzików wykonać miejscowe połączenia wyrównawcze przewodami LYżo4mm2 wyprowadzonymi z lokalnych szyn połączeń wyrównawczych. Lokalne szyny połączeń wyrównawczych LSPW podłączyć przewodami LYżo6 do szyn PE rozdzielnic i tablic zasilających.

Do połączeń wyrównawczych zastosować rozwiązania systemowe.

- Ochrona przeciwprzepięciowa

Ochronę przepięciową wykonać zgodnie z PN-IEC 60364-4-443. W rozdzielnicy TG, zastosować ograniczniki przepięć ETITEC ML T123 T1+T2 12,6kA 4+0  klasy I+II (B+C) - poziom ochrony <1,5 ĸV.

- Wytyczne BHP

- Zarówno przy realizacji jak i eksploatacji instalacji należy stosować ogólne zasady BHP związane z eksploatacją energii elektrycznej.

- Montaż, obsługa i naprawa urządzeń elektrycznych muszą być prowadzone przez osoby przeszkolone i posiadające odpowiednie uprawnienia.

- Wszystkie użyte materiały i urządzenia powinny mieć odpowiednie certyfikaty i świadectwa dopuszczenia do stosowania w Polsce.

- Po zrealizowaniu instalacji należy przeprowadzić próby montażowe (badania i pomiary) dla całej instalacji i zainstalowanych urządzeń.

- W czasie prowadzenia robót należy stosować się do „Warunków technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano Montażowych” z zakresu instalacji elektrycznych.

- Wszystkie zainstalowane urządzenia powinny być objęte ochroną przeciwporażeniową.

- wytyczne instalacyjne

- Instalacja elektryczna prowadzona będzie pod tynkiem.

- Należy stosować przewody typu N2HX-J. Tam gdzie występuje przewód ochronny musi być w izolacji żółto-zielonej.

- W obwodach oświetlenia stosować przewody o przekroju 1,5 mm2 z żyłą ochronną.

- Zapewnić połączenie rur metalowych instalacji wodnej, kanałów wentylacyjnych, korytek kablowych, konstrukcji sufitu i wszystkich pozostałych stałych konstrukcji metalowych z uziomem stosując połączenia wyrównawcze.

- W obwodach gniazd wtyczkowych stosować tylko gniazda ze stykiem ochronnym. Stosować przewód N2XH-J 3×2,5 mm2.

- Instalacje wykonać zgodnie z obowiązującymi PBUE i PN.

Obliczenia

Wyznaczenie mocy zainstalowanej i szczytowej

Moc zainstalowaną odbiorników oświetleniowych określono w oparciu o obliczenia wymaganego natężenia oświetlenia w poszczególnych pomieszczeniach.

Moc zainstalowana dla odbiorów siłowych przyjęto w oparciu o dane katalogowe.

Moc urządzeń wentylacyjnych i sanitarnych przyjęto w oparciu wytyczne branżowe i dane katalogowe urządzeń.

Współczynniki wykorzystania mocy zainstalowanej ustalono w oparciu o analizę bilansów mocy.

Wyniki obliczeń zostały podane na schemacie energetycznym. Bilans przedstawia się następująco:

| Tablica główna "TG" |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zainstalowane urządzenia | PI [kW] | kj | Pz [kW] | Io [A] |
| Oświetlenie | 6,0 | 0,3 | 1,8 | 2,8 |
| Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne | 0,1 | 0,5 | 0,1 | 0,1 |
| Gniazda ogólnego przeznaczenie | 10,0 | 0,6 | 6,0 | 9,3 |
| Pompa ciepła | 5,0 | 0,8 | 4,0 | 6,2 |
| Lodówka | 2,1 | 1 | 2,1 | 3,3 |
| Łącznie | 23,2 | 0,60 | 14,0 | 34,1 |

Dobór zabezpieczeń i przewodów.

Przewody i zabezpieczenia dobrano biorąc pod uwagę postanowienia normy PN-IEC 60364-4-43 oraz PN-IEC 60364-5-53.

Obciążalność długotrwałą przewodów przyjęto zgodnie z PN-IEC 60364-5-523.

Odpowiednie odczytano z charakterystyk czasowo-prądowych aparatów.

Przekroje przewodów oraz wartości zabezpieczeń dla poszczególnych obwodów podano na schematach rozdzielnic i tablic.

Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.

Sprawdzenia dokonać  biorąc pod uwagę zalecenia normy PN-IEC 60364-4-41.

Sprawdzenia koordynacji przewodu i zabezpieczenia.

Zabezpieczenia przed prądem przeciążeniowym spełniają następujące wyniki:

IB ≤ In ≤ Iz

I z≤ 1.45· Iz

gdzie:

IB – prąd obliczeniowy obwodzie elektrycznym

Iz – obciążalność długotrwała przewodów

In – prąd znamionowy urządzenia zabezpieczającego

Iz - prąd zadziałania urządzenia zabezpieczającego

Iz przyjęto dla bezpieczników – 1.6* In, a dla wyłączników instalacyjnych – 1.45* In.

Obliczeń dokonano dla wszystkich obwodów. Wymagania co do koordynacji przewodów z zabezpieczeniami są spełnione.

Sprawdzenia zabezpieczenia obwodów przed prądami zwarciowymi.

Zabezpieczenia i przekroje przewodów zostały tak dobrane, aby przerwanie prądu zwarciowego w każdym obwodzie elektrycznym następowało zanim wystąpi niebezpieczeństwo uszkodzeń cieplnych i mechanicznych w przewodach i połączeniach. Czasy wyłączenia zabezpieczeń przy zwarciu są mniejsze od czasów powodujących nagrzewanie przewodów i kabli do temperatury granicznej określonej wzorem:

√t=k·

gdzie:

t- czas w sekundach

S- przekrój przewodów w mm²,

I- wartość skuteczna prądu zwarciowego w A,

k- współczynnik zależny od rodzaju przewodu i jego izolacji.

Sprawdzenia dokonano na wszystkich obwodach. Wymagania co do zabezpieczenia przed prądami zwarciowymi dla przewodów są spełnione-zabezpieczenia zadziałają zanim nastąpi nagrzanie przewodów do temperatury granicznie dopuszczalnej.

Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.

Sprawdzenia dokonano biorąc pod uwagę zalecenia normy PN-IEC 60364-4-41.

Ochrona przed dotykiem pośrednim- dodatkowa w sieci TN będzie zapewniona jeśli zostanie spełniony warunek:

Zs · Ia ≤ Uo

gdzie:

Zs – impedancja pętli zwarciowej obejmująca źródło zasilania, przewód roboczy aż do punktu zwarcia i przewód ochronny między punktem zwarcia a źródłem zasilania,

Ia – prąd powodujący samoczynne zadziałanie urządzenia wyłączającego w czasie < 0,4s.

Uo – napięcie znamionowe względem ziemi.

Czas zadziałania urządzeń przyjęto zgodnie z tab. 41A normy – 0.4s.

Zabezpieczenia obwodów wyłącznikami instalacyjnymi:

Zgodnie z kartą katalogową zabezpieczenia o charakterystyce B zadziałają z czasem 0,4s przy krotności 5 prądu znamionowego, a o charakterystyce C przy krotności 10.

Dla wyłącznika instalacyjnego B10A–Ia= 5x10A=50A

Zs≤      Zs≤230V/50A     Zs≤4.6 Ω

Dla wyłącznika instalacyjnego B16A-Ia=5x16A=80A

Zs≤      Zs≤230V/80A     Zs≤2.9 Ω

Dla wyłącznika instalacyjnego B25A-Ia=5x25A=125A

Zs≤      Zs≤230V/125A     Zs≤1.84 Ω

Dla wyłącznika instalacyjnego C16A-Ia=10x10A=100A

Zs≤      Zs≤230V/100A     Zs≤2.3 Ω

Aby skuteczność ochrony była spełniona dla wyłączników instalacyjnych reaktancja pętli zwarciowych nie może być większa od obliczonych.

Zgodnie z danymi impedancja pętli zwarciowej dla całej linii zasilającej nie przekroczy wartości dopuszczalnej.

W projekcie zastosowano urządzenia różnicowoprądowe o znamionowym prądzie wyzwalającym I=30mA dla zabezpieczenia poszczególnych obwodów siłowych i oświetleniowych.

Zs≤     Zs≤7.6kΩ

Poprawne zadziałanie zabezpieczenia jest zapewnione, jeżeli impedancja obwodu zwarciowe nie przekroczy 7,6kΩ dla obwodu siłowego lub oświetleniowego. Oznacza to, że zabezpieczenie zadziała skutecznie przy dotyku bezpośrednim części czynnych urządzenia (np. przewodów fazowych).

Obliczenia spadków napięć.

Obliczeń spadków napięć dla obwodów dokonano na podstawie wzorów:

- Dla obwodów jednofazowych:

∆U% =

- Dla obwodów trójfazowych:

∆U% =

gdzie:

P – moc elektryczna obwodu [W],

l- długość obwodu elektrycznego [m],

y- przewodność elektryczna materiału (miedź/aluminium) z jakiego jest wykonany obwód,

s- przekrój przewodu czynnego obwodu elektrycznego [mm²],

Un- napięcie znamionowe [V].

Zgodnie z obliczeniami wymagania co do nie przekraczania dopuszczalnych spadków napięć dla obwodów elektrycznych i układu zasilania są spełnione dla całego obiektu

INFORMACJA

DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA

I OCHRONY ZDROWIA

TEMAT:

PROJEKT BUDYNKU USŁUGOWEGO O FUNKCJI ADMINISTRACYJNEJ

NA POTRZEBY PROWADZENIA GOSPODARKI LEŚNEJ

LEŚNICTW MALINKA I FRANCISZKOWO

INWESTOR:

NADLEŚNICTWO GIŻYCKO

GAJEWO, UL. DWORSKA 12, 11-600 GIŻYCKO

ADRES INWESTYCJI:

DZ. NR 97/2

OBRĘB MALINKA, GMINA WYDMINY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PE SP. Z O.O.

UL. SOWIŃSKIEGO 66, 07-200 WYSZKÓW

AUTORZY OPRACOWANIA:

OPRACOWAŁ: TOMASZ PIÓRKOWSKI

PROJEKTOWAŁ: CEZARY PRESNER

SPRAWDZIŁ: EDWARD GRONIECKI

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów:

Sieć nN:

- zamontowanie nowych rozdzielni,

- wykonanie połączeń w rozdzielniach,

- wprowadzenie i podłączenie projektowanych przewodów i kabli elektrycznych oraz połączenie urządzeń instalacji,

- montaż osprzętu,

- wykonanie pomiarów kontrolnych i załączenie napięcia.

Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

- budynek usługowy o funkcji administracyjnej,

Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i ludzi:

- linie kablowe nN,

- istniejące instalacje nN.

Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas wystąpienia:

- zagrożenie porażenia prądem elektrycznym przy odłączaniu i załączaniu napięcia,

- zagrożenie porażenia prądem elektrycznym przy uszkodzeniu izolacji linii elektrycznych,

- zagrożenie przy rozładunku materiałów.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRACY PRZY URZĄDZENIACH ELEKTROENERGETYCZNYCH

- Pracownicy wykonujący prace przy urządzeniach elektroenergetycznych muszą posiadać odpowiednie zaświadczenia kwalifikacyjne i powinni być przeszkoleni w zakresie ratowania osób porażonych prądem elektrycznym.

- Prace przy urządzeniach elektrycznych wykonywać po wyłączeniu spod napięcia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych.

UWAGI:

- używać materiały dopuszczone do stosowania w budownictwie;

- prace wykonać zgodnie z projektem branżowym, planem bioz i obowiązującymi przepisami PN/E, PBUE oraz BHP.

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń:

- drogi dojazdowe powinny być przejezdne, zabrania się składowania na nich materiałów budowlanych, gromadzenia sprzętu itp.,

- na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdować się sprzęt p.poż.,

- umieszczenie we wszelkich, widocznych miejscach, tablic ostrzegawczo-

informacyjnych.

# OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO

o sporządzeniu projektu technicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zgodnie z art. 34, ust. 3d, pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1333)

oświadczamy, że niniejsza dokumentacja

projektowa  w odniesieniu dla inwestycji polegającej na:

budowie budynku usługowego o funkcji administracyjnej

na działce nr ew. 97/2

obręb Malinka, Gmina Wydminy

została wykonana zgodnie z wymaganiami ustawy "Prawa budowlanego",

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi

przepisami techniczno-budowlanymi oraz obowiązującymi Polskimi Normami.

Autorzy opracowania:

Opracował:                                                                               Tomasz Piórkowski

Projektował:                                                                      mgr inż. Cezary Presner

upr. nr MAZ/0334/PBE/21

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń

elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń

Sprawdził:                                                                          mgr inż. Edward Groniecki

upr. nr St – 562/78

w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie

instalacji elektrycznych bez ograniczeń

Wyszków, 28.02.2024 roku