Projekt
WYPOSAŻENIA NOWEJ WIEŻY JELONKA
ORAZ
ZAKUPU I INSTALACJI OPROGRAMOWANIA

OPIS

INWESTOR:	Nadleśnictwo Bielsk w Bielsku Podlaskim
Studziwodzka 39
17-100 Bielsk Podlaski

MIEJSCE
INWESTYCJI:	Nadleśnictwo Bielsk w Bielsku Podlaskim
Studziwodzka 39
17-100 Bielsk Podlaski

Wykonawca:	DDTRONIK Dariusz Dowgiert
Ochotnicza 11
16-020 Czarna Białostocka

09-2018

# Część ogólna

## Zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt modernizacji systemu obserwacji przeciwpożarowej lasu z wykorzystaniem kamer obrotowych dalekiego zasięgu, polegający na rozbudowie o dodatkową kamerę oraz system automatycznej detekcji dymu (dalej ADD).

Szczegółowy zakres projektu:
- wyposażenie dostrzegalni Jelonka w:
  - kamerę dalekiego zasięgu z niezbędnym osprzętem
  - system zasilania z paneli fotowoltaicznych (OZE)
  - system sygnalizacji włamania (SSW)
- przebudowa systemu transmisji radiowej
- dostosowanie stanowiska obsługi do współpracy z nową kamerą
- dostawa i uruchomienie systemu automatycznej detekcji dymu (ADD)

## Lokalizacja
Inwestycja będzie realizowana na terenie Nadleśnictwa Bielsk. Prace będą wykonywane na obiektach:
- wieża Jelonka, współrzędne 52°39'01.1″N 23°21'28.0″E
- dostrzegalnia Kleszczele, 52°34'11.1″N 23°23'49.3″E
- dostrzegalnia Pawły, 52°56'17.4″N 23°16'25.6″E
- Elewator zbożowy Bielsk Podlaski, 52°44'42.7″N 23°12'08.5″E
- siedziba nadleśnictwa - stanowisko PAD, 52°45'13.2″N 23°11'19.1″E

## Podstawa opracowania
Podstawę do wykonania opracowania stanowiły:
- zlecenie email z dn. 10-09-2018r.
- uzgodnienia z Inwestorem
- wizja lokalna
- obowiązujące normy i przepisy
- wytyczne IBL
## Podstawa prawna
Podstawą prawną wykonania projektu są:
- PN-EN 50132-5 Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach - Część 5: Teletransmisja.
- Norma PN-EN 50132-7, 2003r.. „Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach. Część 7: Wytyczne stosowania”,
- Norma BN-84/8984-10 „Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnętrzowe. Wymagania ogólne”.
- Polska Norma PN-93/E-08390-1, PN-93/E-08390/11, PN-93/E-08390/12, PN-93/E-08390/13, PN-93/E-08390/14, PN-93/E-08390/22, PN-93/E-08390/23, PN-93/E-08390/24, PN-93/E-08390/25, PN-93/E-08390/26, PN-93/E-08390/51, PN-93/E-08390/52, PN-93/E-08390/54, PN-93/E-08390/55, PN-93/E-08390/56 – „Systemy Alarmowe”;
- przepisy dotyczące użytkowania częstotliwości radiowych w Polsce
- Normy branżowe;
- Wytyczne IBL, zawarte w instrukcji ochrony przeciwpożarowej lasu, wydanie 2011 rok z uwzględnieniem zmian technologicznych i postępu technicznego oraz aktualne wytyczne w zakresie doboru sprzętu do systemów obserwacji lasu

## Ocena wpływu inwestycji na środowisko
Instalacje teletechniczne będą wykonywane na istniejących obiektach bez wykonania prac ingerujących w konstrukcję obiektów czy wpływających na otoczenie. Inwestycja nie będzie zmieniała krajobrazu. Nie niszczy walorów istniejącego środowiska przyrodniczego. Konsekwencją projektowanych zmian nie będzie powstanie strat w przyrodzie, ani zaistnienie nowych czynników wpływających degradująco na środowisko.

Częścią projektu jest radiolinia do przesyłania obrazu i sterowania kamer. Z uwagi na ograniczoną moc promieniowania, system nie wymaga sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.
# Część techniczna
## Stan istniejący

Nadleśnictwo Bielsk zakwalifikowane jest do 1 kategorii zagrożenia pożarowego. Obecnie nadleśnictwo używa trzech punktów obserwacyjnych wyposażonych w kamery obrotowe dalekiego zasięgu:
- dostrzegalnia Pawły, kamera DK4HDC formy DDTRONIK
- dostrzegalnia Kleszczele, kamera DK4HDC firmy DDTRONIK
- budynek elewatora zbożowego w Bielsku Podlaskim, kamera FPS60HD firmy MANTA

Ze wszystkich kamer obrazy transmitowane są radioliniami do siedziby nadleśnictwa, gdzie jest zlokalizowane stanowisko obsługi PAD. Sterowanie odbywa się z dwóch niezależnych pulpitów sterowniczych. Do każdej kamery zastosowany jest osobny monitor do wyświetlania obrazu.
W 2018 roku została wybudowana nowa wieża Jelonka, z przeznaczeniem do montażu czwartej kamery.

## Stan projektowany

Po modernizacji system ma składać się z czterech kamer. Transmisja radiowa z nowej kamery będzie realizowana na elewator zbożowy.
Istniejący tor transmisji z dostrzegalni Kleszczele do elewatora zbożowego pracuje obecnie niestabilnie. W związku z tym wieża Jelonka zostanie wykorzystana jako punkt pośredni dla transmisji z dostrzegalni Kleszczele. Nową konfigurację przedstawia załączony szkic sytuacyjny.

Główne założenia projektowe:
- nowa kamera – parametry zgodnie z wymaganiami określonymi przez IBL i Zamawiającego oraz kompatybilna z istniejącym systemem
- obserwacja obrazu z kamer i sterowanie w PAD w budynku nadleśnictwa
- obraz z każdej kamery na niezależnym dedykowanym monitorze
- okres prowadzenia obserwacji od 1 marca do 30 października
- funkcje ułatwiające pracę i umożliwiające minimalizację zmęczenia obserwatora
- oprogramowanie do automatycznej detekcji dymu z licencją na cztery kamery
- okres gwarancji minimum 24 miesiące
- konfiguracja zapewniająca możliwość rozbudowy systemu o nową funkcjonalność programową z zachowaniem niezależności od producentów oprogramowania
- bezterminowe licencje na używanie dostarczonego oprogramowania
- zasilanie awaryjne systemu na 10 godzin
- system alarmowy (SSW) na dostrzegalni

Projektowany system obserwacji przeciwpożarowej lasu musi w szczególności gwarantować:
- możliwość zlokalizowania miejsca wydobywania się dymu z wykorzystaniem triangulacji kątów (przecięcia azymutów), a w przypadku braku pokrycia obserwacją całego terenu Nadleśnictwa przez co najmniej 2 dostrzegalnie, lokalizację dymu na podstawie obserwacji terenu np. obiektów budowlanych, ukształtowania terenu oraz danych uzyskanych z innych punktów obserwacyjnych
- kompatybilność z Leśną Mapą Numeryczną – lokalizowanie pożaru wg podziału powierzchniowego lasów,
- kompatybilność z automatycznymi systemami wykrywania dymu działającymi na zasadzie analizy obrazu z kamer,
- możliwość zdalnego włączania i wyłączania kamer,
- prowadzenie obserwacji w promieniu minimum 15 km od dostrzegalni,
- odporność zastosowanych rozwiązań na zmienne warunki atmosferyczne,
- system musi wyświetlać na mapie terenu azymut do zauważonego dymu, wyliczać współrzędne punktu przecięcia oraz zapewniać możliwość ręcznego wprowadzania danych uzyskanych z innych punktów obserwacyjnych

## Nazwy i kody robót według wspólnego słownika zamówień (CPV)

31625000-3 - Alarmy przeciwpożarowe
31625200-5 - Systemy przeciwpożarowe
31625100-4 - Systemy wykrywania ognia
32200000-5 Sprzęt radiowy, telewizyjny, telekomunikacyjny i podobny
32.20.00.00-5 Aparatura transmisyjna do radiotelefonii, radiotelegrafii, transmisji radiowej i telewizyjnej
32420000-3 Urządzenia sieciowe
32421000-0 Okablowanie sieciowe
51314000-6 Usługi instalowania urządzeń wideo

## Zakres dostawy i konfiguracja docelowa
### Zakres dostawy
- wyposażenie wieży Jelonka:
  - kamera obrotowa z wyposażeniem - 1szt.
  - zasilanie OZE - 1szt.
  - system alarmowy - 1kpl.
  - radiolinia do Elewatora i Kleszczel - 2kpl.
- wyposażenie PAD:
  - dekoder obrazu do nowej kamery - 1szt.
  - pulpit sterowniczy z manipulatorem (wymiana starych na nowe) - 2szt.
  - komputer z oprogramowaniem detekcji dymu - 1kpl.

### Konfiguracja docelowa po modernizacji

Opis	lokalizacja
	Pawły	elewator	Kleszczele	Jelonka	PAD
Kamera dalekiego zasięgu z wyposażeniem niezbędnym do transmisji obrazu i sterowania przez sieć LAN	1	1	1	1	0
detekcja dymu	1	1	1	1	0
system zasilania OZE	0	0	1	1	0
radiolinia do transmisji obrazu i sterowania	1	4	1	2	2
System alarmowy z powiadomieniem SMS/CLIP	0	0	0	1	0
dekoder obrazu	0	0	0	0	3+1
monitor (telewizor) 49-50”	0	0	0	0	4
pulpit sterowniczy	0	0	0	0	2
komputer z monitorem i oprogramowaniem	0	0	0	0	1

Podkreślono pozycje będące w zakresie projektu modernizacji.

## Minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne
Urządzenia zastosowane w systemie muszą spełnić poniższe wymagania techniczno-funkcjonalne.
Zastosowany sprzęt musi być kompatybilny z istniejącą częścią systemu.
### kamera obrotowa FHD z obiektywem zoom zdalnie sterowanym:
  - przetwornik 1/3” 2MP ze skanowaniem progresywnym
  - rozdzielczość 1920 x1080linii
  - wyjście obrazu TCP/IP minimum HD1080p/25 lub HD1080i/50
  - minimalna wartość strumienia danych generowanego przez kamerę (bitrate) 15Mbps przy kompresji H.264 lub 30Mbps przy kompresji MJPEG
  - automatycznie i zdalnie przełączany filtr IR
  - stabilizacja obrazu
  - funkcje korekty obrazu dostępne dla użytkownika:
    - usuwanie zamglenia horyzontu,
    - jasność, rozszerzony zakres dynamiki i/lub korekta GAMMA
    - kompensacja oświetlenia tylnego
  - kąt obserwacji w poziomie przy największym zbliżeniu optycznym =<2,5st.
  - kąt obserwacji w poziomie przy największym oddaleniu >=45st.
  - zakres kątów uzyskiwany za pomocą fabrycznie zestrojonego obiektywu ZOOM bez modyfikacji zmieniających zakres ogniskowych (konwertery, nasadki i in.)
  - w torze optycznym nie można stosować żadnych osłon z tworzyw sztucznych lub innych wpływających negatywnie na jakość obrazu z kamery
  - wbudowana grzałka do osuszania szyby przed obiektywem załączana automatycznie i ręcznie
  - zbliżenie cyfrowe 2-4x
  - pełny przegląd horyzontu w czasie poniżej 30s
  - autofocus z możliwością włączenia i wyłączenia przez operatora
  - blokada automatyki ostrości na odległość poniżej 5m z możliwością wyłączenia ograniczenia
  - obrót w poziomie bez ograniczenia ilości obrotów N x 360
  - zakres ruchu w pionie +20/-30st.
  - Szybkość obrotu od 0,01 do 15/s zależna od stopnia wychylenia manipulatora z automatycznym dostosowaniem do aktualnego kąta obserwacji - stała szybkość przesuwu obrazu na ekranie przy zmianie zbliżenia
  - dokładność ustawiania pozycji 0,1
  - tryb auto z możliwością korekty ręcznej podczas odtwarzania: szybkości, wysokości, zbliżenia i ostrości
  - zapamiętanie aktualnej pozycji i jej wywołanie w dowolnym momencie – co najmniej 8 pozycji
  - programowane trasy obserwacji (pozycja, szybkość, zoom, focus, omijanie sektorów) – co najmniej 2 trasy po 100 pkt/trasę
  - czas odtwarzania jednej trasy od 1 do 15 minut
  - pauza w odtwarzaniu trasy z możliwością ręcznego sterowania kamerą podczas pauzy, ponowne uruchomienie ostatnio odtwarzanej trasy nie dalej niż 5st od aktualnej pozycji kamery
  - zmiana szybkości odtwarzania trasy przynajmniej +/- 50% szybkości zaprogramowanej
  - trasa w trybie zdjęciowym (definiowany postój na zaprogramowanych punktach, szybki przejazd między punktami, zamrożenie obrazu na czas zmiany pozycji kamery)
  - wyświetlanie celownika przy zbliżeniach z możliwością zaprogramowania kąta, przy którym zaczyna być widoczny celownik
  - zdalne włączanie i wyłączanie wszystkich napisów na obrazie z kamery
  - nazwy kierunków co 1 st. /etykiety charakterystycznych punktów
  - zdalna kalibracja azymutu bez konieczności przestawiania głowicy obrotowej
  - wyświetlanie azymutu z rozdzielczością 0,1
  - ustawianie kamery na azymut poprzez wpisanie kąta i zatwierdzenie dedykowanym przyciskiem na pulpicie
  - informacja zwrotna do systemów wizualizacji pozycji na mapach i sterowania przez sieć LAN
  - wszystkie funkcje zestawu kamerowego wywoływane przez operatora bez konieczności ingerencji serwisu lub zmiany w konfiguracji systemu poprzez wejście do ustawień
  - waga do 6kg
  - montaż kamery obrotowej z głowicą na dachu kabiny dostrzegalni, w sposób nie przesłaniający pola obserwacji w każdym z kierunków horyzontu oraz obszaru do 20 stopni poniżej linii horyzontu
  - szczelność IP66
  - wilgotność do 100%
  - temperatura pracy od -5st.C do +50st.C
  - wraz z zestawem kamerowym dostarczony opis protokołu sterowania z nieograniczoną licencją na używanie w miejscu montażu u zamawiającego, zawierający opis wszystkich funkcji dostępnych z pulpitu sterowniczego oraz innych niezbędnych do sterowania bezwzględnego z aplikacji zewnętrznych oraz odczytania stanu zestawu kamerowego
  - protokół sterowania kamerą musi zawierać funkcje:
    - odczytu poziomego i pionowego kierunku obserwacji
    - wysyłania poleceń umożliwiających ustawienie głowicy obrotowej w
     wybranym poziomym i pionowym kącie obserwacji
    - wysłania poleceń umożliwiających ustawienie wybranego zbliżenia i ostrości
    - wysłania wszystkich poleceń obejmujących funkcjonalności dostępne z
     pulpitu sterowniczego
  - rozdzielczość odczytu oraz wysyłania na pozycję zastosowana w udostępnionym protokole sterowania nie może być mniejsza od rozdzielczości zastosowanej dla sterowania głowicą obrotową przy użyciu pulpitu sterowniczego.
### zasilanie OZE

- panele fotowoltaiczne:
  - minimalna moc paneli 1200Wp (trzy obwody po 400Wp)
  - ogniwo monokrystaliczne
  - montaż w sposób chroniący przed zaciemnieniem przez pozostałe elementy na wieży, element zasłaniający co najmniej 30cm od powierzchni panelu
- akumulatory:
  - minimalna znamionowa pojemność akumulatorów 5200Wh
  - pojemność akumulatorów zapewniająca pracę całego systemu na wieży w trybie prowadzenia obserwacji i bez doładowania przez 24 godziny, w tym czasie rozładowanie akumulatorów nie może przekroczyć 20% ich pojemności znamionowej,
- szafa akumulatorów:
- wymiar dostosowany do wymiarów akumulatorów i zespołu regulatorów ładowania
  - utrzymanie temperatury akumulatorów w zakresie od -20 do +35st.C przez cały rok
- regulator ładowania i kontroler stanu systemu:
  - z funkcją MPPT - śledzenie punktu maksymalnej mocy
  - z niezależnymi wejściami dla każdego obwodu paneli
  - jedno wejście rezerwowe do doładowania z instalacji zewnętrznych
  - łączny prąd ładowania do 50A z możliwością ograniczenia
  - napięcie wejściowe każdego wejścia do 100VDC
  - kontrola stanu akumulatorów z wyrównaniem napięć (balancer)
  - sygnalizacja awarii zespołu akumulatorów i pojedynczego akumulatora
  - wyjście LAN do przekazania informacji do oprogramowania PAD
  - pomiar i przesyłanie informacji do oprogramowania PAD: napięcie i stan akumulatorów (nierównomierność naładowania), temperatura akumulatorów
  - przekazywanie informacji o awarii lub nieprawidłowościach pracy do systemu alarmowego
  - odłączenie obciążenia przy rozładowaniu poniżej dopuszczalnego poziomu napięcia
  - zdalny reset zasilania oraz zdalne sterowanie zasilaniem urządzeń
  - kontrola i regulacja temperatury w szafie akumulatorów
- licznik udarów piorunowych zamontowany na każdej dostrzegalni:
  - rejestracja liczby wyładowań
  - czułość 1kA 8/20us
  - odporność 100kA 10/350us
### System sygnalizacji włamania (SSW):
  - czujniki dualne PIR+MW z regulacją czułości oraz z kompensacją temperatury, montaż po dwie sztuki w strefie w odległości co najmniej 1m, alarm tylko po zadziałaniu jednocześnie dwóch czujek połączonych w koincydencji
  - sygnalizator optyczno-akustyczny zewnętrzny - montaż od strony dojazdu do dostrzegalni
  - zasiek z drutu ostrzowego typu Concentrino, uniemożliwiający obejście strefy wykrywania ruchu - jeżeli czujniki ruchu nie zapewnią wykrycia intruza na całym przekroju konstrukcji dostrzegalni
  - zdalne sterowanie uzbrojeniem i rozbrojeniem systemu przez GSM
  - zdalny restart urządzeń i wyłączanie zasilania na wieży poprzez komendy SMS, niezależnie kamera z wyposażeniem i radiolinia
  - powiadomienie GSM CLIP/SMS do co najmniej dwóch abonentów:
    - naruszenie strefy
    - sabotaż
    - brak zasilania głównego
    - ostrzeżenie o niskim napięciu baterii
    - przekroczenie dopuszczalnych temperatur w szafach
    - transmisja testowa co 24 godziny
  - sygnalizacja dźwiękowa i SMS uzbrojenia i rozbrojenia
  - czas pracy systemu z zasilania awaryjnego 72 godziny przy braku zasilania głównego z OZE
  - praca całoroczna
### transmisja obrazu i sterowania w sieci LAN:
  - minimalny zapewniony transfer średni 50/5Mbps z każdej kamery do PAD
  - opóźnienie ICMP (ping) do 10ms przy pełnym obciążeniu łącza
  - port LAN Gigabit Ethernet RJ45
  - szyfrowanie 128-Bit
  - transmisja w paśmie wolnym od opłat lub licencjonowanym
  - komunikacja zabezpieczona standardem WPA2 / AES
  - zapewniona dostępność transmisji w sezonie obserwacyjnym >99%
  - przepustowość łącza 300Mbps dla torów bezprzewodowych i 1Gbps dla światłowodu
  - switch niezarządzalny:
    - pobór mocy do 5W
    - 5 portów 1000Mbps
    - obsługa jumbo frame 8000
    - dwa porty z priorytetem transmisji
### pozostałe wymagania dla urządzeń zamontowanych na zewnątrz:
  - praca całego systemu w zakresie temperatur od -5 do +50st. C
  - część systemu pracująca całorocznie – zakres temperatur -30 do +50st.C
  - przechowywanie urządzeń w zakresie od -30 do +50st.C a jeśli nie, to wymagany demontaż po sezonie obserwacyjnym
  - pełna odporność na wilgoć, opady atmosferyczne, promieniowanie i zmiany ciśnienia spotykane w miejscu montażu
  - praca przy wietrze do 100km/h, odporność na porywy wiatru do 160km/h
  - waga urządzeń i wyposażenia zgodnie z dopuszczalnymi obciążeniami ujętymi w dokumentacji wieży
### stanowisko obsługi:

  - dekoder obrazu (podłączenie do istniejącego monitora):
    - wyświetlanie obrazu z kamery IP w pełnej uzyskanej rozdzielczości z kamery
    - wyświetlanie aktualnego azymutu, zbliżenia i nazw kierunków na obrazie z kamery
    - wyświetlanie celownika przy zbliżeniach z możliwością zaprogramowania kąta, przy którym zaczyna być widoczny celownik
  - komputer do obsługi systemu i instalacji oprogramowania ADD:
    - obsługa oprogramowania - wyświetlanie mapy, stanu systemu, obsługa systemu ADD, itp.
    - procesor zapewniający wymaganie: średnie użycie CPU (łącznie podczas pracy wszystkich niezbędnych aplikacji i ADD) nie może przekroczyć 75%. Parametr mierzony "Menedżerem zasobów" Windows lub analogicznym narzędziem systemowym w trakcie 60 sekund automatycznej pracy kamer na obiekcie
    - HDD 2TB
    - nagrywarka CD
    - 2 porty USB 3.0
    - 2 porty LAN 1000Mbps
    - monitor 24-27”, rozdzielczość co najmniej 1920x1080 pikseli
    - mysz i klawiatura przewodowa
  - pulpit sterowniczy z manipulatorem 3-osiowym:
    - proporcjonalne sterowanie szybkością obrotu, pochylenia kamery i szybkości ZOOM zależnie od wychylenia manipulatora, co najmniej 4 szybkości w każdym kierunku
    - przyciski azymut, korekta jasności, sceny obserwacji, trasa, autoobrót, presety, wybór kamery do sterowania
  - sterowanie z pulpitu sterowniczego i komputera:
    - funkcje kamery i głowicy obrotowej dostępne w sposób bezpośredni bez konieczności wyszukiwania w menu, w szczególności dotyczy to korekty parametrów obrazu, ustawiania na azymut, wywoływania tras oraz zapisu i wywoływania zapamiętanych pozycji
### oprogramowanie diagnostyczne i obsługi mapy terenu:
  - automatyczne wyświetlanie aktualnego azymutu z kamery na mapie terenu w czasie rzeczywistym
  - kierowanie kamery lub wybranych kamer na punkt wskazany na mapie
  - wpisywanie ręczne azymutów sąsiednich punktów obserwacyjnych i wyliczanie współrzędnych punktu przecięcia
  - zaznaczanie przez operatora punktów zagrożenia i pożarów na mapie
  - współpraca z pulpitem sterowniczym w układzie master-slave
  - kontrola stanu systemu i wyświetlanie komunikatów alarmowych: zanik zasilania podstawowego, niskie napięcie akumulatorów, brak transmisji, brak sterowania, pozostałe dane pobrane z systemu
  - sprawdzenie dostępności urządzeń IP
  - zdalny dostęp serwisowy

### oprogramowanie ADD:
  - wbudowany serwer obrazów, do udostępniania strumienia do innych stanowisk bez zwiększania obciążenia toru transmisji radiowej od kamery do PAD
  - obsługa grafiki wektorowej lub mapy numerycznej z warstwami LMN
  - możliwość wysyłania współrzędnych do innych aplikacji służących do nawigacji
  - automatyczne wyświetlanie na mapie azymutu i szerokości pola obserwacji w czasie rzeczywistym podczas pracy kamer
  - wymagany zasięg autodetekcji co najmniej 5km od miejsca montażu kamery
  - skuteczność pozwalająca na wykrycie 80% dymów w każdych warunkach widoczności spotykanej podczas prowadzenia obserwacji
  - nie więcej niż 50% alarmów fałszywych
  - zapis i odczyt obrazów z alarmów z informacjami: obszar wykrycia, data, godzina, azymut, wielkość zbliżenia ZOOM ( kąt poziomy w stopniach)
  - logowanie i uruchamianie z ustawieniami zapamiętanymi przez operatora
  - zapis historii pracy punktu PAD i systemu – logi
  - opis API do integracji z dodatkowym osprzętem oraz oprogramowaniem
### pozostałe wymagania:
  - opóźnienie w torze przesyłu obrazu i sterowania nie większe niż 0,5s, liczone od wychylenia manipulatora do zauważenia zmiany pozycji kamery na ekranie monitora
  - podgląd obrazu i sterowanie z pulpitu sterowniczego zapewnione także po wyłączeniu oprogramowania obsługi mapy terenu i aplikacji ADD
  - dostarczony opis protokołu sterowania (API) z nieograniczoną czasowo licencją do użycia w danej lokalizacji, zakres komend jak dostępne z pulpitu sterowniczego oraz pozwalające na integrację kamery z oprogramowaniem obsługi mapy, nawigacji, detekcji dymu czy innego oprogramowania, które będzie wymagało dostępu do funkcji kamery, statusu i sterowania
  - okres gwarancji minimum 24 miesiące
  - w okresie gwarancji ujęte w cenie koszty:
    - napraw gwarancyjnych wraz z wszelkimi kosztami zastosowania sprzętu zastępczego na czas naprawy
    - opłat za dostęp zdalny
    - opłat za łącza radiowe ( w przypadku wykorzystania rozwiązań wymagających opłat) oraz z systemu SSW
    - przeglądów planowych
    - wymiany materiałów eksploatacyjnych i podzespołów wymagających wymiany w wyniku naturalnego zużycia
  - usuwanie usterek uniemożliwiających prowadzenie obserwacji – czas do 72h
  - usuwanie usterek nie wymagających pilnej reakcji – czas do 7 dni kalendarzowych
  - zapewnienie sprzętu zastępczego w przypadku wydłużającego się czasu naprawy

Przy ustalaniu wymagań minimalnych uwzględniono wymagania Zamawiającego opisane w założeniach funkcjonowania systemu, wymagania norm i przepisów oraz doświadczenie projektowe i praktyczne zdobyte podczas realizacji systemów o identycznym zastosowaniu.
W kosztorysie inwestorskim ujęto materiały i urządzenia spełniające powyższe wymagania.
System został tak zaprojektowany aby zapewnić stabilność konstrukcji i wytrzymałość wieży Jelonka.
Jeżeli podczas realizacji zadania będzie konieczne dostosowanie istniejących elementów systemu do nowej kamery oraz oprogramowania, to zadaniem wykonawcy jest wykonanie tych prac w ramach realizacji umowy i w ramach ujętego w ofercie wynagrodzenia ryczałtowego.
Dopuszczalne jest stosowanie zamienników i/lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem spełnienia opisanych wyżej minimalnych wymagań technicznych i fukcjonalnych, z zachowaniem dopuszczalnych obciążeń dostrzegalni i pozostałych konstrukcji.
Zmiana musí być zatwierdzona przez projektanta i Zamawiającego. Przy braku takiego zatwierdzenia projektant nie bierze odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania niekompatybilnych zamienników czy rozwiązań równoważnych. Do Wykonawcy należy udowodnienie spełniania wymagań przez elementy zamienne lub równoważne.

# Załączniki
## Rys.1 Szkic sytuacyjny
## Rys.2 Rozmieszczenie urządzeń Jelonka
## Kosztorys inwestorski
## Przedmiar
## STWIOR