Przedmiotem zamówienia jest remont łaźni 1 pietra zespołu V w budynku nr 7 Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu.

1. Zakres prac:

a) Przygotowanie powierzchni ścian polegający na oczyszczeniu i usunięciu sparciałej powierzchni farby, skuciu luźnych tynków, uzupełnieniu ubytków tynku, zaklejeniu pęknięć oraz zabezpieczeniem środkami gruntującymi i grzybobójczymi, wyjęciu kołków, śrub, gwoździ ze ścian - doprowadzenie do jednolitej powierzchni malowania. Skucia istniejącej glazury ściennej oraz podłogowej.

b) Wykonanie obniżenia sufitu w łaźni piętra pierwszego poprzez montaż sufitu podwieszanego z zastosowaniem rusztowań systemowych. W suficie należy umieścić nowe oświetlenie, instalację wentylacyjną oraz wykonać przeniesienie czujników pożarowych.

c) Wymiany i osadzenia nowych drzwi w miejscu istniejących drzwi.

d) Wykonanie nowych podejść sieci z ułożeniem nowych odcinków instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej. Usunięcie istniejących odcinków rur wod.-kan.

e) Wymiany i ułożenie nowych odcinków instalacji elektrycznej dla oświetlenia i wentylacji.

f) Przeniesienia oraz likwidacji części grzejników centralnego ogrzewania.

g) Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w postaci membrany wykonanej z na podłodze i ścianach do wysokości powyżej 2 m. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej wykonać w dwóch warstwach np. izolacją tarasową dwukomponentową firmy Ultrament 24 kg z zatopionymi siatkami izolacyjnymi narożnikowymi oraz na powierzchni podłogi ułożyć na pierwszej warstwie izolacji siatkę wzmacniającą, np. elewacyjną.

h) Położenie płytek ceramicznych na ściany do wysokości 2 m. Wykonanie podłóg poprzez ułożenie płytek ceramicznych podłogowych wraz z cokołem do wysokości minimum 10 cm. Płytki muszą być zmywalne, nienasiąkliwe i antypoślizgowe odpowiadające normie DIN 51 097. Fugi wykonane z materiału nienasiąkliwego odpornego na działanie środków chemicznych. Kolor i faktura płytki ma być uzgodniona z Zamawiającym.

i) Malowanie powierzchni ścian. Wykonanie malowania części ścian nad lamperią farbami akrylowymi o strukturze gładkiej matowej: ilość warstw i rodzaj podkładu zgodnie z zaleceniami producenta (wg systemu opracowanego przez producenta).

j) Montaż listew/kątowników aluminiowych zabezpieczających narożniki ścian.

2. Gwarancja na wykonane roboty min.36 miesięcy.

3. Każdy z Wykonawców przystępujący do postępowania zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej w celu sprawdzenia miejsca realizacji zamówienia i warunków związanych z wykonaniem robót będących przedmiotem zamówienia oraz skalkulowania ceny oferty na podstawie dołączonego przedmiaru robót oraz w/w wizji.