Nazwa projektu : Stocer

Numer projektu :

Budynek :

Przygotował : Anna Azami

Firma : Klima-Therm Sp. z o.o.

Adres : aazami@klima-therm.com T:601-332-344

1.Wykaz urządzeń

1.1.Wykaz urządzeń

Seria:System VRF

| Model | Ilość | Typ |
| --- | --- | --- |
| AJY162LELDH | 1 | J-IVL Heat pump |
| ASYA18GBCH | 1 | Wall mounted (upgrade) |
| AUXB009GLEH | 1 | Compact cassette (upgrade) |
| AUXB012GLEH | 2 | Compact cassette (upgrade) |
| AUXB014GLEH | 1 | Compact cassette (upgrade) |
| AUXB018GLEH | 1 | Compact cassette (upgrade) |
| AUXB024GLEH | 2 | Compact cassette (upgrade) |
| ASYA007GCGH | 1 | Wall mounted (upgrade) |
| ASYA012GCGH | 2 | Wall mounted (upgrade) |
| ASYA030GTEH | 1 | Wall mounted (upgrade) |
| UTY-RNRYZ5 | 12 | Wired RC(Touch) Z5 |
| UTG-UFYC-W | 7 | Maskownica |
| UTP-AX054A | 8 | Trójnik |
| UTP-AX090A | 1 | Trójnik |
| UTP-AX180A | 2 | Trójnik |

Seria:Pojedynczy

| Model | Ilość | Typ |
| --- | --- | --- |
| AOYG07KMCC | 1 | Pompa ciepła |
| AOYG12KMCC | 1 | Pompa ciepła |
| AOYG18KMTA | 1 | Pompa ciepła |
| AOYG30KBTB | 2 | Pompa ciepła |
| ASYG07KMCE | 1 | Wall mounted High Efficiency & Comfort |
| ASYG12KMCE | 1 | Wall mounted High Efficiency & Comfort |
| ASYG18KMTB | 1 | Wall mounted High Efficiency & Large Room |
| 8,50kW | 2 | DX-kit (UTY-XDZX) with 3rd party AHU |
| Accessory1 | 3 | Pilot bezprzewodowy (akcesoria) |
| UTY-XDZX | 2 | DX-kit for Single split |

1.2.Wykaz urządzeń 2 (Rury)

Seria:System VRF

| Długość rury(m) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6,35 | 9,52 | 12,70 | 15,88 | 19,05 | 22,22 | 28,58 |
| Suma | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Seria:Pojedynczy

| Długość rury(m) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6,35 | 9,52 | 12,70 | 15,88 |
| Suma | 15,0 | 20,0 | 5,0 | 10,0 |

1.3.Wykaz urządzeń 3 (Kalkulacja dodatkowej ilości czynnika chłodniczego)

Seria:System VRF

| Czynnik chł. | kg |
| --- | --- |
| R410A | 0,00 |

Seria:Pojedynczy

| Czynnik chł. | kg |
| --- | --- |
| R32 | 0,00 |

1.4.Material List 4 (Locally purchased)

2.Szczegółowe dane jedn. wewn.

2.1.Tabela skrótów

| Nazwa | Nazwa własna urządzenia | HC | Rzeczywista wydajność grzewcza (z kompensacją odszraniania) |
| --- | --- | --- | --- |
| Model | Nazwa modelu urządzenia | Wydajność powietrza | Przepływ powietrza dostępny dla niskiej i wysokiej prędkości wentylatora |
| RC C | Nominalna wydajność chłodnicza | ESP | Zewnętrzne ciśnienie statyczne |
| RC H | Nominalna wydajność grzewcza | Dźwięk | Ciśnienie akustyczne dla niskiej i wysokiej prękości wentylatora |
| Temp. C | Temperatura wewnętrzna dla chłodzenia (outside condition for AHU/OAU) | MCA | Minimalny pobór prądu |
| Rq TC | Wymagana wydajność chłodnicza | WxSxG | Wysokość x Szerokość x Głębokość |
| TC | Łączna rzeczywista wydajność chłodnicza | Masa | Masa urządzenia |
| Rq SC | Wymagana jawna moc chłodnicza | T. naw. C | Temperatura nawiewu dla chłodzenia |
| SC | Rzeczywista jawna moc chłodnicza | T. naw. G | Temperatura nawiewu dla grzania |
| Temp. G | Temperatura wewnętrzna dla grzania (outside condition for AHU/OAU) | HE | Pojemność wymiennika ciepła |
| Rq HC | Wymagana wydajność grzewcza (z kompensacją odszraniania) | Rated | Rated current |

2.2.Otdr1 (System VRF) - AJY162LELDH

| Nazwa | Model | RC C (kW) | RC H (kW) | Temp. C (C/%) | Rq TC (kW) | TC (kW) | Rq SC (kW) | SC (kW) | Temp. G (C) | Rq HC (kW) | HC (kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.04 | AUXB024GLEH | 7,1 | 8,0 | 27,0/43,4 | 0,5 | 6,6 | 0,5 | 4,8 | 20,0 | 0,5 | 6,7 |
| 0.09 | AUXB018GLEH | 5,6 | 6,3 | 27,0/43,4 | 0,5 | 5,2 | 0,5 | 3,6 | 20,0 | 0,5 | 5,2 |
| 0.08 | AUXB012GLEH | 3,6 | 4,1 | 27,0/43,4 | 0,5 | 3,3 | 0,5 | 2,5 | 20,0 | 0,5 | 3,4 |
| 0.10 | AUXB024GLEH | 7,1 | 8,0 | 27,0/43,4 | 0,5 | 6,6 | 0,5 | 4,8 | 20,0 | 0,5 | 6,7 |
| 0.01 | AUXB014GLEH | 4,5 | 5,0 | 27,0/43,4 | 0,5 | 4,2 | 0,5 | 3,0 | 20,0 | 0,5 | 4,2 |
| 0.03 | AUXB009GLEH | 2,8 | 3,2 | 27,0/43,4 | 0,5 | 2,6 | 0,5 | 1,9 | 20,0 | 0,5 | 2,7 |
| -1.12 | ASYA012GCGH | 3,6 | 4,0 | 27,0/43,4 | 0,5 | 3,3 | 0,5 | 2,5 | 20,0 | 0,5 | 3,3 |
| -1.14 | ASYA18GBCH | 5,6 | 6,3 | 27,0/43,4 | 0,5 | 5,2 | 0,5 | 3,9 | 20,0 | 0,5 | 5,2 |
| -1.19 | AUXB012GLEH | 3,6 | 4,1 | 27,0/43,4 | 0,5 | 3,3 | 0,5 | 2,5 | 20,0 | 0,5 | 3,4 |
| -1.20 | ASYA007GCGH | 2,2 | 2,8 | 27,0/43,4 | 0,5 | 2,0 | 0,5 | 1,5 | 20,0 | 0,5 | 2,3 |
| -1.13 | ASYA030GTEH | 9,0 | 10,0 | 27,0/43,4 | 0,5 | 8,3 | 0,5 | 6,2 | 20,0 | 0,5 | 8,3 |
| -1.15 | ASYA012GCGH | 3,6 | 4,0 | 27,0/43,4 | 0,5 | 3,3 | 0,5 | 2,5 | 20,0 | 0,5 | 3,3 |

| Nazwa | Model | Wydajność powietrza (m3/h) | ESP (Pa) | Dźwięk (dB) | Rated (A) | MCA (A) | WxSxG (mm) | Masa (kg) | Obraz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.04 | AUXB024GLEH | Wysokie 1030 |  | 50 | 0.62 | 0,75 | 245x570x570 | 17,00 |  |
| 0.09 | AUXB018GLEH | Wysokie 710 |  | 41 | 0.25 | 0,3 | 245x570x570 | 17,00 |  |
| 0.08 | AUXB012GLEH | Wysokie 600 |  | 37 | 0.2 | 0,24 | 245x570x570 | 15,00 |  |
| 0.10 | AUXB024GLEH | Wysokie 1030 |  | 50 | 0.62 | 0,75 | 245x570x570 | 17,00 |  |
| 0.01 | AUXB014GLEH | Wysokie 680 |  | 38 | 0.24 | 0,29 | 245x570x570 | 15,00 |  |
| 0.03 | AUXB009GLEH | Wysokie 550 |  | 35 | 0.17 | 0,2 | 245x570x570 | 15,00 |  |
| -1.12 | ASYA012GCGH | Wysokie 690 |  | 40 | 0.25 | 0,3 | 268x840x203 | 8,50 |  |
| -1.14 | ASYA18GBCH | Wysokie 840 |  | 41 | 0.33 | 0,4 | 320x998x238 | 15,00 |  |
| -1.19 | AUXB012GLEH | Wysokie 600 |  | 37 | 0.2 | 0,24 | 245x570x570 | 15,00 |  |
| -1.20 | ASYA007GCGH | Wysokie 550 |  | 34 | 0.16 | 0,2 | 268x840x203 | 8,50 |  |
| -1.13 | ASYA030GTEH | Wysokie 1440 |  | 53 | 0.55 | 0,66 | 340x1150x280 | 18,00 |  |
| -1.15 | ASYA012GCGH | Wysokie 690 |  | 40 | 0.25 | 0,3 | 268x840x203 | 8,50 |  |

2.3.-1.05 (Pojedynczy) - AOYG18KMTA

| Nazwa | Model | RC C (kW) | RC H (kW) | Temp. C (C/%) | Rq TC (kW) | TC (kW) | Rq SC (kW) | SC (kW) | Temp. G (C) | Rq HC (kW) | HC (kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -1.05 | ASYG18KMTB | 5,20 | 6,30 | 27,0/43,4 | 0,50 | 5,20 | 0,50 | 4,05 | 20,0 | 0,50 | 8,70 |

| Nazwa | Model | Wydajność powietrza (m3/h) | ESP (Pa) | Dźwięk (dB) | Rated (A) | MCA (A) | WxSxG (mm) | Masa (kg) | Obraz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -1.05 | ASYG18KMTB | 510-980 |  | 29-45 |  |  | 280x980x240 | 12,50 |  |

2.4.-1.22 (Pojedynczy) - AOYG07KMCC

| Nazwa | Model | RC C (kW) | RC H (kW) | Temp. C (C/%) | Rq TC (kW) | TC (kW) | Rq SC (kW) | SC (kW) | Temp. G (C) | Rq HC (kW) | HC (kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -1.22 | ASYG07KMCE | 2,00 | 2,50 | 27,0/43,4 | 0,50 | 2,00 | 0,50 | 1,20 | 20,0 | 0,50 | 3,40 |

| Nazwa | Model | Wydajność powietrza (m3/h) | ESP (Pa) | Dźwięk (dB) | Rated (A) | MCA (A) | WxSxG (mm) | Masa (kg) | Obraz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -1.22 | ASYG07KMCE | 270-650 |  | 20-38 |  |  | 270x834x222 | 10,00 |  |

2.5.NW1 (Pojedynczy) - AOYG30KBTB

| Nazwa | Model | RC C (kW) | RC H (kW) | Temp. C (C/%) | Rq TC (kW) | TC (kW) | Rq SC (kW) | SC (kW) | Temp. G (C) | Rq HC (kW) | HC (kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NW1 | 8,50kW Nominal | 8,50 | 10,00 | 27,0/43,4 |  |  |  |  | 20,0 |  |  |

| Nazwa | Model | Wydajność powietrza (m3/h) | ESP (Pa) | Dźwięk (dB) | Rated (A) | MCA (A) | WxSxG (mm) | Masa (kg) | HE (cm3) | Obraz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NW1 | 8,50kW Nominal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.6.NW2 (Pojedynczy) - AOYG30KBTB

| Nazwa | Model | RC C (kW) | RC H (kW) | Temp. C (C/%) | Rq TC (kW) | TC (kW) | Rq SC (kW) | SC (kW) | Temp. G (C) | Rq HC (kW) | HC (kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NW2 | 8,50kW Nominal | 8,50 | 10,00 | 27,0/43,4 |  |  |  |  | 20,0 |  |  |

| Nazwa | Model | Wydajność powietrza (m3/h) | ESP (Pa) | Dźwięk (dB) | Rated (A) | MCA (A) | WxSxG (mm) | Masa (kg) | HE (cm3) | Obraz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NW2 | 8,50kW Nominal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.7.Otdr5 (Pojedynczy) - AOYG12KMCC

| Nazwa | Model | RC C (kW) | RC H (kW) | Temp. C (C/%) | Rq TC (kW) | TC (kW) | Rq SC (kW) | SC (kW) | Temp. G (C) | Rq HC (kW) | HC (kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indr5 | ASYG12KMCE | 3,40 | 4,00 | 27,0/43,4 | 0,50 | 3,40 | 0,50 | 2,20 | 20,0 | 0,50 | 5,30 |

| Nazwa | Model | Wydajność powietrza (m3/h) | ESP (Pa) | Dźwięk (dB) | Rated (A) | MCA (A) | WxSxG (mm) | Masa (kg) | Obraz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indr5 | ASYG12KMCE | 270-700 |  | 20-40 |  |  | 270x834x222 | 10,00 |  |

3.Szczegółowe dane jedn. zewn.

3.1.Tabela skrótów

| Nazwa | Nazwa własna urządzenia | Temp. G | Temp. zewn. (termometru suchego) dla grzania |
| --- | --- | --- | --- |
| Model | Nazwa modelu urządzenia | HC | Wydajność grzewcza |
| EER | Wskaźnik efektywności energetycznej przy pojemności znamionowej | MCA | Minimalny pobór prądu |
| COP | Współczynnik efektywności energetycznej przy pojemności znamionowej | MFA | Prąd głównego bezpiecznika (wyłącznika obwodowego) |
| RC C | Nominalna wydajność chłodnicza | WxSxG | Wysokość x Szerokość x Głębokość |
| RC H | Nominalna wydajność grzewcza | Masa | Masa urządzenia |
| Komb. | Odsetek połączeń | Czynnik chł. | Fabrycznie napełniona ilość czynnika |
| Temp. C | Temp. zewn. (termometru suchego) dla chłodzenia | Rated C | Rated current Cooling |
| TC | Łączna rzeczywista wydajność chłodnicza | Rated H | Rated current Heating |

3.2.Szczegółowe dane jedn. zewn.

Seria:System VRF

| Nazwa | Model | EER | COP | Komb. (%) | RC C (kW) | RC H (kW) | Temp. C (C) | TC (kW) | Temp. G (C) | HC (kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Otdr1 | AJY162LELDH | 2,7 | 3,66 | 116,6 | 50,0 | 50,0 | 35,0 | 53,9 | 7,0 | 54,7 |

| Nazwa | Model | Zasilanie | Rated C (A) | Rated H (A) | MCA (A) | MFA (A) | WxSxG (mm) | Masa (kg) | Czynnik chł. (kg) | Obraz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Otdr1 | AJY162LELDH | 3N, 400V, 50Hz | 28.7 | 21.2 | 38,7 | 40 | 1638x1080x480 | 217,00 | 11,80 |  |

Seria:Pojedynczy

| Nazwa | Model | EER | COP | Komb. (%) | RC C (kW) | RC H (kW) | Temp. C (C) | TC (kW) | Temp. G (C) | HC (kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -1.05 | AOYG18KMTA | 3,74 | 4,04 | 100 | 5,20 | 6,30 | 35,0 | 5,20 | 7,0 | 8,70 |
| -1.22 | AOYG07KMCC | 4,43 | 4,52 | 100 | 2,00 | 2,50 | 35,0 | 2,00 | 7,0 | 3,40 |
| NW1 | AOYG30KBTB |  |  | 100 | 8,50 | 10,00 | 35,0 | 8,50 | 7,0 | 10,00 |
| NW2 | AOYG30KBTB |  |  | 100 | 8,50 | 10,00 | 35,0 | 8,50 | 7,0 | 10,00 |
| Otdr5 | AOYG12KMCC | 3,65 | 4,17 | 100 | 3,40 | 4,00 | 35,0 | 3,40 | 7,0 | 5,30 |

| Nazwa | Model | Zasilanie | Rated C (A) | Rated H (A) | MCA (A) | MFA (A) | WxSxG (mm) | Masa (kg) | Czynnik chł. (kg) | Obraz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -1.05 | AOYG18KMTA | 230V , 50Hz | 6.1 | 7 | 13,5 | 16 | 632x799x290 | 36,00 | 1,02 |  |
| -1.22 | AOYG07KMCC | 230V , 50Hz | 2.6 | 3.0 | 9 | 15 | 541x663x290 | 22,00 | 0,60 |  |
| NW1 | AOYG30KBTB | 230V , 50Hz |  |  |  | 25 | 788x940x320 | 52,00 | 1,90 |  |
| NW2 | AOYG30KBTB | 230V , 50Hz |  |  |  | 25 | 788x940x320 | 52,00 | 1,90 |  |
| Otdr5 | AOYG12KMCC | 230V , 50Hz | 4.8 | 5.1 | 9 | 15 | 541x663x290 | 24,00 | 0,70 |  |

4.Schematy instalacji chłodniczej

4.1.Orurowanie Otdr1 (System VRF)

| Refrig in OU (factory) R410A(kg) | 11,80 | Add Refrig (piping+extra OU) R410A(kg) | 0,00 | Total Refrig R410A(kg) | 11,80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.2.Orurowanie -1.05 (Pojedynczy)

| Refrig in OU (factory) R32(kg) | 1,02 | Add Refrig (piping+extra OU) R32(kg) | 0,00 | Total Refrig R32(kg) | 1,02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.3.Orurowanie -1.22 (Pojedynczy)

| Refrig in OU (factory) R32(kg) | 0,60 | Add Refrig (piping+extra OU) R32(kg) | 0,00 | Total Refrig R32(kg) | 0,60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.4.Orurowanie NW1 (Pojedynczy)

| Refrig in OU (factory) R32(kg) | 1,90 | Add Refrig (piping+extra OU) R32(kg) | 0,00 | Total Refrig R32(kg) | 1,90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.5.Orurowanie NW2 (Pojedynczy)

| Refrig in OU (factory) R32(kg) | 1,90 | Add Refrig (piping+extra OU) R32(kg) | 0,00 | Total Refrig R32(kg) | 1,90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.6.Orurowanie Otdr5 (Pojedynczy)

| Refrig in OU (factory) R32(kg) | 0,70 | Add Refrig (piping+extra OU) R32(kg) | 0,00 | Total Refrig R32(kg) | 0,70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.Schematy instalacji elektrycznej

5.1.Okablowanie Otdr1 (System VRF)

5.2.Okablowanie Otdr1 (System VRF)

5.3.Okablowanie -1.05 (Pojedynczy)

5.4.Okablowanie -1.22 (Pojedynczy)

5.5.Okablowanie NW1 (Pojedynczy)

5.6.Okablowanie NW2 (Pojedynczy)

5.7.Okablowanie Otdr5 (Pojedynczy)

6.Opcje

Otdr1 (System VRF) - AJY162LELDH

| Nazwa | Model | Typ | Ilość | Model | Typ | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.01 | UTY-RNRYZ5 | Wired RC(Touch) Z5 | 1 | UTG-UFYC-W | Maskownica | 1 |
| 0.03 | UTY-RNRYZ5 | Wired RC(Touch) Z5 | 1 | UTG-UFYC-W | Maskownica | 1 |
| 0.04 | UTY-RNRYZ5 | Wired RC(Touch) Z5 | 1 | UTG-UFYC-W | Maskownica | 1 |
| 0.08 | UTY-RNRYZ5 | Wired RC(Touch) Z5 | 1 | UTG-UFYC-W | Maskownica | 1 |
| 0.09 | UTY-RNRYZ5 | Wired RC(Touch) Z5 | 1 | UTG-UFYC-W | Maskownica | 1 |
| 0.10 | UTY-RNRYZ5 | Wired RC(Touch) Z5 | 1 | UTG-UFYC-W | Maskownica | 1 |
| -1.12 | UTY-RNRYZ5 | Wired RC(Touch) Z5 | 1 |  |  |  |
| -1.13 | UTY-RNRYZ5 | Wired RC(Touch) Z5 | 1 |  |  |  |
| -1.14 | UTY-RNRYZ5 | Wired RC(Touch) Z5 | 1 |  |  |  |
| -1.15 | UTY-RNRYZ5 | Wired RC(Touch) Z5 | 1 |  |  |  |
| -1.19 | UTY-RNRYZ5 | Wired RC(Touch) Z5 | 1 | UTG-UFYC-W | Maskownica | 1 |
| -1.20 | UTY-RNRYZ5 | Wired RC(Touch) Z5 | 1 |  |  |  |

-1.05 (Pojedynczy) - AOYG18KMTA

| Nazwa | Model | Typ | Ilość | Model | Typ | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -1.05 | Accessory1 | Pilot bezprzewodowy (akcesoria) | 1 |  |  |  |

-1.22 (Pojedynczy) - AOYG07KMCC

| Nazwa | Model | Typ | Ilość | Model | Typ | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -1.22 | Accessory1 | Pilot bezprzewodowy (akcesoria) | 1 |  |  |  |

NW1 (Pojedynczy) - AOYG30KBTB

| Nazwa | Model | Typ | Ilość | Model | Typ | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NW1 | UTY-XDZX | DX-kit for Single split | 1 |  |  |  |

NW2 (Pojedynczy) - AOYG30KBTB

| Nazwa | Model | Typ | Ilość | Model | Typ | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NW2 | UTY-XDZX | DX-kit for Single split | 1 |  |  |  |

Otdr5 (Pojedynczy) - AOYG12KMCC

| Nazwa | Model | Typ | Ilość | Model | Typ | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indr5 | Accessory1 | Pilot bezprzewodowy (akcesoria) | 1 |  |  |  |

*The detail on Options for Controllers is provided in "1.1.Material list"

7.Szczegółowe dane rur / trójnika / rozgałęźnika

7.1.Szczegółowe dane trójnika

Seria:System VRF

| Nazwa | Model | UTP-AX054A | UTP-AX090A | UTP-AX180A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Otdr1 | AJY162LELDH | 8 | 1 | 2 |

7.2.Szczegółowe dane rozgałęźnika

7.3.Szczegółowe dane rur

Seria:System VRF

| Nazwa | Model | 6,35 | 9,52 | 12,70 | 15,88 | 19,05 | 22,22 | 28,58 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Otdr1 | AJY162LELDH | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| Nazwa | Refrig in OU (factory) R410A(kg) | Add Refrig (piping+extra OU) R410A(kg) | Total Refrig R410A(kg) |
| --- | --- | --- | --- |
| Otdr1 | 11,80 | 0,00 | 11,80 |

Seria:Pojedynczy

| Nazwa | Model | 6,35 | 9,52 | 12,70 | 15,88 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -1.05 | AOYG18KMTA | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |
| -1.22 | AOYG07KMCC | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
| NW1 | AOYG30KBTB | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 |
| NW2 | AOYG30KBTB | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 |
| Otdr5 | AOYG12KMCC | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |

| Nazwa | Refrig in OU (factory) R32(kg) | Add Refrig (piping+extra OU) R32(kg) | Total Refrig R32(kg) |
| --- | --- | --- | --- |
| -1.05 | 1,02 | 0,00 | 1,02 |
| -1.22 | 0,60 | 0,00 | 0,60 |
| NW1 | 1,90 | 0,00 | 1,90 |
| NW2 | 1,90 | 0,00 | 1,90 |
| Otdr5 | 0,70 | 0,00 | 0,70 |

7.4.Szczegółowe dane rozdzielacza

7.5.Szczegółowe dane rozdzielacza

7.6.Dane szczegółowe modułu DX Kit

8.Opcja użytkownika

8.1.8.Opcje użytkownika(projekt)

8.2.8.Opcje użytkownika(instalacja)

9.Room list

9.1.Room list

9.2.Room-indoor list

10.Group List

Wystąpiły różnice między obliczonym wynikiem i specyfikacją.