# Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, uruchomienie i serwis urządzeń systemu sterownia ciepłem, dalej SSC, które wspomagać będą pracę instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania, dalej c.o., w budynkach Starostwa Powiatowego w Słupsku, przy ul. Szarych Szeregów 14. Zakres prac do wykonania w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zawiera montaż urządzeń niezbędnych do funkcjonowania SSC, umożliwiających odczyt oraz analizę pomiaru parametrów niezbędnych do prawidłowego działania instalacji c.o., za pomocą elektronicznego narzędzia, umożliwiającego bieżącą kontrolę oraz zmianę parametrów pracy instalacji c.o. w sposób zdalny, z dowolnego miejsca, za pośrednictwem komputera wyposażonego w dostęp do Internetu.

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

- dostawę, montaż i uruchomienie fabrycznie nowych, kompletnych, nienaprawianych i nieregenerowanych urządzeń SSC, które wspomagać będą pracę instalacji wewnętrznej c.o. za pomocą dostarczonego oprogramowania;

- włączenie SSC do istniejącej w budynkach Starostwa Powiatowego w Słupsku instalacji c.o. w sposób pozwalający na nadzór pracy instalacji c.o. w budynkach Starostwa Powiatowego w Słupsku.

SSC ma za zadanie wspomaganie działania instalacji centralnego ogrzewania w budynkach Starostwa Powiatowego w Słupsku, w celu utrzymania optymalnych parametrów pracy, w sposób zapewniający optymalne zużycie paliwa gazowego przy jednoczesnym zapewnieniu komfortu cieplnego użytkowników budynków.

Elementy SSC:

- Moduł główny:

- Regulator temperatury:

- Siłownik grzejnikowy:

- Czujnik otwarcia okna:

- Wzmacniacz sygnału:

Poszczególne elementy SSC mają współpracować z aplikacją internetową, dostarczoną przez wykonawcę.

Regulator

Pokojowy

Czujnik otwarcia okna

Moduł

Główny Siłownik grzejnikowy

Wzmacniacz sygnału           Moduł wykonawczy

# Sposób wykonywania prac instalacyjnych

# SSC musi zostać wykonany przez osobę/osoby z odpowiednimi kwalifikacjami, posiadającymi certyfikat producenta. Do urządzeń winna zostać dostarczona instrukcja montażu i obsługi systemu.

# Opis budynków Starostwa Powiatowego - miejsce montażu SSC

# W budynku głównym (A) oraz budynku pomocniczym (B) zlokalizowane są 163 strefy grzewcze. W budynku A znajduje się 179 grzejników, w budynku B 37 grzejników – razem wymagane jest zamontowanie 216 automatycznych głowic. W obu budynkach należy zastosować łącznie 152 czujniki temperatury oraz 11 regulatorów temperatury, 188 czujników otwarcia okien, 17 extenderów Wi-Fi, 5 centralek EH-01, które utworzą 163 strefy do zdalnego sterowania.

- Rodzaj prac

Prace związane z zastosowaniem systemu sterowników mają charakter prac instalacyjnych na układzie grzewczym c.o. w dwóch budynkach Starostwa Powiatowego w Słupsku. Ideą rozwiązania jest poprawa efektywności regulacji systemu c.o. oraz wprowadzenie zdalnych funkcji regulacji temperatur w zależności od sposobu użytkowania danej strefy w obiekcie. Dodatkowo system ma reagować na nagłe zmiany temperatur, np. w wyniku otwarcia okien, w sposób, który będzie zapobiegał niepotrzebnemu zużyciu energii cieplnej. Zarządzanie pracą sterowników odbywa się poprzez aplikację instalowaną na komputerze lub smartfonie. W zakresie systemu grzewczego SSC będzie odpowiedzialny za sterowanie zdalnie obniżeniami temperatury dziennymi i tygodniowymi oraz dostosowywaniem temperatury wewnętrznej do panujących warunków zewnętrznych. Sterowniki montowane będą na istniejącej instalacji wewnętrznej c.o.

Schemat ideowy funkcjonowania systemu sterowania pracą układu c.o. w budynku:

# Elementy SSC

# Elementy systemu sterowników

# W skład systemu sterowników wchodzą:

- moduł główny – internetowy i bezprzewodowy sterownik do obsługi siłowników elektrycznych (montowanych na zaworach termostatycznych grzejników,

- regulator temperatur – regulator pokojowy, który przesyła informacje o aktualnej temperaturze w pomieszczeniu do modułu głównego,

- siłownik elektryczny (grzejnikowy) – bezprzewodowy siłownik termostatyczny, otwierający i zamykający zawór termostatyczny grzejnika,

- czujnik otwarcia okna umożliwiający przesyłanie informacji do modułu głównego o otwarciu bądź zamknięciu okna,

- wzmacniacz sygnału – urządzenie, którego zadaniem jest wzmocnienie sygnału sieciowego pomiędzy współpracującymi elementami systemu.

Liczba poszczególnych elementów układu sterowników SSC:

| Lp. | Element systemu sterowników | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Moduł główny (centrala EH-01) | 5 |
| 2 | Czujnik temperatury | 152 |
| 3 | Regulator temperatury | 11 |
| 4 | Siłownik elektryczny | 216 |
| 5 | Czujnik otwarcia okna | 188 |
| 6 | Wzmacniacz sygnału (extender Wi-Fi) | 17 |

*Uwaga. W trakcie instalacji należy sprawdzić ilości sztuk poszczególnych urządzeń wchodzących w skład kompletu danego elementu systemu sterowników.

Precyzyjne dobranie temperatur w pomieszczeniach poprzez pracę urządzeń wchodzących w skład systemu sterowników powinno przełożyć się na oszczędności paliwa gazowego zużywanego do ogrzewania budynków Starostwa Powiatowego. Urządzenia wchodzące w skład SSC winny współpracować z aplikacją internetową, umożliwiającą kontrolę oraz zmiany temperatur zadanych we wszystkich strefach podłączonych do systemu. Aplikacja ta ma umożliwić podgląd parametrów poszczególnych regulatorów jak i peryferii, które zostaną zarejestrowane w systemie, a także informować o stanach alarmowych. Z uwagi na dostosowanie programu do obsługi SSC do potrzeb osób niepełnosprawnych, aplikacja powinna umożliwiać sterowanie głosowe.

Główne parametry urządzeń wchodzących w skład systemu

- Moduł główny

Moduł główny to internetowy i bezprzewodowy sterownik do obsługi siłowników elektrycznych. Sterownik ten ma za zadanie utrzymać, przy pomocy siłowników dla różnych stref grzewczych, temperaturę w pomieszczeniach na stałym poziomie. Sterownik posiada również dodatkowy styk do obsługi załączania/wyłączania urządzenia dodatkowego (np. kotła gazowego).

Na podstawie aktualnej temperatury przesłanej przez czujnik lub regulator pokojowy oraz indywidualnego algorytmu pracy dla każdej strefy, sterownik wyznacza potrzebę dogrzania danej strefy. Po otrzymaniu takiej informacji, sterownik załącza styk beznapięciowy, który może być przeznaczony np. do obsługi urządzenia grzewczego oraz otwiera zarejestrowane do strefy siłowniki.

Otwarcie i zamknięcie zaworu termostatycznego poprzez siłownik sterowany modułem główny:

Sygnał każdej ze stref jest przekazywany do sterownika za pośrednictwem czujników pokojowych lub regulatorów pokojowych. Komunikują się one ze sterownikiem za pomocą sygnału radiowego. Do każdej strefy można wykorzystać bezprzewodowe siłowniki zaworów.

Funkcje modułu głównego (centrali EH-01):

- sterowanie różnymi strefami przy pomocy:

- wbudowanego czujnika temperatury,

- czujnika przewodowego;

- możliwość podłączenia dodatkowych bezprzewodowych czujników otwarcia okien lub regulatorów pokojowych;

- wyjście przekaźnikowe (np. do sterowania urządzeniem grzewczym);

- możliwość podłączenia do każdej strefy bezprzewodowych siłowników elektrycznych;

- możliwość aktualizacji oprogramowania przez port USB;

- indywidualny tryb pracy każdej ze stref (stała temperatura, ograniczenie czasu lub różne harmonogramy pracy);

- możliwość obsługi bezprzewodowego czujnika zewnętrznego;

- obsługa bezprzewodowych czujników okien.

W ramach koncepcji „Inteligentny Budynek”

- możliwość podłączenia przekaźników sterowania oświetleniem;

- możliwość podłączenia czujników ruchu;

- możliwość podłączenia czujników wody (zalania);

- możliwość podłączenia czujników dymu (alarmu);

- programowalnych przycisków wykonawczych;

- możliwość podłączenia bezprzewodowych modułów przekaźników.

Dane techniczne modułu głównego:

| Lp. | Wyszczególnienie | Jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zasilanie (DC) | V | 9-30V DC typ.24V DC |
| 2. | Temperatura pracy | oC | 5 – 50 |
| 3. | Maksymalny pobór mocy | W | 6 |
| 4. | Częstotliwość | MHz | 868 |
| 5. | Wejścia | - | USB, RS-485, RJ-45 ethernet, RJ-12 RS |
| 6. | Transmisja | - | IEEE 802.11 b/g/n |

Wszystkie moduły muszą działać w ramach jednego systemu informatycznego. Możliwość zarządzania systemem z poziomu aplikacji webowej lub na urządzenie mobilne (android, ios)

- Regulator temperatury

Pokojowe regulatory temperatury, montowane w poszczególnych strefach grzewczych, przeznaczone są do współpracy z modułem głównym. Regulatory przesyłają informację o aktualnej temperaturze w danej strefie grzewczej do odpowiedniego sterownika, który na podstawie otrzymanej informacji steruje siłownikami grzejnikowymi (elektrycznymi), otwierając je, gdy pomieszczenie jest niedogrzane i zamykając po osiągnięciu temperatury zadanej w pomieszczeniu. Aktualna temperatura w strefie grzewczej jest na bieżąco wyświetlana na wyświetlaczu. Regulator temperatury ma umożliwiać zmianę temperatury zadanej centralnie w strefie grzewczej.

Regulator temperatury ma posiadać:

- wbudowany czujnik temperatury,

- obudowa przystosowana do montażu na ścianie.

Dane techniczne pokojowego regulatora temperatury:

| Lp. | Wyszczególnienie | Jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zakres nastaw temperatury pokojowej | oC | od 5 do 30 |
| 2. | Napięcie zasilania (2 x baterie AAA) | V | 2 x 1,5 |
| 3. | Błąd pomiaru (+/-) | oC | 0,5 |
| 4. | Częstotliwość pracy | MHz | 868 |

- Siłownik grzejnikowy (elektryczny)

Bezprzewodowy siłownik grzejnikowy pozwala na wygodne i efektywne zarządzanie temperaturą w poszczególnych strefach grzewczych budynku. System sterujący pracą siłownika pozwala na uzyskanie optymalnego komfortu cieplnego oraz sprzyja znacznym oszczędnościom energii. Siłownik tego typu ma możliwość współpracy z systemami grzewczymi. Nakrętki wyposażone w zabezpieczenia antykradzieżowe.

Dane techniczne siłownika grzejnikowego:

| Lp. | Wyszczególnienie | Jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wyjście | - | nakrętka M30x1,5 |
| 2. | Komunikacja | - | bezprzewodowa |
| 3. | Zasilanie (bateria) | - | 2xAA |
| 4. | Częstotliwość pracy | MHz | 868 |

- Czujnik otwarcia okna

Czujnik otwarcia okna przeznaczony jest do montażu w oknach poszczególnych stref grzewczych. W momencie, gdy okno zostaje otwarte czujnik wysyła informację do sterownika (modułu) głównego o otwarciu okna. Sterownik główny, na podstawie tej informacji (po ustalonym czasie opóźnienia), wyłączy ogrzewanie w danej strefie.

Schemat pracy czujnika otwarcia okna, regulatorów pokojowych oraz siłowników grzejnikowych:

Dane techniczne czujnika otwarcia okna:

| Lp. | Wyszczególnienie | Jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wilgotność otoczenia | % | 5 - 85 |
| 2. | Temperatura pracy | oC | 5 – 50 |
| 3. | Zasilanie (bateria) | - | ER14250 |
| 4. | Częstotliwość pracy | MHz | 868 |

- Wzmacniacz sygnału

Wzmacniacz sygnału to bezprzewodowe urządzenie, którego zadaniem jest wzmocnienie sygnału sieciowego między urządzeniami w celu rozszerzenia jego zasięgu. Urządzenie sprawdza się w przypadku połączeń, które są stale zakłócane, m.in. poprzez inne urządzenia pracujące na tej samej częstotliwości, czy niektóre rozwiązania wykorzystywane w budownictwie, np. ściany warstwowe tłumiące sygnał.

Właściwości urządzenia:

- komunikacja bezprzewodowa,

- możliwość obsługi kilkudziesięciu urządzeń.

Dane techniczne wzmacniacza sygnału:

| Lp. | Wyszczególnienie | Jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Napięcie zasilania | V / Hz | 100-240 / 50-60 |
| 2. | Temperatura pracy | oC | 5 – 50 |
| 3. | Maksymalny pobór mocy | W | < 1 |
| 4. | Maksymalna moc nadawania | mW | < 25 |
| 5. | Częstotliwość pracy | MHz | 868 |

- Zgodność urządzeń z normami UE

Zastosowane w projekcie urządzenia winny spełniać normy zawarte w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych, dyrektywy 2009/125/WE w sprawie wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym wdrażającego postanowienia dyrektywy ROHS 2011/65/WE.