Specyfikacja techniczna wymiennika ETB.

Wymiennik spaliny-woda WGW 18L250A1123

Firmy: ETB (ENERGIETECHNIK BREMEN GmbH)

Typ: WGW 18L250A1123,

Nr identyfikacyjny ETB: WGW-000362-0400

Dane techniczne:

Moc cieplna: 348 kW

I. Strona spalin:

Temperatura spalin:

- wlot: 497 stC

- wylot: 120 stC

Max. temperatura robocza: 540 stC

spadek ciśnienia: 15 mbar

Przepływ spalin: 2958 kg/h

II. Strona wodna:

Temperatura wody:

- wlot: 90 stC

- wylot: 99,94 stC

max. temperatura pracy 110 stC

spadek ciśnienia: 62 mbar

III. Przyłącza:

- strona spalin: DN250 PN10 (wg. DIN 2642)

- strona wodna: DN80 PN16 (wg.DIN 2633)

IV: Wykonanie:

- stal: 1.4571, wymiennik przystosowany do montażu poziomego