OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO

- Przedmiot i podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przyłącza wodociągowego dla budynku żłobka na działce numer 1528/1, obręb Wiązownica, jednostka ewidencyjna Wiązownica.

Podstawę niniejszego opracowania stanowią następujące materiały:

- Zlecenie i umowa z Inwestorem,

- Projekt zagospodarowania  terenu,

- Warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

- Oświadczenie Inwestora o prawie dysponowania nieruchomością,

- Obowiązujące normy, wytyczne i przepisy prawa budowlanego.

Przyłącze wodociągowe wykonać z rur PE100 SDR11 PN16 Ø75x6,8, Ø63x5,8, Ø50x4,6. Długość przyłącza z rur Ø75x6,8 wynosi 10,10m, z rur Ø63x5,8 wynosi 6,20m, z rur Ø50x4,6 wynosi 9,00m.

- Opis projektowanego przyłącza wodociągowego

Zasilenie w wodę na cele sanitarno – bytowe  i przeciwpożarowe do budynku żłobka należy wykonać za pomocą złączenia istniejących przewodów Ø32 i Ø40 położonych na działce 1528/1 poprzez projektowany przewód Ø63 (75x6,8). Od złączonego przewodu do budynku żłobka zaprojektowano przewód Ø50 (63x5,8).l

Złączenia przewodów 32 i 40 wykonać za pomocą muf elektrooporowych zgodnie z rozrysowanymi węzłami montażowymi. Przewód do budynku żłobka włączyć za pomocą siodła elektrooporowego samonawiertnego.

W odległości 0,50m na odejściach należy zamontować zasuwę odcinającą z żeliwa sferoidalnego DN50 z gładkim przelotem wraz z niezbędnym osprzętem.

Parametry zasuwy:

- ciśnienie robocze min. PN10

- korpus, pokrywa, klin wykonane z żeliwa sferoidalnego minimun EN-GJS-400

- korpus z pokrywą skręcany za pomocą śrub A2 (stal nierdzewna) zalane masą na gorąco zabezpieczającą przed zanieczyszczeniem gruntem

- klin nawulkanizowany wewnętrznie i zewnętrznie gumą EPDM, NBR dopuszczoną do kontaktu z wodą pitną; wzmocnienie stopki klina w postaci nalewki

- pełny prosty przepływ przez zasuwę dla przepływającego medium bez przewężeń, średnica otworu jest równa średnicy nominalnej przyłącza lecz nie mniejszej niż DN50mm

- niezależne uszczelnienie trzpienia typu oring, uszczelka, pierścień górny zabezpieczony uszczelką przed zanieszczyszczeniem z zewnątrz zamontowany centrycznie w sposób trwały i szczelny, z zamocowaniem w korpusie zasuwy

- centryczne prowadzenie klina w prowadnicach będących integralną częścią korpusu zasuwy umożliwiające bezproblemowe i szczelne zamknięcie przepływu

- trwałe oznakowanie na korpusie w postaci odlewu zawierające informacje dotyczące producenta, klasy, materiału odlewu, średnicy nominalnej, ciśnienia maksymalnego

- wloty zasuwy zabezpieczone zaślepkami do chwili montażu

Parametry obudowy teleskopowej do zasuwy:

- nasadka wrzeciona oraz nasada do klucza z żeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400

- pręt zabezpieczony zawleczką przed zdjęciem i wysunięciem wrzecziona; zawleczka wykonana co najmniej ze stali ocynkowanej, odpowiadająca średnicy otworu we wrzecionie zasuwy; średnica otworu w nasadce obudowy max +2mm do średnicy otworu we wrzecionie zasuwy; obudowa zasuwy wyprowadzona do rzędnej terenu (max 10cm poniżej terenu); obudowa zabezpieczona przed uszkodzeniem

- trzpień i rura klucza wykonane co najmniej ze stali ocynkowanej

- rura zewnętrzna ochronna z PE lub PP, z kołpakiem, zaślepką, osłoną oraz kapturem; wyklucza się osłonę kolumny obudowy zasuwy wykonaną z PVC; obudowa teleskopowa do zasuwy tego samego producenta co zasuwa

Parametry skrzynki do zasuw:

- skrzynka w pasie drogowym z żeliwa szarego, pokrywa z żeliwa szarego min GG20 bitumizowana

- ucho odlane wraz z korpusem lub wtopione

- zewnętrzna średnica górnego korpusu skrzynki do zasuw ok.190mm, wysokość skrzynki ok. 270mm, pokrywa oznakowana literą W

- korpus skrzynki odporny na pękanie, działanie niskich i wysokich temperatur

- konstrukcja korpusu powinna zapewnić stabilne posadowienie w nawierzchni

Pod zasuwami umieścić bloki podporowy w celu uniknięcia naprężeń spowodowanych różnicą materiałów. Blok betonowy wykonać z betonu minimum klasy B10. Blok powinien być zdylatowany dwoma warstwami papy od rurociągu. Blok wykonać w formie trapezu przy czym krótszy bok trapezu musi być o min. 20cm dłuższy od wymiaru zasuwy. Zasuwę oznakować w terenie za pomocą tabliczek informacyjnych zgodnie z PN-86/B-09700. Tabliczki powinny być umieszczone na trwałych budowlach zlokalizowanych przy trasie sieci wodociągowej lub na specjalnych słupkach. W przypadku umieszczenia tabliczki na słupku betonowym wierzchołek słupka pomalować kolorem niebieskim na szerokość 15-20cm.

Nad przewodem z rur PE zaprojektować taśmę lokalizacyjną koloru niebieskiego z zatopioną wkładką metalową.

Przed wejściem przyłącza do budynku zamontować kształtkę przejściową PE/stal nierozłączną. Rurę ułożyć w rurze ochronnej stalowej DN150 o długości L = 1,20m.

Należy trwale oznakować miejsce przejścia rury.

Rurociągi łączone będą za pomocą zgrzewania. Polega ono na ogrzaniu i uplastycznieniu powierzchni łączonych elementów za pomocą płyty grzejnej, a następnie, po odsunięciu ich od płyty, na dociśnięciu do siebie z odpowiednią siłą docisku i pozostawieniu do ochłodzenia. Prawidłowe wykonanie połączenia metodą zgrzewania pozwala zachować właściwą dla rury z PE giętkość na całej długości odcinka oraz wytrzymałość połączeń równą wytrzymałości rury. Zgrzewanie elektrooporowe typu “rura z rurą” lub “rura z kształtką” wykonać należy wg następujących zasad:

- Łączone elementy powinny mieć ten sam wskaźnik płynięcia, średnicę oraz grubości ścianek.

- Końcówki rur ustawić współosiowo tak aby wystawały ok. 20-25 mm na zewnątrz. Zapiąć obejmy mocujące rury i docisnąć rury do siebie. Następnie należy rozsunąć rury aby umieścić strug pomiędzy końcami rur. Rury docisnąć do struga przy użyciu niewielkiej siły, a następnie rozpocząć wyrównywanie powierzchni czołowych końców łączonych rur. Po zakończeniu procesu wyrównywania, strug należy usunąć. Wyrównywanie powierzchni czołowych musi być wykonane bezpośrednio przed zgrzewaniem.

- Siłę potrzebną do dosunięcia rur należy odczytać, a temperaturę płyty grzewczej należy końce rur do płyty grzewczej z siłą określoną w tabeli. Po krótkim czasie wystąpią wypływki na końcach rur. Sprawdzić, czy wypływka jest jednakowa na całym obwodzie. Jeśli wypływka osiągnie żądaną wartość (zgodnie z zaleceniami producenta), należy bez docisku kontynuować proces dogrzewania.

- Po zakończeniu dogrzewania, rozsunąć rury i usunąć płytę grzewczą, po czym dosunąć rury ponownie ze stopniowym wzmacnianiem siły docisku, do osiągnięcia max siły zgrzewania. Siłę należy utrzymywać w trakcie zgrzewania jak i później podczas chłodzenia.

- Po zakończeniu chłodzenia należy otworzyć obejmy mocujące rury i wyjąć rury 
z maszyny. Skontrolować wynik zgrzewania.

- Zasady dotyczące zgrzewania czołowego kształtek segmentowych tzn. łuków, trójników są analogiczne do zgrzewania odcinków prostych

Rury i kształtki wykonane z tworzyw termoplastycznych nie wymagają żadnego zabezpieczenia antykorozyjnego. Przewodów z tworzyw sztucznych nie należy malować ani powlekać agresywnymi farbami i rozpuszczalnikami, nie zasypywać gruntem mogącym zawierać węglowodory aromatyczne oraz związki działające agresywnie. Elementy 
z tworzywa sztucznego nie mogą stykać się z asfaltem, smołą i olejami. Wymagania i zakres badań przy odbiorze przewodów wodociągowych budowanych w wykopach otwartych wykonać zgodnie z obowiązującymi normami.

Woda do celów budowy dostarczana będzie beczkowozami.

- Obliczenia hydrauliczne

Wyznaczenie przepływu obliczeniowego:

Zgodnie  z  PN-92/B-01706  przepływ obliczeniowy wody dla przyborów wyniesie:

q = 0,682 x (qn)0,45 - 0,14  = 0,682 x(5,83)0,45 – 0,14 =  1,36 dm3/s   =  4,92 m3 / h

dla qn:

| Nazwa | Ilość [szt.] | qn [dm3/s] zimna woda | qn [dm3/s] ciepła woda | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY |  |  |  |  |
| Umywalka/zlew | 15 | 0,07 | 0,07 | 2,1 |
| Płuczka ustępowa | 7 | 0,13 | ----- | 0,91 |
| Zlewozmywak | 3 | 0,07 | 0,07 | 0,42 |
| Natrysk | 4 | 0,15 | 0,15 | 1,20 |
| Zmywarka | 1 | 0,3 | ----- | 0,3 |
| Zawór czerpalny | 1 | 0,3 |  | 0,30 |
| Zawór czerpalny z perlatorem | 4 | 0,15 | ----- | 0,60 |
|  |  | Suma |  | 5,83 dm3/s |

Zapotrzebowanie wody do celów ppoż.

W budynku zaprojektowano dwa hydranty wewnętrzne Dn 25 o wydajności 1 dm3/s każdy.  Wymagana jednoczesność  poboru wody – jeden hydrant wewnętrzny 1 dm3/s = 3,6 m3/h

Dobrano wodomierz DUET-I o następujących parametrach pracy:

- Średnica 32/15mm (główny/boczny)

- Przepływ minimalny 15dm3/h

- Przepływ pośredni 22,5dm3/h

- Przepływ nominalny 6/1,5 dm3/h

- Przepływ maksymalny 12 m3/h

- Próg rozruchu 4-5 dm3/h

- Roboty ziemne

Wykopy (tam gdzie jest to możliwe) należy wykonać mechanicznie. Rurę w wykopie należy układać na wyrównanym dnie na podsypce z piasku grubości 10 cm. Zasypka rur do wysokości 20 cm ponad wierzch rury z piasku. Następnie należy 40cm nad rurociągiem ułożyć taśmę ostrzegawczą z wkładką stalową w kolorze niebieskim (z oznaczeniem woda). Oznakowanie przewodu wodociągowego w terenie wykonać zgodnie z PN – 86/ B – 09700. Pozostałą zasypkę wykonać gruntem rodzimym bez kamieni. Grunt zagęszczać co 30 cm.

Wykopy należy wykonać jako wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych umocnionych szalunkiem poziomym przy głębokościach przekraczających 1,0 m p.t.

Przyjmuje się wykopy mechaniczne jako 70% całości robót pozostałe 30% ręcznie. Przed przystąpieniem do wykonania robót należy:

- wytyczyć trasę

- wykopy wykonać na głębokości 0,15 – 0,20 cm poniżej projektowanego spodu przewodu

- nadmiar ziemi równy objętości rur i innych materiałów wbudowanych należy odwieść na odległości wskazaną przez Inwestora

- zasypywanie całkowicie wykopów można wykonać po uzyskaniu pozytywnej próby ciśnieniowej zmontowanych przewodów odebranej przez inspektora nadzoru oraz inwentaryzacji geodezyjnej

- w miejscu skrzyżowania projektowanego przyłącza kanalizacyjnego z istniejącym kablem energetycznym, przyłączem kanalizacji sanitarnej oraz kablami telekomunikacyjnymi prace prowadzić ręcznie. Kabel energetyczny należy zabezpieczyć poprzez założenie rury osłonowej dwudzielnej.

Zasypywanie należy wykonać w trzech etapach:

I etap – podsypka warstwą piasku na wysokość do 20 cm

II etap – po próbie ciśnieniowej – zasypanie połączeń rur i węzłów

III etap – wykonanie zasypki warstwami po 30 cm z ubijaniem do powierzchni terenu, ubijanie w pachach przewodu wykonać drewnianymi ubijakami.

Oznakowanie trasy wodociągu, należy oznakować przy pomocy tabliczek informacyjnych zgodnie z PN-86/B-09700. Tabliczki powinny być umieszczone na trwałych budowlach zlokalizowanych przy trasie sieci wodociągowej lub na specjalnych słupkach. Umieszczenie tabliczek na słupkach dopuszczalne jest tylko w przypadku, gdy w promieniu 25m nie ma żadnej trwałej budowli lub ogrodzenia. Na całej długości ułożenia sieć wodociągową oznakować taśmą w kolorze niebieskim wykonaną z tworzywa sztucznego.

Przed przekazaniem przyłącza do eksploatacji należy przeprowadzić odbiór techniczny oraz próbę szczelności. Szczelność powinna być sprawdzona zgodnie z wymaganą normą PN – B – 10725:1997P  do ciśnienia 1,0MPa. Próbę należy uznać za pozytywną, gdy ciśnienie próbne w rurociągu jest stałe w okresie 30 minut, a złącza nie wykazują przecieków i roszenia. Przed próbą szczelności przewód nie może być zanieczyszczony. Ewentualne zanieczyszczenia powinny być usunięte. W czasie badania powinien być możliwy dostęp do złączy ze wszystkich stron.

Wykopy powinny być zasypane ziemią do wysokości połowy średnicy rur, zaś ziemia powinna być dokładnie ubita z obu stron przewodu. Każda rura powinna być obsypana maksymalnie ziemią, piaskiem lub innym materiałem, a w szczególnych przypadkach zakotwiona. Złącza rur nie powinny być zasypane.

Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności odcinka sieci przewód wodociągowy należy poddać płukaniu używając w tym celu czystej wody wodociągowej. Prędkość przepływu wody powinna umożliwić usunięcie wszystkich zanieczyszczeń znajdujących się w przewodzie. Proces dezynfekcji powinien być przeprowadzony przy użyciu roztworu wodnego podchlorynu sodu w o stężeniu chloru wodnego 20 – 30 mg/l wody. Czas przebywania roztworu w przewodzie ma wynosić 48 godzin. Napełnianie sieci wodociągowej roztworem o zawartości chloru należy prowadzić do czasu, kiedy z końcówki sieci zacznie wypływać woda o ostrym zapachu chloru. Po zakończeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu należy go ponownie przepłukać.

Rurociąg należy przepłukać czystą wodą wodociągową do zaniku jawnego zapachu chloru. Wodę pochodzącą z płukania należy odprowadzić do studzienki kanalizacyjnej lub do beczkowozu o odpowiedniej pojemności. Po zakończeniu dezynfekcji i płukania należy pobrać próbki wody do badań laboratoryjnych. Wyniki badań decydują o przekazaniu wodociągu do eksploatacji. Włączenie wodociągu do sieci wodociągowej po przeprowadzonej dezynfekcji powinno nastąpić przed upływem 14 dni, w przeciwnym razie dezynfekcję należy powtórzyć.

- Uwagi końcowe.

- wykonać wytyczenie osi przewodów przez uprawnioną jednostkę geodezyjną,

- przyłącze wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych i wskazaniami producenta przewodów,

- wykopy ziemne wykonywane w pobliżu ulic i przejść dla pieszych winy być zabezpieczone zgodnie z przepisami,

- przyłącze wodociągowe wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych. Zeszyt 3/2001”

- Woda do celów budowy dostarczana będzie beczkowozami

Po zrealizowaniu przewodów zewnętrznych, a przed zasypaniem zlecić jednostce geodezyjnej wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

Projektował:

mgr inż. Robert Dyrda

upr. KL – 148/94, KL – 149/94