**Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej**

**Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi**

91-520 Łódź, ul. Okólna 181

Centrala telefoniczna: /42/ 617 72 11; fax.: /42/ 659 03 18; Sekretariat: /42/ 659 00 11

email: [clchp@centrumpluc.com.pl](mailto:clchp@centrumpluc.com.pl)[www.centrumpluc.com.pl](http://www.centrumpluc.com.pl)

BDO 000035986 KRS 0000192656

Łódź, dnia 05.02.2024 r.

l.dz. WZZOZCLChPłiR/ZP/2-2/24

*dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji,*

*na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy Pzp na przebudowę i rozbudowę Przychodni Chorób Płuc i Alergii Układu Oddechowego w Zgierzu przy ul. Długiej 56*

***Znak sprawy: 2/ZP/TP/24***

Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie 1:** W załączniku nr – 4 – PFU, jest informacja, iż posiadają Państwo ekspertyzę w zakresie ochrony

przeciwpożarowej, czy jest możliwość udostępnienia przez zamawiającego tego dokumentu?

**Odpowiedź: Zamawiający w załączeniu udostępnia Postanowienie Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej L.dz.: WPZ.52840.205.2023.2.AK z dnia 29.grudnia 2023 r. dotyczące Przychodni Chorób Płuc i Alergii Układu Oddechowego w Zgierzu przy ul. Długiej 56.**

**Pytanie 2:** W załączniku nr – 4 – PFU, dział 5.3 jest informacja o instalacji BMS, jakie informacje Zamawiający chce uzyskać z tego systemu?

**Odpowiedź: W przypadku Przychodni Chorób Płuc i Alergii Układu Oddechowego w Zgierzu przy ul. Długiej 56,**

**Zamawiający przewiduje wykorzystanie systemu BMS do zarządzania : wentylacją, klimatyzacją, kontrolą dostępu.**

**Pytanie 3:** W załączniku nr – 4 – PFU, w dziale 5.3 jest informacja o systemie kolejkowym, czy rzeczywiście

Zamawiający chce taki system? Jeśli tak to jakiego rodzaju pomieszczeń to dotyczy? I jakie są oczekiwania

co do tego systemu?

**Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu wykonania systemu kolejkowego w Przychodni Chorób Płuc**

**I Alergii Układu Oddechowego w Zgierzu przy ul. Długiej 56.**

**Pytanie 4:** W załączniku nr – 4 – PFU, w dziale 5.4.2.3 oświetlenia awaryjnego podany jest czas podtrzymania opraw 3h, przy tej wielkości obiektu 1h powinna wystarczyć, prosimy o potwierdzenie czasu podtrzymania opraw.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na montaż lamp oświetlenia awaryjnego o minimalnym czasie podtrzymania wynoszącym 1 godzinę.**

**Pytanie 5:** W załączniku nr – 4 – PFU – w dziale 5.4.2.7 ZASILACZE UPS – mowa jest o zakupie przez wykonawcę robót UPS 10 kVA 3 fazy, jaki jest oczekiwany czas podtrzymania UPS-a?

**Odpowiedź: Zamawiający przewiduje dla UPS 10 kVA, 3 fazowego czas podtrzymania na poziomie min 15 minut.**

**Pytanie 6:** W załączniku nr 4 – PFU część rysunkowa Zgierz – jest informacja, że w klatce nr 2 ma być system oddymiania, natomiast w załączniku nr – 4 – PFU w dziale 6.0 ZAŁOŻENIA PPOŻ Instalacja wentylacyjna i oddymiająca – jest informacja że Klatki schodowe w budynku Poradni nie będą wydzielone pożarowo i nie będą zabezpieczone przed zadymieniem – nie ma takiej konieczności. Prosimy o informację która wiadomość jest właściwa?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje: mimo, że budynek Przychodni Chorób Płuc i Alergii Układu Oddechowego**

**w Zgierzu przy ul. Długiej 56, stanowi jedną strefę pożarową i klatki schodowe nie wymagają wydzielenia pożarowego to będzie wymagał wykonania systemu oddymiania i napowietrzania połączonego z systemem SSP budynku.**

**Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.**

*Kierownik*

*Działu Zamówień Publicznych*

*Marzena Kolasa*