Załącznik nr 8 do SIWZ

- „Bezpieczne Krosno”- Kamera przy kółku rolniczym w Polance.

Spis zawartości programu funkcjonalno – użytkowego

- Część informacyjna

  - Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia  budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów

  - Podstawy prawne  i normy związane z wykonaniem zadania

  - Dokumenty dostarczone przez Zamawiającego

- Część opisowa programu funkcjonalno-użytkowego

  - Opis ogólny przedmiotu zamówienia

  - Charakterystyczne parametry określające zakres robót

2.2.1  Aktualne uwarunkowania  wykonania przedmiotu zamówienia

2.2.2  Uwarunkowania techniczno-meteorologiczne

2.2.3  Właściwości funkcjonalno – użytkowe

2.3  Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

2.3.1    Warunki techniczne do projektu

2.3.2    Dokumentacja powykonawcza

    - Pozostałe wymagania

- Część informacyjna

  - Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia  budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów

- uzgodnienia  z Zamawiającym,

- uzyskanie wszelkich wymaganych  uzgodnień i decyzji

  - Podstawy prawne  i normy związane z wykonaniem zadania

- ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 Lipca 1994 r( Dz.U.2018 r poz 1202 jt z późniejszymi zmianami)

- Prawo zamówień publicznych  z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz.U. z 2018 r poz  1986 z późniejszymi zmianami);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r  ( Dz U  z 2013 r poz. 1129  w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,

- innych ustaw i rozporządzeń  przepisów techniczno-budowlanych , polskich norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej

1.3   Dokumenty dostarczone przez Zamawiającego

- mapka poglądowa terenu

2.  Część opisowa programu funkcjonalno-użytkowego

2.1.Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Program funkcjonalno-użytkowy wykonany jest dla potrzeb budowy punktu kamerowego przy ul. ul. ks. J. Popiełuszki i Bolesława Chrobrego w Krośnie. Wizja lokalna z udziałem przedstawicieli dzielnicy wykazała, że:

- wskazany teren zamieszkany jest przez rodziny  z dziećmi w wieku szkolnym  osoby pracujące. Na wskazanym terenie dochodzi do niebezpiecznych sytuacji gdzie często muszą interweniować służby porządkowe,

- we wskazanej lokalizacji konieczne jest:

– wykonanie budowy punktu kamerowego na przy ul. ul. ks. J. Popiełuszki i Bolesława Chrobrego w Krośnie z podłączeniem do Monitoringu miejskiego Krosna. Kamerę zlokalizować wg. zamieszczonego załącznika graficznego („załącznik do PFU Bezpieczne Krosno ul. ul. ks. J. Popiełuszki i Bolesława Chrobrego”)

  - Charakterystyczne parametry określające zakres robót

Opis punktu kamerowego ul. ks. J. Popiełuszki i Bolesława Chrobrego.

Przy ulicy ul. ks. J. Popiełuszki i Bolesława Chrobrego należy zamontować  punkt kamerowy (lokalizacja na załączniku graficznym „załącznik do PFU Bezpieczne Krosno ul. ks. J. Popiełuszki i Bolesława Chrobrego”) składający się z słupa stalowego o wysokości ok 6m wraz z dedykowanym fundamentem na którym należy zamontować kamerę obrotową przy pomocy dedykowanych akcesoriów montażowych. W pobliskiej odległości od słupa kamerowego należy zlokalizować studnie kablową sk-1 oraz drugą studnie sk-1 po drugiej stronie ulicy przy przystanku autobusowym gdzie należy również zainstalować szafkę aparaturową z osprzętem teletechnicznym oraz zasilaczem bezprzerwowym. Wszystkie kable należy ukrywać w słupie i wysięgnikach. Miejsca wierceń należy zabezpieczyć antykorozyjnie, a przepusty kablowe zabezpieczyć przed nacięciem kabla. Pomiędzy słupem kamerowym, szafką aparaturową a przyłączem światłowodowym kable prowadzić w rurach osłonowych typu RDHPE. Wszystkie zastosowane kable muszą być dedykowane do pracy w warunkach zewnętrznych.

Niniejszy opis podaje minimalne wymagania co do głównych elementów sprzętowych  jakich należy zastosować podczas budowy punktu kamerowego Monitoringu Miejskiego Miasta Krosno. Po stronie wykonawcy zdania pozostaje dobór odpowiednich akcesoriów mechanicznych, elektrycznych, wkładek SFP, patchcordów,  oraz sieciowych (należy zastosować akcesoria w pełni kompatybilne z zaproponowanym rozwiązaniem) w modernizowanych i nowobudowanych punktach kamerowych aby po rozbudowie punkt kamerowy pracował prawidłowo w modernizowanym systemie CCTV. Wszystkie zakończenia kabli światłowodowych jednomodowych zakańczać w przełącznicach na złączach wtyk-adapter-wtyk SC/APC. Stosować zewnętrzne skrętki co najmniej kat. 6 F/UTP. Po wykonaniu traktów światłowodowych oraz miedzianych należy przeprowadzić pomiary certyfikacyjne. Raporty pomiarowe dołączyć do dokumentacji powykonawczej.

Centrum Nadzoru Wizyjnego jest wyposażone w system zarządzania obrazem wizyjnym Bosch BVMS 9.0. Oprogramowanie wraz z infrastrukturą fizyczną taką jak serwery, macierze, komputery jest objęte gwarancją Wykonawcy systemu, w związku z powyższym należy dostarczyć w pełni kompatybilne urządzenia z zainstalowanym i eksploatowanym systemem. Wszystkie nowo instalowane kamery muszą posiadać pełne możliwości programowania i sterowania funkcjami z poziomu oprogramowania BVMS.

- Kamera szybkoobrotowa z IR

| Parametr | Założenia techniczno-funkcjonalne |
| --- | --- |
| Budowa | Kamera szybkoobrotowa z wbudowanym promiennikiem IR AUTODOME IP starlight 5100i IR |
| Rozdzielczość | 2688 x 1520 (4 MP) |
| Przetwornik | CMOS HD 1/1,8 cala |
| Zoom optyczny | 30x |
| Zoom cyfrowy | 16x |
| Czułość | 3100 K, współczynnik odbicia 89%, 1/30, F1.5, 30 IRE |
| Zasięg promiennika IR | 320m |
| Zakres dynamiki | 133 dB |
| Kompresja | H.265, H.264, M-JPEG |
| Obrót | 360°, ciągły |
| Zakres pochylenia | Normalny: 0,1°/s–100°/s (pochylenie) -90° do 5° (automatyczne odwracanie o 190°) |
| Prędkość obrotu | Normalny: 0,1°/s–120°/s (obrót) │ Tryb turbo: 0,1°/s–240°/s (obrót) |
| Obsługiwane protokoły | IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/RTCP, IGMP V2/V3, ICMP, ICMPv6, RTSP, FTP, ARP, DHCP, APIPA (Auto-IP, link local address), NTP (SNTP), SNMP (V1, V3, MIB-II), 802.1x, DNS, DNSv6, DDNS (DynDNS.org, selfHOST.de, no-ip.com), SMTP, iSCSI, UPnP (SSDP), DiffServ (QoS), LLDP, SOAP, Dropbox™, CHAP, digest authentication |
| Bezpieczeństwo danych | Wsparcie uwierzytelnienia poprzez protokół EAP-TLS 1.0 także z możliwością wgrania certyfikatu w zakresie infrastruktury klucza publicznego do szyfrowania cyfrowego dostarczonego przez producenta kamery, tworzonego przez użytkownika oraz certyfikowane rozwiązania firm 3-ch |
|  | Wsparcie szyfrowania na poziomie sprzętowym tj fabrycznie zabudowany moduł TPM (Trusted Platform Module), który wykorzystuje klucz kryptograficzny do ochrony wszystkich zarejestrowanych danych |
| Łącze sieciowe | RJ45 10/100 Base-T |
| Strumienie wideo | Możliwość generowania co najmniej 2 strumieni wideo |
| Inteligentna analiza obrazu | Wbudowana w kamerę |
|  | Analizowane algorytmy: - przekroczenie linii - kierunkowość ruchu - klasyfikacja obiektu - porzucenie obiektu |
|  | Możliwość analizy materiału zarejestrowanego na podstawie meta danych |
| Zapis lokalny | Wbudowany slot karty SD/microSD |
| Zgodność | ONVIF (Open Network Video Interface Forum) |
| Wejście alarmowe | 2 |
| Wyjście przekaźnikowe | 1 |
| Wejście audio | 1 |
| Programowalne prepozycje | 256 |
| Trasy dozorowe | 2 |
| Maski prywatności | 24 |
| Obudowa zewnętrzna | IP66 |
| Temperatura pracy | -40 - +60 st C |
| Zasilanie | Sieciowe lub PoE |

- Szafka aparaturowa zewnętrzna.

Wykonanie w całości z blachy z stali nierdzewnejj o grubości minimum 2mm, malowana proszkowo lakierem poliestrowym odpornym na UV, kolor RAL7035.  Szafka dwudzielna dolna część kablowa szczelnie oddzielona od górnej części aparaturowej. Wszystkie kable przeprowadzać przez dławiki uszczelniające. Szafka o szczelności co najmniej IP54. Wyposażona w zamek części technicznej z co najmniej dwoma/trzema punktami kotwienia. Zamek części kablowej z dwoma punktami kotwienia. Zamki zamykane na klucz.

Wymiary użytkowe wewnętrzne części technicznej: Szerokość RACK 19”, Wysokość min. 12U, Głębokość min. 50cm. Wysokość części kablowej min. 30cm. Szafkę należy uziemić. Osprzęt typu RACK w szafkach montować frontem do drzwi (wyprowadzenie złączy i kontrolek sygnalizacyjnych). Kabel światłowodowy rozszyć na przełącznicy 1U złączami SC/APC (spawanie światłowodu z wykorzystaniem spawarek centrujących do rdzenia) montowanej u góry szafki . Poniżej zamontować patch-panel dla połączeń miedzianych. Poniżej elementów sieciowych pasywnych zamontować switch LAN z wkładkami SFP 1GB/s. Przewidziana technologia transmisji WDM.  Do skrzynki doprowadzić należy kabel zasilający od istniejącego ZPL zlokalizowanego przy przystanku autobusowym  oraz światłowód jednomodowy min 12J z istniejącej studni światłowodowej zlokalizowanej przy kółku rolniczym. Zasilanie oraz światłowód prowadzić w oddzielnych rurach osłonowych np. RHDP 32 w kanalizacji pierwotnej składającej się z rur fi 110. Budując kanalizacje należy przewidzieć minimum 2 studnie sk-1. W szafce należy zainstalować grzałkę przemysłową wraz z termostatem o mocy min 100W, serwisowe (wolne) gniazdo sieciowe 230V przed UPSem oraz wyłącznik zasilania (S191).  Zasilacz UPS montować w dołu szafki.  Zasilanie kamer zgodne z standardem 802.3at. Szafkę wyposażyć w styk sabotażowy informujący Centrum Nadzoru Wizyjnego o otwarciu szafki, oraz połączyć z kamerą celem wykonania presetu na szafkę po otwarciu.

- Switch LAN wraz z modułami SFP

Moduły optyczne kompatybilne z przełącznikiem:

SFP WDM 1.25Gbps 1310nm Tx/1550nm LC DDM SMF 20km

SFP WDM 1.25Gbps 1550nm Tx/1310nm LC DDM SMF 20km

Klasyfikacja przełącznika

Warstwa 2

Złącza

8 portów 10/100/1000Base-T (RJ45)

2 porty 100/1000Base-X (SFP)

Liczba portów PoE (PoE + PoE+): 8

Wydajność

Matryca Przełączająca 20 Gb/s

Przepustowość 15 Mp/s

Bufor Pakietów 0.5MB

Ramki Jumbo 10k

Tablica adresów MAC współdzielona dla unicast oraz multicast (w proporcji 1:1)

Maksymalna ilość adresów MAC - Multicast 500

Ilość Interfejsów Vlan (IP) 16

Tablica ACL 1408

Taktowanie procesora  500MHz

pamięć Flash 32MB SPI 32MB SPI

pamięć RAM 128MB

Funkcje podwyższonej dostępności

IEEE 802.1D STP/802.1w RSTP/802.1s MSTP

IEEE 802.3ad LACP(maks. ilość grup na urządzenie/maks. ilość portów na grupę) 8/8

Virtual Cable Testing

DDM

LLDP

Loop guard

Kontrola ruchu

802.1Q VLANs 4k

Port-based VLAN

Protocol-based VLAN

IP subnet based VLAN

Voice VLAN

Mac VLAN

Algorytm LACP adresu IP/MAC

źródłowego/docelowego (load balance)

GVRP

802.1ad Vlan Stacking (QinQ)

Selective QinQ

Bezpieczeństwo

Layer 2 MAC f iltering

BPDU Tunnel

Uwierzytelnienie i autoryzacja logowania poprzez RADIUS oraz TACACS+

TACACS+ accounting/ auditing

SSH v1/v2

DHCP/DHCPv6 snooping

IP/IPv6 Source Guard

port security

QoS

802.1p Priority Queues per Port 8

802.1p Queuing method

Trusted COS/TOS/IP Precedence/DSCP/Port

Broadcast Storm Control

Rate Limiting, port based

Queuing method SP/WRR/SP +WRR

L2/L3 - Multicast

Multicast VLAN

IGMP Query

IGMP Snooping (v1,v2,v3)

IGMP Snooping Fast Leave(v2,v3)

IPv6 MLD v1/v2 Snooping

Warstwa 3 IPv6

IPv4/IPv6 Dual Protocol Stack

IPv6 address

Zarządzanie

Port Konsolowy

GUI

Zarządzanie poprzez port konsolowy, telnet, SNMP

TFTP/FTP

Kopia zapasowa konf iguracji oraz jej przywracanie

Wielopoziomowy CLI

DHCP Client/Relay/Server

DHCP relay per VLAN

DHCP option 43/60/82

DHCPv6 option 37/38

DHCPv6 Relay/Server

NTP

Port Mirroring

Port Mirroring per IP/TCP/UDP

RSPAN

OAM EFM/CFM

MIB

RFC 1066 TCP/IP-based MIB

RFC1213, 1157 SNMPv2c/v3 MIB

RFC1493 bridge MIB

RFC 2674 bridge MIB extension

RFC1643 ethernet MIB

RFC1757 RMON group 1,2,3,9

RFC 2925 Remote Management MIB

Parametry fizyczne

Wymiary (szer. x wys. x głęb.) około 250mm x 43.6mm x 180mm

Temperatura pracy 0ºC~50ºC

Maksymalny pobór mocy około 20W

Zasilanie 230V AC

- Zasilacz UPS:

Moc wyjściowa pozorna [VA]: 	1200

Moc wyjściowa czynna [W]: 	780

Topologia : 	VI (line-interactive)

Liczba faz napięcia (wej / wyj) : 	1 / 1

Typ obudowy : 	Rack

Temperatury pracy [°C]: 	0 ÷ +40

Chłodzenie : 	Naturalne

Znamionowe napięcie wejściowe (wartość skuteczna) [V]: ~ 230

Zakres napięcia wejściowego (wartości skuteczne) [V] i tolerancja [%]: ~ 168 ÷ 264 ± 2

Częstotliwość znamionowa napięcia wejściowego [Hz]: 50

Zakres częstotliwości wejściowej [Hz] i tolerancja [Hz]: 45 ÷ 55 ± 1

Progi przełączania: sieć – UPS [V]: ~ 184 ÷ 264 ± 2 %

Znamionowe napięcie wyjściowe (wartość skuteczna) [V]: ~ 230

Zakres napięcia wyjściowego (wartości skuteczne) [V] i tolerancja [%] - praca sieciowa : 	~ 184 ÷ 264 ± 2

Zakres napięcia wyjściowego (wartości skuteczne) [V] i tolerancja [%] - praca rezerwowa : 	~ 230 ± 5

Automatyczna regulacja napięcia (AVR) :+ 10 %

Kształt napięcia wyjściowego (przy pracy rezerwowej / sieciowej) : 	Sinusoidalny / Tak jak na wejściu

Częstotliwość znamionowa napięcia wyjściowego [Hz]: 	50

Zakres częstotliwości (tolerancja) - praca sieciowa [Hz]: 	Synchronicznie z siecią

Zakres częstotliwości (tolerancja) - praca rezerwowa [Hz]: 	50 ± 1

Filtracja napięcia wyjściowego : 	Filtr przeciwzakłóceniowy RFI/EMI, tłumik warystorowy

Progi przełączania: UPS – sieć [V]: 	~ 189 / 259 ± 2 %

Czas przełączenia na pracę rezerwową [ms]: 	< 3

Czas powrotu na pracę sieciową [ms]: 	0

Przeciążalność [%]: 	> 105 - 3 s (wyłączenie UPS – praca bateryjna); >120 (wyłączenie UPS – praca bateryjna)

Akumulatory wewnętrzne : 	12 V / 5 Ah VRLA

Liczba akumulatorów wewnętrznych : 	2

Dopuszczalna całkowita pojemność akumulatorów wewnętrznych [Ah]: 	5

Czas podtrzymania z baterii wewnętrznych (100 % / 80 % / 50 % Pmax) [min]: 	3 / 4 / 7

Napięcie nominalne obwodu DC [V]: 	24

Maksymalny czas ładowania baterii wewnętrznych UPS - po 80 % wyładowaniu baterii [h]: 	5

Wymiary:  88(2U) x 485 (19’’) x 200

Maksymalna długość przewodów wyjściowych [m]: 	< 10

Zabezpieczenie wejściowe : 	Przeciwzwarciowe – Bezpiecznik automatyczny 6 A / 250 V AC; Przeciwprzepięciowe

Zabezpieczenie wyjściowe : 	Elektroniczne – przeciwzwarciowe i przeciążeniowe

Przyłącze zasilania UPS : 	Przewód zakończony wtyczką z uziemieniem 16A (PN-E-93201:1997) + uni-schuko

Sygnalizacja : 	Akustyczno – optyczna; dioda LED

Interfejsy komunikacyjne : 	USB HID

Zimny start : 	TAK

2.2.1 Aktualne uwarunkowania  wykonania przedmiotu zamówienia

Realizując  budowę punktów kamerowych  należy uwzględnić niżej wymienione  założenia:

Budowa punktu kamerowego przy ul. ul. ks. J. Popiełuszki i Bolesława Chrobrego  będzie polegała na  dostawie  i montażu urządzeń wraz z niezbędną dokumentacją projektową i powykonawczą. Punkt kamerowy, należy zlokalizować w miejscu zgodnie  z załączonym szkicem („załącznik do PFU Bezpieczne Krosno ul. ul. ks. J. Popiełuszki i Bolesława Chrobrego”)

Kamera powinna posiadać deklarację zgodności  CE z obowiązującymi normami.

2.2.2  Uwarunkowania techniczno-meteorologiczne

W ramach zadania  należy uwzględnić  konserwację  wykonanego punktu kamerowego  w zakresie objętym gwarancją .W ramach realizacji potrzeb inwestycji Zamawiający powinien otrzymać :

- projekt budowlano-wykonawczy;

- komplet uzgodnień ( wg obowiązujących przepisów);

- materiały w formie elektronicznej - płyta CD

  - Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

- Dokumentacja powinna być wykonana zgodnie  z obowiązującymi przepisami, normami i ustawami a także innymi aktami prawnymi

- Dokumentacja projektowa powinna być wykonana w stanie kompletnym  z punktu widzenia  celu któremu ma służyć

    - Warunki techniczne do projektu

Wykonawca realizujący  budowę punktu kamerowego przy ul. ul. ks. J. Popiełuszki i Bolesława Chrobrego  w Krośnie  zobowiązany jest do:

- rozpoznania przedmiotu zamówienia ;

- opracowania dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno- budowlanymi i założeniami programu funkcjonalno-użytkowego, z uwzględnieniem ewentualnego zabezpieczenia i przebudowy infrastruktury podziemnej;

-  projekt  punktu kamerowego opracować zgodnie z PN. –EN 13201:2007, na aktualnych  mapach dla celów projektowych

-  zasilanie projektowanego punktu kamerowego przy ul. ks. J. Popiełuszki i Bolesława Chrobrego z istniejącego złącza ZPL zlokalizowanego przy przystanku autobusowym po drugiej stronie drogi zlokalizowanym w odległości ok 35m od pkt. kamerowego.

-  stosować słupy , wysięgniki i inne konstrukcje, ocynkowane lub malowane proszkowo , spełniające  wytrzymałość strefy wiatrowej w tym rejonie. Fundament dobrać do lokalnych  warunków wiatrowych i gruntowych.

- stosować kable zewnętrzne przystosowane do pracy w warunkach zewnętrznych

-  fundamenty słupa  w całości zabezpieczyć  materiałem  izolującym , a podstawy oraz trzony słupa  do wysokości  min 40 cm nad poziomem terenu zabezpieczyć lakierem odpornym  na odchody zwierząt,

-  wszystkie elementy systemu  muszą spełniać  wymagania  bezpieczeństwa  użytkowania

-  projekt wykonawczy zawierający opis, plan sytuacyjny; zestawienie  podstawowych materiałów , opracowaną w języku polskim podlega uzgodnieniu przez Zamawiającego

    - Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca zobowiązany jest  do sporządzenia  i przedłożenia Zamawiającemu

dokumentacji powykonawczej do odbioru punktu kamerowego, w wersji papierowej i elektronicznej zawierającej:

- opis techniczny;

- schematy;

- plany sytuacyjne z lokalizacją punktu kamerowego;

- inwentaryzacje geodezyjną;

- certyfikaty, deklaracje  zgodności wbudowanych materiałów;

2..3.3     Pozostałe wymagania

Wykonawca zobowiązany jest także do:

- opracowania  i zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas realizowanych robót

-  zrealizowania robót w oparciu o zatwierdzoną dokumentację;

-  zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej, w tym tyczenie i inwentaryzacyjnej

Prace powinny być wykonywane  z należytą starannością , zgodnie  z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Na terenie prowadzonych robót należy przestrzegać porządku, przepisów BHP i Ppoż. .

-  Po zakończeniu prac teren doprowadzić do stanu pierwotnego.