##### Zbigniew Bednarczyk

ZAKŁAD DORADZTWA INWESTYCYJNEGO

I PROJEKTOWANIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

25-546 KIELCE, ul. Z. Nałkowskiej 1/37, tel. fax ( 041 ) 331-93-60

tel. kontaktowy 601-588-608, email z.bednarczyk2@chello.pl;

Rok założenia 1992

TEMAT : 	BUDOWA  ŚCIEŻKI PIESZEJ.  SKRÓT PRZEJSCIA

PIESZYCH NA POŁACZENIU DROGI GMINNEJ Z TERENEM KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO W MIEJSCOWOŚCI DĘBNO

GMINA NOWA SŁUPIA

STADIUM:	 PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

BRANŻA:  ELEKTRYCZNA

ADRES:  Jednostka ewidencyjna 260413_2 Nowa Słupia

Obręb  0004 Dębno

Działki nr ew. 404,413,530/1

INWESTOR : Gmina Nowa Słupia

ul. Rynek 15

26-006 Nowa Słupia

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO –  XXVI

| Czynność | Imię i nazwisko | Data | Nr upr. specjalność | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektował | inż. Ryszard Kucmin | 05.2019 | KL-68/89 sieci i instal. elektryczne |  |
| Sprawdził | inż. Jan Cieśla - Fijałkowski | 05.2019 | KL-632/94 sieci i instal. elektryczne |  |

# ZESTAWIENIE ZAWARTOŚCI

| L.P | Opis pozycji | Nr str |
| --- | --- | --- |
| 1 | Strona tytułowa | 1 |
| 2 | Zestawienie zawartości | 2 |
| 3 4 | Opis techniczny do : A. Projektu elektrycznego oświetlenia ścieżki pieszej B. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia | 3-7 7-10 |
| 5 | Warunki zasilania oświetlenia ścieżki pieszej w Dębnie wydane przez Miasto i Gminę Nowa Słupia z dnia 24.01.2019 r znak RGI.7003.03.2019 – w projekcie zagospodarowania | ------ |
| 6 | Zgoda PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Ostrowiec, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Kopernika 53 na rozbudowę obwodu oświetlenia ulicznego w Dębnie z dnia 05.02.2019 r znak RM/RK/781/2019 – w projekcie zagospodarowania | ------ |
| 7 | Orientacja 1 : 2000 rys nr E-01 | 11 |
| 8 | Plan oświetlenia ścieżki 1 : 500 rys nr E-02 | 12 |
| 9 | Schemat ideowy zasilania oświetlenia ścieżki rys nr E-03(2 strony) | 13-14 |
| 10 | Schemat ideowy rozdz. RO zasil. oświetlenie ścieżki rys nr E-04 | 15 |

# 1.  Podstawa opracowania

1.1. Umowa  nr 82/2019 z  dnia 14.03.2019 r z Gminą Nowa Słupia ul. Rynek 15, 26-006

Nowa Słupia.

1.2. Mapa do celów projektowych w skali 1 : 500 opracowana przez geodetę Waldemara Mazurka

przyjęta do zasobów geodezyjnych Starosty kieleckiego za nr P.2604.2019.633 dnia 15.01,2019 r

1.3. Decyzja  o warunkach zabudowy celu publicznego nr 3/2019 z dnia 22.01.2019 r Burmistrza

Miasta i Gminy Nowa Słupia

1.4. Warunki zasilania oświetlenia wydane przez Miasto i Gminę Nowa Słupia z dnia 24.01.2019 r

potwierdzone  zgodą PGE Dystrybucja S.A. Rejonu Energetycznego w Ostrowcu dnia  05.02.2019 r

znak RM/RK/781/2019.

1.5. Wypis z ewidencji gruntów – działki nr 404 – drogi gminnej, i działek nr 413 i 530/1 stanowiących

własność parafii rzymsko katolickiej pw. ŚW. MIKOŁAJA  w miejscowości Dębno.

1.6. Wizja w terenie z inwentaryzacją linii napowietrznych elektrycznych oraz wnioskowanej trasy ścieżki

pieszej od drogi gminnej do placu o nawierzchni asfaltowej na terenie kościoła.

2.  Przepisy podstawowe dot. opracowania

- PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badań przy odbiorze.

- PN-B-06050 Beton zwykły.

- PN-76/E-02032 Oświetlenie dróg publicznych

- PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

- N- SEP - 004 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

- PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne.

- BN-68/636353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu suspensyjnego.	7.

- BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

- BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych oświetleniowych i energetycznych linii napowietrznych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - Część V. Instalacje elektryczne, 1988 r.

PN-IEC 60364-5-52,53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-IEC 60364-4-4- Ochrona przeciwporażeniowa.

PN-IEC 60364-4-43- Ochrona przed prądem przetężeniowym.

PN-IEC 60364-5-54- Uziemienie i przewody ochronne

3.	Stan istniejący.

# Omawiany teren objęty lokalizacją ścieżki pieszej położony jest w centrum wsi Dębno na południowy zachód od kościoła pw. Św. Mikołaja na gruntach Parafii Rzymskokatolickiej o nr ew.dz 413 i 530/1

# graniczących od południa  z drogą gminną o nawierzchni asfaltowej i poboczach gruntowych bez chodników o nr dz. 404. Projektowany ciąg pieszy o długości 187,75 m jest skrótem do parafialnego kościoła z południowej części wsi Dębno o ca 750 m ( dojście drogą gminną i powiatową bez chodników).

# Początek ścieżki pieszej rozpoczyna się z pobocza gruntowego  po wschodniej stronie kapliczki istniejącej na zakręcie pasa drogowego drogi gminnej bez ingerencji w zabudowę kapliczki obchodząc ją od strony północnej. Zakończenie ścieżki pieszej przewidziane jest w działce nr 530/1 na połączeniu chodnika z nawierzchnia asfaltową placu przykościelnego.

# W bezpośrednim sąsiedztwie kapliczki po stronie zachodniej istnieje słup rozkraczny nr 16 napowietrznej linii elektrycznej do rozbudowy obwodu oświetlenia ścieżki pieszej.

3.1.	Zakres opracowania.

Projekt oświetlenia obejmuje:

dobór słupów.

zasilanie oświetlenia ścieżki.

sterowanie oświetleniem.

4.   Opis techniczny.

4.1.	Dane charakterystyczne.

Moc szczytowa oświetlenie Pi =   Ps = 1.0kW

Napięcie zasilania 230 V

Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa szybkie wyłączenie zasilania.

Zasilanie zgodnie z wydanymi warunkami zasilania z istniejącej napowietrznej linii nn Dębno 3- słup nr 16

4.2.	Dobór opraw, słupów i źródeł światła.

Do oświetlenia ścieżki  projektuje się łącznie dziesięć  punktów świetlnych z oprawami np. typ Wienna, źródło światła LED 45W, zabezpieczenie nadprądowe DO1  4 A .

Dobrano:

- słupy oświetleniowe uliczne 6-kątne stalowe ocynkowane np. typu S-40  bez wysięgnika o wysokości 4,0m

-fundamenty np. F100/200

- oprawy oświetleniowe np. Vienna LED 45W, I klasa izolacji IP 65

złącza słupowe IZK-4 /maksymalnie dla czterech kabli/, z wkładką bezpiecznikową DO1  4A, /1 szt../

słupy oprzewodować przewodem YDY 3 x 2,5 mm2/750 V. Każdy słup wyposażyć w ochronnik przepięciowy typ 2 OBO USM-LED IP 65.

4.3.    Układnie kabli oświetleniowych.

Na planie sytuacyjnym podano długości rowu kablowego /odległości między słupami/ oraz rzeczywiste długości kabli oświetleniowych.

Należy zachować trasy rowu kablowego w odległości 0,5 m od projektowanych krawężników.

Po wytyczeniu trasy linii kablowych, zdjąć darninę po podzieleniu na kwadraty 40x40 cm i odłożyć na pobocze. Po czym, przystąpić do wykonania wykopów, przy czym, ziemie z urobku należy odłożyć na pobocze i po zakończeniu robót ziemnych, od ziemi rodzimej odłączyć gruz i kamienie i dopiero zasypywać rów kablowy ubijając go warstwami. Nadmiar ziemi rozprowadzić na pobliskich skarpach a gruz wywieść na wysypisko i utylizować.

1.   Do projektowanych słupów oświetleniowych należy ułożyć kable 1kV, YAKY 5x25 mm2. Kable układać linią falistą z zapasem kabla 1-3% długości wykopu, w wykonanych rowach kablowych na 10cm. warstwie piasku na głębokości 0,6 m. po przysypaniu 10cm. warstwą piasku i 20cm. warstwą gruntu, ułożyć folię koloru niebieskiego /o trwałym kolorze/ minimalnej szerokości 20cm. Całość wykopu zasypać ubijając grunt warstwami.   Na dnie rowu kablowego /0,8 m/ułożyć bednarkę stalową FeZn 25 x 4 mm, którą należy podłączyć do wszystkich słupów. W miejscu skrzyżowań z drogami kabel układać w rurze ochronnej np. SRS, fi 75. W przypadku innych skrzyżowań w rurze ochronnej np. DVK fi 75. Długość rury ochronnej z zapasem po 50 cm po obu stronach obiektu krzyżowanego. Kable oświetleniowe układane we wspólnym wykopie mogą się stykać ze sobą. Roboty ziemne w pobliżu urządzeń podziemnych należy wykonywać ręcznie pod nadzorem właściciela lub użytkownika urządzenia podziemnego.

2.    Przy wprowadzaniu kabla do rozdzielnicy, słupów oraz przy dłuższych przepustach należy pozostawić zapas kabla. Kable ułożone w ziemi należy oznaczyć, co 10 m trwałymi oznacznikami zawierającymi symbol i numer kabla, oznaczenie kabla, znak użytkownika i rok ułożenia /np. Oświetlenie terenu obwód nr 1, kabel 0,4kV, YAKY 5x25 mm2, Ścieżka, 2019r/.

- Zasilanie rozdzielnicy oświetleniowej  RO wykonać kablem YAKXS 4x35 mm2 , przyłączyć go do wydzielonego obwodu oświetlenia ulicznego po nodze słupa nr 16 linii nn Dębno 3 dwie żyły pozostawia się jako rezerwowe.

- Na wysokości zbiornika na ścieki kabel oświetleniowy ułożyć w rurze ochronnej DVK 160 L=10m.

- UWAGA!

Napotkane urządzenia traktować jako czynne i niebezpieczne, mogące grozić porażeniem a nawet śmiercią. W obrębie drzew wykopy wykonywać ręcznie z zachowaniem wszelkiej ostrożności, by nie uszkodzić korzeni drzew /nie przecinać korzeni drzew o średnicy ponad 2 centymetry. Należy pamiętać o etapowym odbiorze kabla przed jego zasypaniem.

4.4.    Ustawianie słupów oświetleniowych.

Fundamenty słupów oświetleniowych zakopać tak aby wystawały 10-20 mm ponad zniwelowany teren po uprzednim dwukrotnym pomalowaniu ich abizolem. Połączenia śrubowe pokryć wazeliną bezkwasową. Słupy oświetleniowe ustawiać wnękami w stosunku do ciągu pieszego pod kątem 45 stopni.

4.5 Sterowanie oświetleniem

Sterowanie oświetlenie odbywać się będzie z istniejącej rozdzielnicy oświetleniowej.

4.6.	Ochrona od porażeń.

Ochroną przed dotykiem bezpośrednim jest izolacja osprzętu wykonana w II klasie izolacji. Kable zostały dobrane o izolacji 1 kV. Ochrona przed dotykiem pośrednim realizowana jest poprzez samoczynne wyłączenie zasilania wyłącznikami nadprądowymi przy układzie sieci TN-C. Zacisk ochronno-neutralny słupów należy przyłączyć do dodatkowego uziomu wykonanego z bednarki FeZn 25 x 4 mm ułożonej wzdłuż projektowanych linii kablowych. Bednarkę należy ułożyć 10cm. pod dnem wykopu kablowego przysypać 10cm. warstwą rodzimego gruntu i ubić ją następnie nasypać 10 cm. warstwę piasku i na nim układać kable oraz osłony rurowe. Połączenia w ziemi wykonać jako spawane lub zgrzewane i starannie zabezpieczone przed korozją.

4.7 Rozdzielnica oświetleniowa RO

Zaprojektowano ją jako wolnostojącą II kl. Izolacji o stopniu ochrony IP 44. Rozdzielnicę zaprojektowano w oparciu o skrzynkę oświetlenia ulicznego SOU-2 produkcji INCOBEX. Rozdzielnicę RO należy zainstalować na fundamencie w odległości około 2m od istniejącego słupa nr 16 linii nn Dębno 3. Schemat połączeń przedstawiono na rys. nr E-04. W rozdzielnicy zainstalować ochronniki przepięciowe DEHN quard M- TNS-275 FM 2szt.

4.8 Uwagi końcowe.

Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i ochrony zdrowia, normami PN oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych - tom V instalacje elektryczne. Po zrealizowaniu robót wykonać pomiary sprawdzające:

- ciągłości żył oraz zgodności faz.

- pomiar rezystancji izolacji.

- ochrony przeciwporażeniowej.

- rezystancji uziemienia.

Po zakończeniu prac dostarczyć zleceniodawcy:

- dokumentację powykonawczą z ewentualnymi naniesionymi zmianami.

- protokoły z badań sprawdzających.

- powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną.

Otwarte wykopy chronić barierami lub taśmami ochronnymi aby uczynić je

bezpiecznymi dla osób postronnych.

W przypadku trafienia na kable nie zinwentaryzowane lub ułożone w inny sposób niż

na planie sytuacyjnym należy w porozumieniu z inwestorem, dokonać

ich osłonięcia rurami dwudzielnymi /w sytuacji skrzyżowań z innymi obiektami

podziemnymi czy też wjazdami lub przełożenia/ - zgodnie z PN-E/76 05125 i N-SEP-004.

- Obliczenia techniczne.

5.1.	Obliczenie natężenia oświetlenia.
Zgodnie z PN-76/E-02032 przyjęto:

- natężenie oświetlenia dla chodnika, E śr= 2-8 lx Wymóg zostanie spełniony.

  - Obliczenie mocy oświetlenia.

Słupy oświetleniowe	10 x 60 W = 600 W

Moc zainstalowana Pj = Psz = 600W

Jn = 600/660x0.9 = 2,0A

Jb = JnxJr =2,0x2,0 = 4  przyjęto Bezp. S303 B16A

Dla oświetlenia ścieżki zaprojektowano jeden obwód trójfazowy dla którego obciążenie przedstawia się następująco:

Obwód I

Moc zainstalowana Pj = Psz = 600W

Jn = 3000/660x0.9 = 2,0A

Jb = JnxJr =2,0x2,0 = 4  przyjęto Bezp. 3XS301 B16A

6.   Informacja BIOZ.

6.1.	Część opisowa.

Inwestycja nie wpływa niekorzystnie na środowisko i jest dla niego bezpieczna. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów:

Roboty budowlane obejmują wykonanie :

- wykopanie rowu kablowego.

- ułożenie rur ochronnych.

- ułożenie płaskownika w rowie na głębokości 10cm.

- wykonanie 10 cm podsypki piaskowej.

- ułożenie kabla.

- ustawienie fundamentów pod słupy oświetleniowe.

- montaż i ustawienie słupów na fundamencie.

- zasypanie kabla 10 cm warstwa piasku.

- zasypanie kabla 20 cm warstwa rodzimego gruntu, pamiętając o wcześniejszym etapowym odbiorze.

- ułożenie folii kalandrowej koloru niebieskiego.

- zasypanie całkowite rowu kablowego i dołu pod fundamentem, pamiętając o warstwowym ubijaniu.

ziemi, współczynnik zagęszczenia min. 1 - 0,98.

- ułożyć zdjętą darninę.

- ciągłości żył oraz zgodności faz.

- wykonać pomiary rezystancji uziemienia.

- rezystancji izolacji kabla,

- wykonać pomiary skuteczności ochrony od porażeń.

- montaż słupów oświetleniowych.

6.2.	Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

- istniejące podziemne sieci gazowe.

- istniejące sieci kanalizacyjne.

- istniejące sieci wodociągowe.

- drogi dojazdowe.

- chodniki.

6.3.	Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych.

Specyfikacja robót budowlanych stwarzających wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości do 1 metra.

- wykonywanie prac pod konstrukcją mostu.

6.4.	Rodzaje zagrożeń :

- przysypanie ziemią.

- przygniecenie sprzętem.

- wpadnięcie do wykopu.

- porażenie prądem elektrycznym.

- istniejące linie kablowe 0,4kV pod napięciem.

- drogi wewnętrzne w pobliżu robót.

6.5.	Skala zagrożenia /w wersji pierwotnej, przed podjęciem działań redukujących
zagrożenie/.

gdy wskutek działania małego zagrożenia może nastąpić niezdolność do pracy  -   do

- miesiąca,

- średnia - gdy wskutek działania zagrożenia może nastąpić niezdolność do pracy -powyżej 6 miesięcy,

- duża - gdy wskutek działania zagrożenia może nastąpić śmierć lub kalectwo.

6.6.	Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Przed przystąpieniem do realizacji robót kierownik budowy udzieli zespołom pracowników własnych oraz podwykonawcom robót budowlanych szczegółowego instruktażu w formie ustnej, obejmującego zaznajomienie z zakresem robót budowlanych:

-	technologiami robót budowlanych.

- harmonogramem robót z podaniem kolejności ich realizacji oraz czasu wymaganego do ich wykonania.

- przewidywanymi zagrożeniami przy wykonywaniu robót budowlanych z podaniem ich rodzaju i skali, czasu i miejsca wystąpienia oraz sposobu wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robót.

- „ Instrukcją bezpiecznego wykonywania robót budowlanych".

6.7 Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia
zdrowia lub w ich sąsiedztwie w tym zapewniających bezpieczną i sprawną
komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

-zapewnienie łączności radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem łączności bezprzewodowej /telefonu komórkowego/.

zagospodarowanie terenu budowy lub robót oraz ich prowadzenia winno odbywać

- się zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami bhp oraz planem BIOZ całego zadania inwestycyjnego.

- uwzględnienie wymagań związanych z organizacją i wykonywaniem robót, jakie wynikają z uzgodnień z : zarządcą dróg wewnętrznych – Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia

- właścicielem lub użytkownikiem infrastruktury technicznej znajdującej się w obszarze prowadzonych robót.

- rozmieszczenie pojazdów, sprzętu, materiałów i ziemi z wykopów w taki sposób aby nie blokować dojazdów do stanowisk pracy, wjazdów, dojazdów /dróg pożarowych/, przejść dla pieszych.

6.8.	Zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót przy użyciu.

- taśm ostrzegawczych,

- barier,

- balustrad,

- ogrodzeń,

- tablic bezpieczeństwa,

- daszków ochronnych,

- stosowanie sprzętu ochronnego i środków ochrony indywidualnej dobranych do rodzaju przewidywanego zagrożenia podczas wykonywania robót,

- stosowanie sprzętu asekuracyjnego chroniącego przed upadkiem z wysokości,

- stosowanie sprawdzonych technologii wykonywania robót, w których pracownicy są przeszkoleni.

Wykonywanie prac na urządzeniach elektroenergetycznych wymaga uzyskania zgody od właściciela tych urządzeń. Prace te mogą się odbywać z zachowaniem zasad Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy przy Urządzeniach i Instalacjach Elektroenergetycznych.

Opracował:

inż. Ryszard Kucmin

Upr. KL 68/89