ZP/2758/23

17.07.2023 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania „Modernizacja dźwigu osobowego wraz z szybem windowym”

Do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

Pytanie 1

Wykonawca musi posiadać odpowiednie doświadczenie na potwierdzenie czego zobowiązany będzie do przedłożenia stosownego wykazu robót wraz potwierdzeniem ich należytego wykonania. Zamawiający w sposób niezgodny z przepisami PZP oczekuje szerszego zakresu wykonywanych robót jak w przedmiotowym postepowaniu. Wg. Zamawiającego „zakres prac winien obejmować wykonanie szybu dźwigu osobowego (…)” podczas gdy roboty nie obejmują budowy szybu lecz jego dostosowanie / przebudowę. Prosimy o zmianę sformułowania lub sprostowanie wymogu do obejmującego swym zakresem przedmiotowe postępowanie.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga wykonania szybu windowego lub jego przebudowy dla potrzeb nowego dźwigu osobowego. W załączeniu SWZ ze zmienionym zapisem warunku.

Pytanie 2

Zważywszy na konieczność uzgadniania harmonogramu z Zamawiającym na późniejszym etapie, prosimy o potwierdzenie, że dopuszcza się wyłączenie dźwigu z eksploatacji na okres ok. 6 tygodni.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wyłączenia dźwigu z eksploatacji na możliwie najkrótszy okres, nie dłuższy niż 4 tygodnie z zastrzeżeniem, że w okres ten nie wlicza się wydłużonych procedur w UDT i przyczyn niezależnych od wykonawcy.

Pytanie 3

Czy w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest świadczyć bezpłatnie usługi konserwacji i pogotowia dźwigowego oraz zapewnić łączność GSM z Systemem Powiadamiania Ekip Ratowniczych?

Jeśli tak to w jakim zakresie (należy określić czas reakcji na zgłoszenia, godziny wykonywania napraw itp.).

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, w ramach realizacji zadania, usługi konserwacji  i wymaganych przeglądów w okresie gwarancji oraz świadczenia usług pogotowia dźwigowego, w tym  zapewnienia łączności GSM (z możliwością  podpięcia własnej karty SIM przez Zamawiającego po okresie gwarancji).

Wymagany czas reakcji pogotowia dźwigowego na zgłoszenie  – do 90 minut od otrzymania zgłoszenia o awarii, a do 40 minut w przypadku otrzymania zgłoszenia o uwięzieniu ludzi w kabinie.

Wymagany czas  wykonywania napraw – do 48 godzin od zawiadomienia

Zamawiający wymaga również przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie możliwych do wykonania bez udziału pogotowia dźwigowego działań związanych ze sprowadzeniem kabiny na najbliższy przystanek i uwolnieniem  osób uwięzionych w kabinie.

Pytanie 4

W ramach wykonywania prac w poczekalni, planuje się powiększenie otworu drzwiowego do tego pomieszczenia i montaż drzwi szerokości 90 cm w świetle. Dodatkowo planuje się wykonanie nowego otworu drzwiowego do dźwigu przelotowego.

Nadmieniamy, że dźwig będzie miał drzwi szerokości 100 cm. Prosimy o potwierdzenie, że nie doszło do omyłki i faktycznie należy zainstalować węższe drzwi szerokości 90 cm do pomieszczenia poczekalni.

Odpowiedź:

Należy wykonać drzwi między poczekalnią a salą gimnastyczną o szerokości 90 cm.

Pytanie 5

Czy dźwig ma być oparty na ogólnodostępnych podzespołach (dostępnych również poza siecią handlową producenta, pozbawionych patentów i rozwiązań dedykowanych) umożliwiających swobodną konserwację przez inne firmy dźwigowe?

Czy sterowanie oparte ma być na ogólnodostępnych podzespołach bez konieczności stosowania dedykowanych testerów oraz prawa wyłączności do oprogramowania i zmiany konfiguracji dźwigu tylko przez zależne od producenta firmy konserwacyjne?

Czy nie dopuszcza się kodowania elektronicznego lub zabezpieczania mechanicznego dźwigu uniemożliwiającego serwis i wykonywanie zmian konfiguracyjnych przez niezależne od producenta firmy konserwacyjne?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby dźwig był oparty na ogólnodostępnych podzespołach (dostępnych również poza siecią handlową producenta, pozbawionych patentów i rozwiązań dedykowanych) umożliwiających swobodną konserwację przez inne firmy dźwigowe.

Zamawiający wymaga aby sterowanie oparte było na ogólnodostępnych podzespołach bez konieczności stosowania dedykowanych testerów oraz prawa wyłączności do oprogramowania i zmiany konfiguracji dźwigu tylko przez zależne od producenta firmy konserwacyjne.

Zamawiający nie dopuszcza kodowania elektronicznego lub zabezpieczania mechanicznego dźwigu uniemożliwiającego serwis i wykonywanie zmian konfiguracyjnych przez niezależne od producenta firmy konserwacyjne.

Wykonawca winien wybrać rozwiązanie, które po okresie gwarancji, pozwoli Zamawiającemu na korzystanie  z dowolnie wybranego  serwisu (bez ograniczania konkurencji).

Pytanie 6

Czy Zamawiający wymaga spełnienia dodatkowych wymagań względem windy zgodnych z obowiązującymi dokumentami tj. „Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020” lub „Standardy dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami” wydanymi przez MINISTERSTWO INWESTYCJI I ROZWOJU, w zakresie między innymi:

- drzwi dźwigu oraz ich obramowanie powinny być oznakowane w sposób kontrastowy w stosunku do otoczenia

- panel dyspozycji powinien być oznaczony w sposób kontrastowy w stosunku do otoczenia

Odpowiedź:

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 poz. 2040).

Pytanie 7

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie ma dodatkowych wymagań w zakresie pożarowym względem dźwigu np. podłączenia do centrali ppoż itp. Jeśli Zamawiający ma dodatkowe wymagania w tym zakresie wyszczególnione w np. scenariuszu pożarowym, prosimy o ich konkretne sprecyzowanie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga podłączenie do centrali ppoż. W budynku nie ma systemu SSP.

Pytanie 8

Prosimy o potwierdzenie że przez zjazd awaryjny UPS który „w przypadku zaniku napięcia kabina dojeżdża na poziom bezpieczny, otwiera drzwi i zostaje zablokowana w pozycji otwartej” należy rozumieć dojazd kabiny do najbliższego przystanku, a nie na przystanek ewakuacyjny (ponad standardowe wykonanie ze względu na długi przejazd, bazujące na UPS bardzo wysokiej mocy)

Odpowiedź:

Zamawiający w przypadku zaniku napięcia wymaga zjazd kabiny na poziom przystanku ewakuacyjnego- parteru zgodnie z zapisem w projekcie.

Pytanie 9

Część założeń związanych z np. otworami drzwiowymi może stać w kolizji z nowymi podzespołami ze względu na różne konstrukcje drzwi i ościeżnic dźwigowych. Przykładowo planowane nadproża B-2.11 mogą być na złej wysokości lub należy przewidzieć ich inne wykonanie. Może się również okazać, że istniejące nadproża są wystarczające.

Prosimy o potwierdzenie, że ostateczny zakres robót przy dostosowaniu szybu do nowego dźwigu należy dostosować na nowo instalowanego urządzenia w zakresie niezbędnym z punktu widzenia celu.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że ostateczny zakres robót przy dostosowaniu szybu windowego do nowego dźwigu należy dostosować do nowo instalowanego urządzenia.

Pytanie 10

Czy dźwig ma być wyposażony w funkcję jazdy szpitalnej lub kontrolę dostępu? Czy w kabinie należy zainstalować odboje (jeśli tak to na których ścianach i na ilu wysokościach)?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje, że dźwig będzie wyposażony w funkcję jazdy szpitalnej realizowany poprzez czytnik kart RFID kompatybilnych z systemem kontroli dostępu funkcjonującym u Zamawiającego (producent – Unicard SA z siedzibą w Krakowie).

Zamawiający oczekuje wyposażenia w specjalne odboje zabezpieczające, ułożone poprzecznie na ścianach bocznych kabiny na wysokości 55-80cm w kolorze kabiny.

Pytanie 11

Zamawiający wymaga wykonania kabiny za stali nierdzewnej. Prosimy o potwierdzenie, że wymaga się wykorzystania stali nierdzewnej austenitycznej (zalecana w budynkach szpitalnych). W odróżnieniu od tanich stali ferrytycznych, blacha austenityczna wykazuje wyższą odporność na korozję oraz na środki czystości.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wskazuje typu stali nierdzewnej. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 12

Prosimy o dopuszczenie możliwości wykorzystania istniejącego górnego pomieszczenia maszynowni na potrzeby instalacji nowego zespołu napędowego i aparatury sterowej. Takie rozwiązanie gwarantuje niższy poziom hałasu w pomieszczeniach sąsiadujących z szybem. Dźwigi tego typu są tańsze w eksploatacji, a potencjalne usterki usuwane są w szybszym czasie ze względu na łatwy dostęp do tych kluczowych podzespołów.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwości wykorzystania istniejącego górnego pomieszczenia maszynowni na potrzeby instalacji nowego zespołu napędowego i aparatury sterowej ale nie wymaga.

Pytanie 13

Rzeczywista szerokość szybu pozwalana na montaż dużo większej kabiny jak przyjętej w projekcie. Zważywszy na główne kryterium „cena”, wszyscy Oferenci będą kalkulować wymagania minimalne Zamawiającego w tym zakresie. Dźwig istniejący jest również większy od planowanego. W kabinie nowoprojektowanej 1200 x 2100 ciężko będzie zmieścić łóżko rehabilitacyjne wraz z personelem medycznym.

Czy należy wykonać kabinę dźwigu maksymalnie wykorzystującą przestrzeń szybu dźwigowego? Bez większego problemu kabinę można wykonać w wymiarze 1300 x 2150 mm – czy taką poprawę parametrów funkcjonalnych należy skalkulować w ofercie?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga kabiny w rozmiarze min. 1250x2150x2150 mm. Zmiany wprowadzone w opisie architektonicznym str. 11 – zmiana wymiaru kabiny. W załączeniu zmieniony opis.

Pytanie 14

Ze względu na złożoność przedsięwzięcia i prace w czynnym budynku w tym konieczność wykonywania robót głośnych poza godzinami pracy instytucji, prosimy o wydłużenie terminu wykonania zamówienia do 31.12.2023 r.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgodny na wydłużenie terminu.

Pytanie 15

Czy kabina dźwigu ma być wyposażona w kamerę monitoringu ? Jeśli tak, to proszę o wskazanie modelu kamery, który byłby kompatybilny z systemem monitoringu szpitala oraz sposobu jej połączenia.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zamontowania kamery, która winna być podłączona do rejestratora IP, poprzez sieć LAN, po protokole onvif:

- Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264+/H.264

- Przepustowość przychodząca do 60 Mb/s i wychodząca 60 Mb/s

- Rozdzielczość Nagrywania:

4 MP/3 MP/1080p/UXGA /720p/VGA/4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF

Pytanie 16

Czy Zamawiający dopuszcza funkcję zjazdu awaryjnego po zaniku napięcia do najbliższego przystanku, a nie tylko do parteru

Odpowiedź:

Odpowiedź jak na pytanie nr 8.

ZMIANY dotyczące treści SWZ:

W załączniku nr 3 do SWZ  - oświadczenie – aktualizacja (w załączeniu)

Zmiana dotycząca szczotkowanej stali drzwi – szt. 12 opisu Dokumentacji projektowej - Projekt wykonawczy wielobranżowy wymiany windy w szybie istniejącym

Zmiana dotycząca warunku w postępowaniu w pkt. 5. Podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz warunki udziału w postępowaniu; podmiotowe środki dowodowe ppkt 3 lit. d):

Było:

- dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:

- wykonanych robót:

należy złożyć wykaz robót budowlanych (załącznik nr 4) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz, których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał w ramach budowy, przebudowy lub remontu za min. 350.000,00 zł brutto. Zakres prac winien obejmować wykonanie szybu dźwigu osobowego wraz z montażem samego dźwigu oraz wykonania instalacji elektrycznej i robót wykończeniowych.

Jest:

- dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:

- wykonanych robót:

należy złożyć wykaz robót budowlanych (załącznik nr 4) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz, których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał w ramach budowy, przebudowy lub remontu za min. 350.000,00 zł brutto. Zakres prac winien obejmować wykonanie szybu dźwigu osobowego lub jego przebudowy dla potrzeb nowego dźwigu osobowego wraz z montażem samego dźwigu oraz wykonania instalacji elektrycznej i robót wykończeniowych.

Zmiana dotycząca terminu składania ofert:

Było:

# Termin związania z ofertą

  - Wykonawca pozostaje związany z ofertą przez okres 30 dni, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert tj. do dnia 16.08.2023 r.

# Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

  - Oferty należy składać za pośrednictwem Platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmurcki    do dnia 18.07.2023r., do godz. 1000.

  - Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.07.2023 r. o godzinie 1015.

Jest:

# Termin związania z ofertą

  - Wykonawca pozostaje związany z ofertą przez okres 30 dni, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert tj. do dnia 18.08.2023 r.

# Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

  - Oferty należy składać za pośrednictwem Platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmurcki    do dnia 20.07.2023r., do godz. 1000.

  - Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.07.2023 r. o godzinie 1015.