Wymagania techniczne systemu alarmowego i kontroli dostępu (dwa odrębne systemy) dot. nowego obiektu

(1) SYSTEM ALARMOWY

(centrala SATEL INTEGRA 128 PLUS, wyposażona w moduł komunikacyjny ETHM-1 Plus SATEL i podłączona przewodem ETHM1-INTEGRA z portem numer 8 w switchu ARiMR)

Obiekt musi być wyposażony w system alarmowy firmy SATEL ze względu 
na kompatybilność posiadanych przez ARiMR elementów zastępczych, a także ze względu 
na obowiązujące umowy serwisowe z firmą ochraniarską (m.in. konieczność posiadania na magazynie odpowiednich zamienników). Dodatkowo centrala musi być wyposażona w moduł ETHM-1 Plus SATEL umożliwiający zdalny podgląd / modyfikację ustawień centrali alarmowej z poziomu Oddziału Regionalnego w Poznaniu.

* centrala alarmowa musi mieć możliwość podłączenia niezbędnej ilości linii alarmowych w zależności od wielkości obiektu model centrali to odpowiednio SATEL INTEGRA 128 PLUS lub SATEL INTEGRA SATEL INTEGRA 256 PLUS,

* centrala alarmowa musi mieć możliwość podłączenia 2 nadajników GSM do monitorowania elektronicznego obiektu dwutorowo (nadajniki GSM dostarczy firma realizująca dla ARiMR usługi elektronicznego monitoringu obiektów – ARiMR przekaże kontakt na serwisanta, który podłączy nadajniki, nie później niż w dniu wynaczonym na odbiór systemu alarmowego),

* centrala alarmowa powinna mieć wgrany najnowszy zalecany przez producenta firmware

* wszystkie pomieszczenia strefy administracyjnej muszą być wyposażone w czujniki ruchu zabezpieczające zarówno drzwi i okna, dodatkowo konieczność montażu czujników ruchu i czujników otwarcia drzwi na korytarzach w okolicy drzwi wejściowych i  okien,

* wszystkie pomieszczenia strefy bezpieczeństwa muszą być wyposażone w czujniki ruchu zabezpieczające zarówno drzwi i okna oraz czujniki przeciwpożarowe w ilości zależnej od rozmiaru pomieszczenia (zgodnie z zaleceniami producenta sprzętu),

* wszystkie pomieszczenia strefy bezpieczeństwa muszą być wyposażone w czujniki zalania w miejscach narażonych na wystąpienie zalania (ciągi wodne, kaloryfery itp.) ( montaż zgodnie z zaleceniami producenta sprzętu),

* zastosowane czujniki ruchu muszą być kompatybilne z centralą systemu alarmowego i posiadać atesty dopuszczające do użytkowania na terytorium Polski

* zastosowane czujniki otwarcia drzwi muszą być kompatybilne z centralą systemu alarmowego 
i posiadać atesty dopuszczające do użytkowania na terytorium Polski

* zastosowane czujniki p. poż. muszą być kompatybilne z centralą systemu alarmowego i posiadać atesty dopuszczające do użytkowania na terytorium Polski

* zastosowane czujniki zalania wodą muszą być kompatybilne z centralą systemu alarmowego 
i posiadać atesty dopuszczające do użytkowania na terytorium Polski

* ARiMR nie wyraża zgody na montaż więcej niż jednego czujnika na jednej linii alarmowej 
(każdy czujnik musi zostać zamontowany na osobnej linii alarmowej).

* w pomieszczenia z dokumentami poza zabezpieczeniami wymienionymi wcześniej w zależności 
od warunków lokalowych (wielkość okien, okratowanie okien lub jego brak, kondygnacja w budynku) może zajść konieczność dodatkowego montażu czujników kurtynowych, w takim przypadku decyzja 
o doborze elementów niezbędnych do zainstalowania pozostaje po stronie ARiMR (po  zasięgnięciu opinii techników firmy opiekującej się systemami zabezpieczeń ARiMR). Koszt zakupu i montażu wszystkich elementów systemów zabezpieczeń spoczywa na właścicielu obiektu.

* Pomiędzy centralą alarmową, a miejscem montażu komputera zarządzającego (zazwyczaj pomieszczenie serwerowni BP) należy zamontować przewód połączeniowy w celu zapewnienia komunikacji (przewód musi być poprowadzony w listwach ochronnych uniemożliwiający przypadkowe jego uszkodzenie).

* Wykonawca zobowiązuje się do przekazania dokumentacji technicznej systemu alarmowego, 
w przekazywanej dokumentacji zawierającej muszą być spełnione następujące warunki:

- wykaz wszystkich linii dozorowanych (nr linii, opis, strefa alarmowa, lokalizacja, nr pomieszczenia),

- wykaz wszystkich stref dostępu (nr strefy, nazwa strefy),

- wykaz wszystkich urządzeń zainstalowanych na obiekcie (model urządzenia, typ, ilość),

- zaznaczone wszystkie zamontowane elementy na aktualnych rzutach obiektu z legendą umożliwiającą w jednoznacznym sposób zlokalizowanie miejsca montażu elementu,

- schemat podłączenia,

- bilans mocy  (nazwa urządzenia, producent, pobór mocy, suma poboru).

W przypadku braku, któregokolwiek z wymienionych punktów Wykonawca zobowiązuje się 
do usunięcia w terminie 2 tygodni od momentu poinformowania o nieprawidłowościach 
i dostarczenia zaktualizowanej dokumentacji do ARiMR.

(2) SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU

(kontrolery z rodziny ROGER MC16-PAC-XX , ilość zależna od charakterystyki obiektu, z zastrzeżeniem, że strefy zabezpieczeń: tj. serwerownia , archiwum będą posiadać autonomiczne kontrolery, niepowiązane z innymi kontrolowanymi przejściami).

obiekt musi być wyposażony w system kontroli dostępu firmy ROGER RACS 5 ze względu 
na kompatybilność posiadanych elementów zastępczych, a także na obowiązujące umowy serwisowe z firmą ochraniarską (m.in. konieczność posiadania na magazynie odpowiednich zamienników)

* System kontroli dostępu powinien zostać skonfigurowany pod względem:

(a) podziału na wymagany poziom bezpieczeństwa z przypisanymi do nich odpowiednimi kontrolerami/czytnikami KD zgodnie z poniższymi wytycznymi:

- BP2XX_serwerownia (tryb autoryzacji: karta + PIN)(pomieszczenie serwerowni),

- BP2XX_archiwum (tryb autoryzacji: karta + PIN) (wszystkie pomieszczenia archiwum, składnicy akty, tymczasowego miejsca przechowywania dokumentów),

- BP2XX_przejscia  (tryb autoryzacji: tylko karta)/czytnikami(wszystkie wejścia z zewnątrz do strefy administracyjnej).

(b) podziału na grupy uprawnień:

- „BP2XX_przejscia” (użytkownicy przypisani do tej grupy mają dostęp tylko do strefy dostępu       
    BP2XX_przejścia – podstawowa grupa nieobejmująca kontrolerów w serwerowni i archiwach),

- „BP2XX_archiwum_przejscia”

(użytkownicy przypisani do tej grupy mają dostęp tylko do strefy dostępu 
  BP2XX_przejścia i BP2XX_archiwum; np. archiwista),

- „BP273_serwerownia_przejscia” (użytkownicy przypisani do tej grupy mają dostęp tylko do strefy dostępu BP2XX_przejścia i BP2XX_serwerownia; np. informatyk)

- „BP2XX_pelen_dostep” (użytkownicy przypisani do tej grupy mają dostęp do wszystkich kontrolerów w danym BP; np. kierownik BP),

- „BP2XX_brak_dostepu” (użytkownicy przypisani do tej grupy nie mają dostęp do kontrolerów w danym BP; np. byli pracownicy BP, osoby nieobecne ponad 30dni w pracy).

W zależności od specyfiki obiektu możliwa jest modyfikacja w/w konfiguracji na wyraźne życzenie ARiMR.

W kartę zbliżeniową w standardzie EM 125 kHz wyposażony jest każdy z pracowników i należy go przypisać w zależności od pełnionych zadań do jednej z powyższych grup. 
Zainstalowany system kontroli dostępu musi być kompatybilny z kartami zbliżeniowymi firmy ROGER, w które wyposażeni są pracownicy ARiMR i umożliwiać odczyt 40bitowej postaci numeru karty (postać użytkowana w pozostałych 31 obiektach ARiMR, konieczna kompatybilność i zastosowanie właśnie tej postaci ).

Kierownik BP ARiMR lub osoba przez niego upoważniona przygotuje i przekaże na prośbę Wynajmującego zestawienie kart pracowników do importu. Import kart jest niezbędny do odbioru systemu kontroli dostępu.

* zastosowane kontrolery i czytniki KD  muszą być kompatybilne z programem zarządzającym VISO i posiadać atesty dopuszczające użytkowania na terytorium Polski,

* zastosowane czujniki otwarcia drzwi KD  muszą być kompatybilne z centralą systemu kontroli dostępu i posiadać atesty dopuszczające użytkowania na terytorium Polski

* zastosowane przyciski wyjścia KD  muszą być kompatybilne z centralą systemu kontroli dostępu 
i posiadać atesty dopuszczające użytkowania na terytorium Polski, dodatkowo powinny być dostosowane do dużych obciążeń (przykładowy model przycisku wyjścia SCOT BT-1A lub odpowiednik),

* zastosowane przyciski awaryjnego wyjścia KD  muszą być kompatybilne z centralą systemu kontroli dostępu i posiadać atesty dopuszczające użytkowania na terytorium Polski

* Centrala kontroli dostępu powinna być wyposażona w interfejs umożliwiający podłączenie przewodem sieciowym komputera (komputer dostarczy ARiMR) z zainstalowanym programem zarządzającym firmy ROGER i uruchomioną możliwość programowania centrali z poziomu tego komputera. Komputer musi zostać zamontowany bezpośrednio w pomieszczeniu serwerowni BP. Dodatkowo pomiędzy centralą, a komputerem należy zamontować przewód połączeniowy w celu zapewnienia komunikacji (przewód musi być poprowadzony w listwach ochronnych uniemożliwiający przypadkowe jego uszkodzenie).

* Program zarządzający VISO musi mieć zakupione na koszt Wykonawcy i aktywowane w systemie licencje na użytkowanie zamontowanych kontrolerów (liczba przejść) w aktualnej liczbie zamontowanej w tym obiekcie,

* System kontroli dostępu musi zostać zamontowany na każdych drzwiach będących wejściem 
do strefy administracyjnej , jak i każdego pomieszczenia archiwum, składnicy akt, tymczasowego miejsca przechowywania dokumentów i serwerowni (są to strefy zabezpieczeń do których wchodzi się ze strefy administracyjnej). Wejście dowolnego użytkownika, po użyciu karty musi być rejestrowane w logach systemu kontroli dostępu, wyjście z dowolnej strefy następuje po naciśnięciu przycisku wyjścia lub klamki – brak konieczności rejestrowania wyjścia z pomieszczenia w logach systemu.

* Każde drzwi chronione systemem kontroli dostępu muszą być wyposażone w wewnętrzny przycisk awaryjnego otwarcia drzwi (z możliwością resetowania przycisku z użyciem kluczyka np. przycisk awaryjnego otwarcia drzwi APKW, niedopuszczalne jest montaż przycisków ze zbijaną szybką, tylko wersja na plastikowy kluczyk resetujący ustawienie).

* Wykonawca zobowiązuje się do przekazania dokumentacji technicznej systemu kontroli dostępu, w przekazywanej dokumentacji muszą być spełnione następujące warunki:

- informacje o podziale na grupy zabezpieczeń

- informacje o podziale na grupy dostępu

- wykaz wszystkich kontrolerów KD (nr linii, opis, grupa zabezpieczeń,  lokalizacja, nr pomieszczenia),

- wykaz wszystkich urządzeń zainstalowanych na obiekcie (model urządzenia, typ, ilość),

- bilans mocy  (nazwa urządzenia, producent, pobór mocy, suma poboru),

- zaznaczone wszystkie zamontowane elementy na aktualnych rzutach obiektu z legendą umożliwiającą w jednoznacznym sposób zlokalizowanie miejsca montażu elementu,

- schemat podłączenia

W przypadku braku, któregokolwiek z wymienionych punktów Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia w terminie 2 tygodni od momentu poinformowania o nieprawidłowościach i dostarczenia zaktualizowanej dokumentacji do ARiMR.

DODATKOWE UWAGI I WYMAGANIA:

Centrala systemu alarmowego i centrala kontroli dostępu (dwa niezależne systemy) powinny znajdować się w pomieszczeniu serwerowni, chronionej drzwiami przeciwpożarowo - przeciwwłamaniowymi z podwójnymi zamkami klasy C, serwerownia nie powinna posiadać okna, jak
 i urządzeń grzewczych ani poprowadzonych rur z wodą (jeśli warunek ten nie jest spełniony koniecznie należy zamontować czujnik zalania wodą).

Odbiór systemów zabezpieczeń (osobno systemu kontroli dostępu i systemu alarmowego) zostanie dokonany przez firmę aktualnie świadczącą ARiMR usługi monitoringu obiektów, 
w przypadku wystąpienia jakichkolwiek niezgodności, Wykonawca jest zobowiązany 
do natychmiastowego ich usunięcia. Wykonawca dostarczy dokumentację systemów zabezpieczeń w terminie min. na 3 dni robocze przed odbiorem.

Po skutecznym odbiorze w terminie nie dłuższym niż okres 1 tygodnia Wykonawca przekaże
 w wersji elektronicznej na nośniku optycznym w osobnych katalogach:

- „System alarmowy BP2XX”:  pliki konfiguracyjne i dokumentację systemu alarmowego obiektu,

- „System kontroli dostępu BP2XX”:  pliki konfiguracyjne i dokumentację systemu kontroli dostępu obiektu,

- „Rzuty obiektu”: zwymiarowane rzuty obiektu w formacie AutoCAD