Nowy Targ 28.08.2023 rok

**WSZYSCY WYKONAWCY**

# Nasz znak: DL-271-41/23

 Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający - Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu, ul. Szpitalna 14 – w odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawcę, udziela wyjaśnień do treści specyfikacji warunków zamówienia, w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie podstawowym – (art. 275 pkt 1 cyt. ustawy) na dostawę, montaż, uruchomienie gazowego kotła kondensacyjnego oraz przeszkolenie w zakresie jego obsługi.

**TREŚĆ PYTAŃ I ODPOWIEDZI:**

1) Proszę o podanie istniejacych typów wymienników. Zdjęcie z tabliczki znamionowej, średnice przyłączy itp.

ODP. Nie ma wymienników, średnica przyłączy fi 300.

2) Jaki jest aktualnie zamontowany kocioł, typ. model , moc, itp ?

ODP. Viessmann Turbomat Duplex 2300 MW.

3) Jakiego producenta jest automatyka istniejąca?

ODP. Bealz – nie ma możliwości podpięcia się do istniejącej automatyki. Kocioł musi posiadać swoją automatykę i styki do kaskady.

4) ile obiegów grzewczych jest zasilanych ? Ile co, ile cwu, ile technologicznych ( wentylacja, itp)

ODP. 150 kubików wody jest zasilane w instalacji.

5) Jak jest produkowana ciepła woda uzytkowa ? Zasobniki. Jady, Wymienniki płytowe?

ODP. Zasobniki i jady.

6) Prosze o podanie zestawienia istniejących pomp obiegowych co, cwu, cyrkulacyjnych, itp.

ODP. Jedna pompa obiegowa Grundfos, pracującą w kaskadzie + pompy obiegowe kotła.

7) Czy zamawiający wymaga wykonanie projektu ? Jeżeli tak jakie branże ?

 ODP. Nie wymaga projektu.

8) Czy po stronie wykonawcy jest zgłoszenie do UDT? Jeżeli tak w jakim terminie?

ODP. Zgodnie z treścią specyfikacji warunków zamówienia, zgłoszenie do UDT po stronie Wykonawcy. W terminie wykonania zamówienia.

9) Czy nowy kocioł ma być podłaczony do istniejącego komina? Jeżeli tak prosze opisać jaka jest średnica aktualnie?

 ODP. Tak. Średnica fi 600 w środku.

Nowy kocioł będzie kotłem kondensacyjnym a więc komin musi być wyposażony w uszczelki. Czy istniejący ma uszczelki?

 ODP. Nie.

10) Czy wymianie podlega komin?

 ODP. Decyzja Wykonawcy.

11) Czy kotłownia jest usytuowana w budynku wolnostojacym ?

 ODP. Tak.

12) Czy kotłownia jest na poziomie 0, -1, +1

 ODP. Na poziomie 0.

13) Czy zamawiający posiada opinie kominiarską?

 ODP. Tak.

14) Czy kotłownia jest wyposażona w sprawny system detekcji gazu?

 ODP. Tak.

15) Czy instalacja elektryczna istniejąca podlega wymianie, modernizacji ( jaki zakres)

 ODP. Nie dotyczy.

16) Czy zamawiający wystawi na rzecz wykonawcy " Gwarancję Zapłaty".

ODP. Nie.

17) PZP i przepisy podatkowe obligują inwestora do terminów płatności nie dłuższych niż 30 dni (DzU. z 2022r poz.2414)

Czy zamawiający zmieni zapis w umowie?

ODP. Nie.

Treść niniejszego pisma zostaje zamieszczona na stronie internetowej.

Podpis………………………….

Dyrektor PSzS im. Jana Pawła II

w Nowym Targu

Marek Wierzba