Załącznik nr 6 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia

Usługa konserwacyjno – serwisowa urządzenia klimatyzacyjnego i wentylacyjnego w pomieszczeniu 2.5 znajdującego się w Gmachu Samochodów i Ciągników PW

- WYMAGANIA W ZAKRESIE ZDOLNOŚCI TECHNICZNYCH

- Zamawiający wymaga, aby wykonawca realizujący umowę posiadał certyfikat przedsiębiorcy wydany przez UDT potwierdzający spełnianie minimalnych wymagań i warunków wzajemnego uznawania certyfikacji osób fizycznych w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła (…) zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM WYKONAWCZYM KOMISJI (UE) 2015/2067 z dnia 17 listopada 2015 r.

- Wykonawca realizujący zamówienie zobowiązany jest dysponować co najmniej jedną osobą odpowiedzialną za wykonywanie konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych posiadającą certyfikat poświadczający, że jej posiadacz spełnia wymagania, by wykonywać czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1 ROZPORZĄDZENIA WYKONAWCZEGO KOMISJI (UE) 2015/2067 z dnia 17 listopada 2015 r. r., tj.:

- kontrole szczelności urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane niezawarte w piankach, w ilości 5 ton ekwiwalentu CO2 lub większej, chyba że urządzenia takie są hermetycznie zamykane, oznakowane jako takie i zawierają fluorowane gazy cieplarniane w ilościach mniejszych niż 10 ton ekwiwalentu CO2;

b) odzysk;

c) instalacja;

d) naprawa, konserwacja lub serwisowanie;

e) likwidacja

3. Najpóźniej przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu:

- kopię certyfikatu przedsiębiorcy wydanego przez UDT;

- kopie certyfikatów personelu, o którym mowa w pkt 2.

- ZAKRES PRAC

Zakres prac konserwacyjno - serwisowych urządzenia klimatyzacyjnego i wentylacyjnego
w pomieszczeniu 2.5 Gmachu Samochodów i Ciągników

- Centrala wentylacyjno – klimatyzacyjna

- wymiana filtrów;

- sprawdzenie kompletu automatyki (siłowniki zaworów, siłowniki przepustnic, presostaty);

- sprawdzenie połączeń elektrycznych (siłowniki, falowniki, nagrzewnice elektryczne);

- sprawdzenie poboru prądów, parametrów falowników;

- sprawdzenie nagrzewnicy elektrycznej;

- dodatkowe czynności wymagane przez producenta niezbędne do zachowania gwarancji.

- Klimatyzacja i agregat zewnętrzny

- sprawdzenie czystości agregatów, jeżeli zachodzi potrzeba to ich mycie;

- sprawdzenie czystości wymienników, jeżeli zachodzi potrzeba to ich mycie;

- sprawdzenie poprawności działania układu elektrycznego;

- sprawdzenie poprawności działania układu chłodniczego;

- kontrola pracy sprężarki;

- pomiar prądów;

- dodatkowe czynności wymagane przez producenta niezbędne do zachowania gwarancji.

- Regulator trox oraz czujnik dwutlenku węgla

- sprawdzenie czystości regulatorów, jeżeli zachodzi potrzeba to ich mycie;

- dodatkowe czynności serwisowe wymagane przez producenta niezbędne do zachowania gwarancji.

Prace konserwacyjne urządzeń  będą wykonywane co 6 miesięcy (zakup, dostawa wymiana filtrów powietrza leży po stronie Wykonawcy). Koszt filtrów powinny być wliczone w usługę serwisową

- Lista urządzeń objętych konserwacją.

-  Centrala wentylacyjna Clima Gold Optima Elite-NW-16-P-WO/RE-He/CHf-D-8000/8000

Nr fabryczny C11090/24

Nr fabryczny: R11090

Nr centrali: C11090

Rok produkcji: 2024

Data uruchomienia: 05.06.2024

-  agregat Haier

Model: AV18NMVETA typ MRV5-H

Kategoria: VRF

Rok produkcji: 2023

Data uruchomienia: 28.06.2024

- regulator trox. TJN – E9/200 (16szt.)

- Czujnik dwutlenku węgla

Urządzenia są nowe odebrane 21.06.2024r., na gwarancji.

- Warunkiem świadczenia usługi konserwacji jest posiadanie certyfikatu autoryzowanego serwisu Clima Gold i Haier.

- Rozpoczęcie prac konserwacyjnych w terminie – nie później niż 2 grudnia 2024r.

- Wykonanie przeglądu technicznego urządzeń objętych zamówieniem, maksymalnie w terminie do 05 grudnia 2024r., do 05 czerwca 2025r., do 05 grudnia 2025r., do 05 czerwca 2026r.,

- Zakończenie prac konserwacyjnych – 05 czerwca 2026r.

- Oczekujemy gotowości świadczenia usługi serwisowych w przypadku awarii urządzeń w ciągu 48 godzin od zgłoszenia, od dnia podpisania umowy do końca jej trwania.

- Wykonawca zobowiązany będzie do wypełnienia Karty obsługi technicznej i naprawy urządzenia i instalacji zawierającej powyżej 3kg czynnika chłodniczego będącego substancją kontrolowaną.

- Wykonawca musi posiadać certyfikat f-gaz dla personelu – osoby, która będzie realizowała przegląd oraz Certyfikat dla przedsiębiorców.

- Termin dostarczenia protokołu z każdorazowo wykonanej usługi - 14 dni od daty zakończenia przeglądu instalacji wentylacji i klimatyzacji, dostarczenie protokołu będzie podstawą do wystawienia faktury.