- Zał. nr 1

- Czyszczenie separatora tłuszczu

- Działu Żywienia ŚCO Kielce

- Czyszczenie separatora tłuszczu - odbiór, unieszkodliwienie odpadów
i oczyszczenie separatora - wykonywane  dwa razy w ciągu roku według  następującego harmonogramu prac - w miesiącu kwietniu i październiku.

- Prowadzenie książki eksploatacji separatora.

- Każdorazowa obsługa czyszczenia separatora o pojemności 2,0 m3 – 7,0 m3 będzie potwierdzona protokołem odbioru prac serwisowych spisanym przez pracownika usługodawcy i upoważnioną osobę ze strony usługobiorcy.

- Rozliczenie wykonanej usługi następować będzie w oparciu o oferowaną cenę odbioru 1 m3 odpadów i faktycznie odebraną ich ilość.

- Usługodawca musi posiadać (wszelkie ewentualne) zezwolenie właściwych władz ochrony środowiska na świadczenie usług będących przedmiotem niniejszego postępowania.

- Zamawiający zobowiązuje się do:

- udostępnienia w uzgodnionym terminie instalacji separatorów,

- udostępnienie zaworów czerpalnych wody bieżącej,

- udostępnienie energii elektrycznej (gniazdo 230V, 16A)

- zapewnienie utwardzonego dojazdu samochodu serwisowego do instalacji separatora na minimalną odległość 10m.

- Zał. nr 2

Czyszczenie i przegląd pompowni ścieków
Kliniki Hematologii ŚCO Kielce

- Zakres przeglądów pompowni ścieków - o głębokości 690cm, w miesiącu kwietniu i październiku:

- wypompowanie i utylizacja ścieków,

- mycie ciśnieniowe pomp, podłoża i ścian,

- sprawdzenie działania w trybie ręcznym i automatycznym,

- sprawdzenie sterowania,

- sprawdzenie rezystancji uzwojeń silnika,

- sprawdzenie stanu prowadnic,

- sprawdzenie działania wyłączników pływakowych (sond poziomu),

- sprawdzenie stanu wirników pomp,

- sprawdzenie luzów łożysk,

- sprawdzenie pomp pod względem uszkodzeń mechanicznych obudowy,

- sprawdzenie przewodów zasilających pod względem  uszkodzeń mechanicznych,

- sprawdzenie stanu układu sprzęgającego pomp,

- ewentualna wymiana oleju,

- kontrola drożności przepływu (wlot-wylot).

- Prowadzenie książki eksploatacji pompowni.

- Każdorazowa obsługa przeglądu pompowni będzie potwierdzona protokołem odbioru prac serwisowych spisanym przez pracownika usługodawcy
i upoważnioną osobę ze strony usługobiorcy.

- Usługodawca musi posiadać (wszelkie ewentualne) zezwolenie właściwych władz ochrony środowiska na świadczenie usług będących przedmiotem niniejszego postępowania.

- Usługodawca musi zapewnić do przeglądu uprawnionych pracowników (ważne uprawnienia SEP).

- Zamawiający zobowiązuje się do:

- udostępnienia w uzgodnionym terminie instalacji pompowni,

- udostępnienie zaworów czerpalnych wody bieżącej,

- udostępnienie energii elektrycznej (gniazdo 230V, 16A),

- zapewnienie utwardzonego dojazdu samochodu serwisowego do instalacji pompowni na minimalną odległość 10m.