Tom II SWZ

na dostawę pn. „Dostawa wraz z montażem opraw oświetleniowych na terenie miasta Pruszcz Gdański – część 6”

Opis przedmiotu zamówienia

dla ul. Kossaka w Pruszczu Gdańskim

- Przewidzieć wymianę opraw sodowych na oprawy typu LED typu parkowego i drogowego dla ul. Kossaka – zgodnie z załącznikiem graficznym i obliczeniami fotometrycznymi.

- Przewiduje się wymianę 83 szt. opraw sodowych na:

- oprawy parkowe - 4 szt. o mocy max. 38,1W (strumień świetlny oprawy min. 4.100 lm)   - antracyt

- oprawy drogowe (na jezdnię) - 45 szt. o mocy max. 38,6W (strumień świetlny oprawy min. 5.250 lm) – j. szary

- oprawy drogowe (na chodnik) - 30 szt. o mocy max. 18,4W (strumień świetlny oprawy min. 2.600 lm) – j. szary

- oprawy drogowe (parking UM) – 4 szt. o mocy max. 20,9W (strumień świetlny oprawy min. 2.800 lm) – j. szary

- Przewiduje się dostosowanie istniejących wysięgników do montażu opraw typu drogowego

(wg. rys. w pkt. nr 12):

- wysięgnik pojedynczy górny – 35szt.

- wysięgnik podwójny górny – 5szt.

- wysięgnik dolny – 30szt.

Istniejące wysięgnik należy zdemontować. Odciąć części poziome o profilu dwuteownika. Przyspawać nową cześć poziomą w postaci profilu okrągłego ( o średnicy przystosowanej do montażu lamp drogowych ). Należy zachować dotychczasowe długości wysięgników oraz zbliżony kształt.

Przerobione wysięgnik należy ocynkować i pomalować na kolor RAL jasny szary (RAL9006M).

Uwaga: Demontaże wykonać w dwóch podejściach, demontując wysięgniki co drugą lampę. Tak aby pozostawić oświetlenie ulicy co najmniej na co drugim słupie.

- Należy wyminięć istn. słupy typu parkowego (na parkingu za biedronką) na  słupy z demontażu (demontowane w ramach części parku Centralnego)  – 2szt.

- Uszkodzony słup po kolizji (na wysokości parkingu za biedronką) należy wymienić. Ze względu na nietypowy kształt słupów - w miejsce uszkodzonego słupa należy zastosować słup nr 3 (znajdujący się naprzeciw ulicy Kossaka),  który należy zdemontować. Natomiast w miejsce zdemontowanego słupa nr 3 należy zakupić nowy słup 1 szt. h=8m (ewentualnie z nowym fundamentem) okrągły, który ma być zbliżony kształtem i rozmierzam do słupów istniejących. Stosować kolor RAL jasny szary (RAL9006M).

- Trzony słupów do wysokości 30cm należy zabezpieczyć farbą do powierzchni ocynkowanych w kolorze szarym (dla słupów szarych/ocynkowanych) lub czarnym dla słupów czarnych/antracytowych. Dla słupów których montaż jest w ziemi, dodatkowo malowanie należy wykonać min. 10cm poniżej gruntu.

- Oprawy sodowe pozostałe z demontażu należy zutylizować na koszt Wykonawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu kartę odpadów, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

- Parametry techniczne opraw parkowych i  drogowych w technologii LED:

- materiał obudowy oprawy drogowej: odlew aluminiowy, malowany proszkowo na kolor jasny szary (RAL9006M),

- materiał obudowy oprawy parkowej: odlew aluminiowy, malowany proszkowo na kolor antracyt,

- materiał klosza: płaskie szkło hartowane,

- żywotność źródeł światła LED minimum 100 000 h, przy zachowaniu strumienia świetlnego oprawy 90%,

- temperatura barwowa źródła światła 4000 - 4500K,

- oprawa powinna gwarantować współczynnik rozpoznawania kolorów RA ≥ 70,

- klasa ochronności elektrycznej: II,

- stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne min. IK08,

- szczelność komory optycznej oraz elektrycznej min. IP66,

- współczynnik mocy oprawy min. 0,93 dla znamionowego obciążenia lub min. 0,9 przy pełnym obciążeniu,

- oprawa wyposażona w zabezpieczenie przed przepięciami 10kV,

- oprawy muszą posiadać certyfikat CE,

- gwarancja producenta musi wynosić minimum 5 lat na całość oprawy z elektronicznym układem zasilającym oraz modułem sterowania włącznie.

- Zastosować oprawy oświetleniowe wyposażone w autonomiczny układ redukcji mocy pozwalający zaprogramować co najmniej trzy poziomy redukcji:

- w przedziale czasowym od 06:00 do 22:00 godziny każdej doby należy zastosować 100% mocy oświetlenia,

- w przedziale czasowym od 22:00 do 23:00 godziny każdej doby należy zredukować moc do 80% oświetlenia,

- w przedziale czasowym od 23:00 do 04:00 godziny każdej doby należy zredukować moc do 50% oświetlenia,

- w przedziale czasowym od 04:00 do 06:00 godziny każdej doby należy zredukować moc do 80% oświetlenia.

- Po zakończonych pracach należy wykonać pomiary natężenia oświetlenia i wykonać dokumentację powykonawczą.

- Dopuszcza się zastosowanie materiałów innych o równoważnych parametrach technicznych, co musi być potwierdzone przez wykonanie obliczeń fotometrycznych, sprawdzonych i zaakceptowanych przez inwestora. Ponadto zamontowane oprawy muszą spełniać zakładane parametry obliczeniowe przy wykonaniu pomiarów w miejscu ich montażu. W przypadku gdy zamontowane przez wykonawcę oprawy pomimo poprawnych parametrów obliczeniowych – teoretycznych, nie spełnią zakładanych wymagań klasy oświetleniowej, zostaną wymienione na oprawy spełniające warunki oświetlenia na koszt wykonawcy.

- Wymagany kształt oprawy parkowej. Wysokość B: od 500 – 650 mm; Szerokość A/C: od 400 – 650 mm

- Wymagany kształt oprawy drogowej. Wysokość B: od 50 – 100 mm; Długość A: od 550 – 600 mm; Szerokość C: od 250 – 300 mm. Długość elementu mocującego D: do 80 mm

- Dostosowanie istniejących wysięgników