Numer sprawy IGKM.271.17.2024                                     Poddębice, dnia 10.10.2024 roku

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (2)

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach Gminy Poddębice.

Zamawiający Gmina Poddębice działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) w odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia informuje:

Pytanie nr 29.

Czy Zamawiający dopuści panele fotowoltaiczne o mocy 455 kw?

Odpowiedź nr 29:

Należy zastosować panele o mocy określonej w dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 30.

Proszę o dopuszczenie zakresu napięcia roboczego 456.0 ~ 576.0 V dla magazynu energii.

Odpowiedź nr 30:

Zamawiający dopuszcza zakres napięcia roboczego magazynu energii na poziomie 456.0 ~ 576.0 V

Pytanie nr 31.

Proszę o wykreślenie zapisów Maksymalny prąd wejściowy MPPT (IDC m ax) 11 A/11 A Maksymalny prąd zwarciowy na MPPT 14 A

Zużycie własne w nocy <1 W , nie dotyczą one magazynu energii

Odpowiedź nr 31:

Zamawiający wykreśla w/w parametry z opisy magazynu energii. Poniżej zamieszcza zaktualizowany wykaz parametrów jakie muszą spełniać zastosowane magazyny energii

| Parametry techniczne | Wartość |
| --- | --- |
| Energia użytkowa | 16,38 (±3%) kWh |
| Typ ogniwa | LFP (LiFePO4) |
| Napięcie nominalne | 512 (±3%) V |
| Zakres napięcia roboczego | 456 ~ 576 V |
| Nominalny prąd rozładowania / ładowania | 25A |
| Moc nominalna | 12.80 (±3%) |
| Zakres temperatury pracy | Ładowanie: min 0 ~ +50; Rozładowanie: min-20 ~ +50 |
| Wilgotność względna | Min 0 ~ 95% |
| Komunikacja | CAN |
| Waga | 244 (±3%) |
| Stopień ochrony | Min IP55 |
| Gwarancja producenta na produkt | Min 10 lat |

Pytanie nr 32.

Proszę o dopuszczenie paneli fotowoltaicznych o współczynniku prądu Isc 0,046%/C.

Odpowiedź nr 32:

Zamawiający dopuszcza panele fotowoltaiczne o współczynniku prądu Isc 0,046%/C.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Sporządziła: E. Pośpieszyńska