Projekt
WYPOSAŻENIA NOWEJ WIEŻY JELONKA
ORAZ
ZAKUPU I INSTALACJI OPROGRAMOWANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

INWESTOR:	Nadleśnictwo Bielsk w Bielsku Podlaskim
Studziwodzka 39
17-100 Bielsk Podlaski

MIEJSCE
INWESTYCJI:	Nadleśnictwo Bielsk w Bielsku Podlaskim
Studziwodzka 39
17-100 Bielsk Podlaski

Wykonawca:	DDTRONIK Dariusz Dowgiert
Ochotnicza 11
16-020 Czarna Białostocka

09-2018

Spis treści

# Wstęp
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych jest opracowaniem zawierającym ogólne i szczegółowe zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania i odbioru robót elektrycznych, obejmującym w szczególności:
- wymagania w zakresie właściwości materiałów,
- wymagania dotyczące sposobu wykonania oraz oceny prawidłowości
- wykonania poszczególnych rodzajów robót,
- określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru (zawarte na etapie szczegółowej specyfikacji technicznej)
- wskazanie podstaw określających zasady przedmiarowania, a w przypadku braku podstaw opis zasad przedmiarowania.
Ponieważ projekt nie precyzuje jakim kryteriom mają odpowiadać poszczególne roboty, zamawiający (na podstawie ustawy Prawo o zamówieniach publicznych) określa swoje wymagania w specyfikacjach technicznych. Specyfikacje techniczne dzielimy na OST (ogólne specyfikacje techniczne) zawierające warunki poprawnego wykonania robót, SST (szczegółowe specyfikacje techniczne) specyfikacje odniesione do konkretnego projektu, precyzujące szczególne wymagania.

## Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie wyposażenia nowej wieży Jelonka orz zakupu oprogramowania. Zadanie realizowane jest w ramach modernizacji systemu obserwacji lasu w Nadleśnictwie Bielsk Podlaski.
## Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.2. Zakres robót określa ST i projekt wykonawczy.
## Zakres robót objętych Specyfikacją.
Wymagania ujęte w ST dotyczą zainstalowania i uruchomienia:
- instalacji zasilania fotowoltaicznego
- systemu kamerowego
- bezprzewodowej transmisji danych
- systemu sygnalizacji włamania
- stanowiska obsługi systemu

Szczegółowy zakres robót ujęty jest w przedmiarze robót, stanowiącym opis zakresu czynności oraz w projekcie i OPZ
## Nazwy i kody robót według wspólnego słownika zamówień
31625000-3 - Alarmy przeciwpożarowe
31625200-5 - Systemy przeciwpożarowe
31625100-4 - Systemy wykrywania ognia
32200000-5 Sprzęt radiowy, telewizyjny, telekomunikacyjny i podobny
32.20.00.00-5 Aparatura transmisyjna do radiotelefonii, radiotelegrafii, transmisji radiowej i telewizyjnej
32420000-3 Urządzenia sieciowe
32421000-0 Okablowanie sieciowe
51314000-6 Usługi instalowania urządzeń wideo
# Część ogólna (OST)
## Obowiązki wykonawcy robót
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną.
Wykonawstwo robót powinno uwzględniać:
- wymagania określone w odnośnych normach, przepisach oraz warunkach
- wykonania i odbioru technicznego robót elektrycznych,
- zastosowanie nowoczesnych technologii instalacyjnych,
- wymagania techniczne i zalecenia producentów urządzeń,
- wymagania techniczne i zalecenia zawarte w certyfikatach zgodności, przepisach
- bezpieczeństwa i higieny pracy,
- przepisy ochrony przeciwpożarowej,
- przepisy dotyczące pracy przy urządzeniach elektrycznych,
- wymagania i zalecenia inspektora nadzoru.

Roboty powinny być prowadzone przez doświadczonych monterów o potwierdzonych kwalifikacjach.
Na żądanie Inwestora wykonawca dostarczy dowody swoich kwalifikacji.
Wykonawca obowiązany jest do wykonania instalacji kompletnej, w pełni sprawnej i spełniającej wszystkie wymagania techniczne, funkcjonalne, formalne i estetyczne.
Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dostępnymi dokumentami dotyczącymi projektowanej inwestycji.
W przypadku jakiejkolwiek niejasności wykonawca zobowiązany jest do złożenia odpowiednich zapytań na piśmie, w terminie zgodnym z procedurami postępowania przetargowego.
## Ochrona środowiska
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
Nie dopuszcza się użycia wyrobów szkodliwych dla otoczenia.
## Warunki bezpieczeństwa pracy
Przy wykonywaniu robót wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa pracy — Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
Kwalifikacje pracowników Wykonawcy (o ile są wymagane) powinny być stwierdzone przez właściwą komisję egzaminacyjną i udokumentowane aktualnie ważnymi zaświadczeniami kwalifikacyjnymi.
## Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Inwestor zobowiązany jest do nieodpłatnego przeznaczenia Wykonawcy wydzielonego pomieszczenia, które może pełnić funkcje szatni, pokoju socjalnego oraz podręcznego magazynu materiałów i narzędzi.
Pomieszczenie ma zostać przekazane Wykonawcy w chwili przekazania frontu robót. Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest przekazać pomieszczenie Inwestorowi w stanie nie pogorszonym.
Ponadto Inwestor zobowiązany jest umożliwić nieodpłatnie Wykonawcy dostęp do pomieszczeń sanitarnych, ujęć wody, odbiorów energii elektrycznej, itp.
## Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych, maszyn i narzędzi.
### Materiały.
Wszystkie materiały użyte do budowy i przebudowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. Wszystkie zakupione przez wykonawcę materiały, dla których normy PN i obowiązujące dyrektywy przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiały powinny być wyposażone w taki dokument na życzenie Inspektora.
#### Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę usunięte z terenu prowadzenia prac budowlanych. Każdy rodzaj robót, w których znajduje się zbadane i nie zaakceptowane materiały, wykonawca prowadzi na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i nie opłaceniem.
#### Wariantowe stosowanie materiałów
Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewiduje możliwość wariantowego zastosowania materiału w wykonywanych pracach, wykonawca powiadomi projektanta o swoim wyborze co najmniej trzy tygodnie przed jego użyciem lub wcześniej, jeżeli będzie to wymagane dla przeprowadzenia badań. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być potem zmieniony bez zgody projektanta i inspektora nadzoru.
#### Składowanie materiałów.
Materiały należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze oświetlonych. Gospodarkę materiałami należy prowadzić zgodnie z wytycznymi gospodarki materiałowej dla przedsiębiorstw budowlano - montażowych i wytycznymi dla przedsiębiorstw wykonujących elektryczne roboty instalacyjno - montażowe. W przypadku braku takich wytycznych, wytyczne gospodarki materiałowej na placu budowy powinny być opracowane przez generalnego wykonawcę robót lub przedsiębiorstwo wykonujące dany rodzaj robót w porozumieniu z kierownikiem budowy. Sposób składowania materiałów elektrycznych w magazynie jak i konserwacja tych materiałów powinna być dostosowana do rodzaju materiałów. Materiały np. rury instalacyjne, koryta kablowe, przewody i osprzęt należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, przewietrzanych i oświetlonych.
#### Składowanie materiałów do budowy instalacji.
Elementy systemu monitoringu wizyjnego, systemu transmisji, sygnalizacji włamania oraz urządzenia instalacji zasilającej należy przechowywać w normalnie zabezpieczonym przed osobami postronnymi pomieszczeniu.
Urządzenia systemów na budowę winny być dostarczone w momencie ich zainstalowania. Po przekazaniu instalacji odpowiedzialność za zainstalowane urządzenia spada na Inwestora.
### Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych.
Sprzęt powinien odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom co do ich jakości jak i wytrzymałości.
Sprzęt powinien mieć ustalone parametry techniczne i powinien być ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem. Maszyny można uruchomić dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i działania.
Należy je zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia przez osoby niepowołane. Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji winien wykazać się możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu gwarantującego właściwą ja kość robót:
- samochodu dostawczego
- elektronarzędzi
- innego drobnego sprzętu elektryka
- dedykowanych urządzeń pomiarowych
### Wymagania dotyczące środków transportu.
Środki i urządzenia transportu powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów i elementów niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót elektrycznych oraz budowlanych. W czasie transportu należy zabezpieczyć urządzenia przed przemieszczaniem w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu.
Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji winien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu:
- samochodu dostawczego
- rusztowania przenośnego
- konstrukcji umożliwiającej dostawę materiałów i urządzeń na szczyt wieży, tzw. bloczka
Zaleca się dostarczenie urządzeń i ich konstrukcji na stanowisko montażu bezpośrednio przed montażem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy, dotyczy to szczególnie dużych i ciężkich oraz cennych czułych i precyzyjnych elementów.
## Wykonanie robót
### Uprawnienia.
Wykonawca przystępujący do budowy instalacji elektrycznych, teletechnicznych winien legitymować się stosownymi uprawnieniami.
### Informacje ogólne.
Przy montażu instalacji powinna być zachowana następująca kolejność robót;
- mocowanie korytek kablowych, mocowanie uchwytów n/t do rurek, listew instalacyjnych, przewodów;
- montaż konstrukcji, uchwytów i zamocowań do urządzeń elektrycznych oraz urządzeń współpracujących;
- montaż szaf systemowych, obudów central etc.;
- montaż puszek instalacyjnych z pokrywami;
- montaż paneli fotowoltaicznych oraz instalacji zasilającej i baterii akumulatorów;
- montaż uchwytów do kamer, czujek, anten;
- montaż kamer, czujek, anten;
- łączenie torów kablowych, podłączenie i uruchomienie urządzeń;
- wykonanie pomiarów końcowych.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniając wszystkie warunki w jakich będzie wykonywana instalacja,

### Przygotowanie miejsca pracy
Przed przystąpieniem do prac należy przygotować stanowisko pracy. Na stanowisku nie powinno być przedmiotów zbędnych, mogących powodować zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykonujących powierzone im obowiązki.
W celu transportu materiałów i narzędzi na wieże należy wykonać konstrukcję wciągarki ręcznej (tzw. bloczka).
Zasadnicze czynności przy montażu bloczka i transporcie materiałów na wieżę:
- Wejście po drabinie/schodkach na wieżę
- Montaż konstrukcji dźwigu do wieży (nie ingerować w konstrukcję masztu)
- Osadzenie bloczka w ramieniu dźwigu
- Rozwinięcie liny
- Przeciągnięcie liny przez bloczek
- Podczepienie materiałów, sprzętu do haka liny
- Ręczne wciąganie materiałów na wieżę
- Odebranie materiałów z dźwigu na wieży

### Wykonywanie tras kablowych.
#### Trasowanie tras kablowych oraz wykonanie ich przebiegów
Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urządzeń elektrycznych w obiekcie powinno zapewnić bezkolizyjność z innymi instalacjami w zakresie odległości i ich wzajemnego usytuowania.
Główne ciągi instalacji układać w listwach instalacyjnych zgodnie z dokumentacją.
Poza listwami instalacje układać w rurkach, uchwytach kablowych. Przy montażu okablowania do elementów konstrukcyjnych wieży należy użyć uchwytów mocujących sprężynowych, umożliwiających montaż przewodu bez wiercenia otworów w konstrukcji masztu.
Kable między obiektami należy układać w kanalizacji teletechnicznej.
Do wyposażenia technicznego budynku oprócz instalacji niskoprądowych zalicza się instalację ciepłej i zimnej wody, klimatyzacji, wentylacji, kanalizacji, instalację elektryczną i piorunochronną.
Pomiędzy tymi instalacjami oraz towarzyszącymi urządzeniami istnieją pewne zależności, a także powiązania, które muszą być uwzględnione w trakcie projektowania budowy, modernizacji lub remontu. W pierwszej kolejności chodzi o takie prowadzenie poszczególnych instalacji i lokalizację urządzeń, aby wykluczyć lub zmniejszyć do minimum negatywne wzajemne oddziaływanie oraz niekorzystny wpływ na otoczenie budynku.
Mogące wystąpić anormalne stany instalacji elektrycznych i współpracujących z nimi urządzeń, takie jak zwarcia, przeciążenia, przepięcia i przerwy w obwodach często prowadzą do powstania zagrożeń.
Zagrożenia te przejawiają się na przykład w osiąganiu przez fragmenty instalacji i urządzenia podwyższonej temperatury lub pojawieniem się iskrzenia, które w konsekwencji mogą stać się przyczyną pożaru.
Z kolei inne niż niskoprądowe instalacje wymienione wyżej powinny być tak prowadzone, aby czynności przy ich konserwacji bądź wymianie nie prowadziły do uszkodzeń instalacji urządzeń elektrycznych, gdyż grozi to porażeniem osób wykonujących te czynności.
Chodzi tu głównie o takie zapewnienie odległości pomiędzy instalacjami, aby można było swobodnie i bezpiecznie operować narzędziami niezbędnymi do prowadzenia zabiegów konserwacyjnych i remontowych.
#### Wykonywanie tras kablowych w korytkach kablowych
Trasowanie tras kablowych dostosować do wymiarów korytek i listew z uwzględnieniem konstrukcji budynku (obiektu), zapewniając bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna być prosta, dostępna do prowadzenia konserwacji instalacji. Przy wykonywaniu tras kablowych z korytami kablowymi należy dbać o zachowanie estetycznego wyglądu. W szczególności przy wykonywaniu pionów, które należy wykonywać przy pionowych krawędziach ścian tj. narożnikach, futrynach, filarach, pionach wentylacyjnych itp. unikając prowadzenia koryt i listew pionowo przez środek ściany Na trasach kablowych wykonać przebicia przez ściany i stropy odpowiednio do przekrojów zastosowanych listew i koryt, przebicia należy tulejować rurkami PVC umocowanymi na stałe.
Zagięcia przewodów winny mieć łuk o średnicy nie mniejszej niż 5-krotna średnica zewnętrzna przewodu.
Wszystkie prace instalacyjne wykonać zgodnie z wymogami PN-IEC 60364- oraz warunkami technicznego wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych - tom V „Instalacje elektryczne”, W-wa 1988r.
Zasadnicze czynności przy wykonywaniu robót
- Dobór wielkości listwy/rury do ilości i przekroju przewodów, które mają być w niej prowadzone.,
- Trwały montaż listwy/rury do podłoża
- Rozwinięcie przewodu,
- Sprawdzenie ciągłości żył i oporności izolacji,
- Odmierzenie, cięcie,
- Wprowadzenie końców przewodów do puszek lub rozgałęźników,
- Ułożenie przewodu w listwach kablowych,
- Założenie oznaczników adresowych,
- Zamknięcie pokrywy listwy.
#### Wykonywanie tras kablowych na uchwytach
Trasy kablowe wzdłuż konstrukcji wieży obserwacyjnej należy wykonać w sprężynowych uchwytach kablowych mocowanych do wieży bez konieczności wykonania otworów w konstrukcji.
Zasadnicze czynności przy wykonywaniu robót
- Rozwinięcie przewodu,
- Sprawdzenie ciągłości żył i oporności izolacji,
- Odmierzenie, cięcie,
- Rozmieszczenie uchwytów montażowych
- Wprowadzenie końców przewodów do puszek lub rozgałęźników,
- Ułożenie przewodu w uchwytach,
- Założenie oznaczników adresowych,
- Odległości pomiędzy uchwytami nie powinny być większe niż 0,5m dla przewodów kabelkowych.
#### Montaż konstrukcji wsporczych, kanałów i listew instalacyjnych
Konstrukcje wsporcze, kanały i listwy instalacyjne przewidziane do ułożenia na nich instalacji teletechnicznych, bez względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować oraz sam rodzaj instalacji.
#### Układanie i montaż kabli
W teleinformatycznych liniach kablowych zewnętrznych powinny być stosowane kable miejscowe lub inne kable do budowy sieci miejscowych o typie odpowiednim do sposoby prowadzenia linii. Kable mogą być układane bezpośrednio w ziemi lub w kanalizacji kablowej. Zalecane jest prowadzenia kabla w kanalizacji kablowej. W przypadku stosowania kanalizacji kablowej powinny być prowadzone w niej wszystkie kable sieci telekomunikacyjnej. Do kanalizacji kablowej przeznaczonej dla kabli telekomunikacyjnych zabrania się wciągać kable sieci elektroenergetycznych.
Kable można wciągać do danego otworu kanalizacji według następujących zasad:
- jeden kabel, jeżeli jego średnica zewnętrzna przekracza 50mm,
- dwa kable, jeżeli suma ich średnic zewnętrznych nie przekracza 0,75 średnicy otworu,
- większa liczbę kabli pod warunkiem, aby suma ich średnic zewnętrznych nie przekraczała średnicy otworu.
W studniach kablowych należy pozostawić zapas kabla do wyłożenia na wsporniki i na wykonanie złącza. Zapas należy tworzyć w ten sposób, aby końce kabli zachodziły na siebie na długości co najmniej 1m.
Do budynków podpiwniczonych kabel powinien być wprowadzony w kanalizacji od studni kablowej oddalonej nie więcej niż 10 m od budynku. Do budynków niepodpiwniczonych kabel powinien być wprowadzony w rurze stalowej od studni zlokalizowanej w odległości 0,5 m od ściany budynku.
Przy wprowadzeniu kabla do budynku należy przewidzieć zabezpieczenie go przed uszkodzeniami mechanicznymi stosując przepusty w postaci rury z tworzywa sztucznego lub stalowej. Do budynku może być również wprowadzona kanalizacja kablowa. Wszystkie otwory kanalizacji kablowej od strony budynku i najbliższej studni kablowej powinny być uszczelnione w sposób zabezpieczający budynek i studnię od przenikania gazów.
Kable i elementy sieci powinny być znakowane zestawami literowo cyfrowymi zgodnie z branżowa norma BN-86/8984-19.
#### Przejście przez ściany i stropy
Wszystkie przejścia instalacji poprzez ściany i stropy muszą być chronione przed uszkodzeniami. Przejścia wymienione wyżej wykonywać w przepustach rurowych.
### Roboty instalacyjne - montażowe.
#### Demontaż
Przed przystąpieniem do prac montażowych należy zdemontować istniejący system monitoringu, a mianowicie:
- System alarmowy,
- Osprzęt dotychczas używanej kamery,
- Wyposażenie stanowiska obsługi,
- Dotychczasowy tor transmisji (także z punktu pośredniego),
- Nadmiarowe wyłączniki instalacyjne (podlegające wymianie).

Istniejące rozdzielnie oraz skrzynki elektryczne oraz inne urządzenia (wskazane w projekcie) należy zdemontować. Zdemontowany sprzęt należy zagospodarować zgodnie z wytycznymi Inwestora lub przeznaczyć bezpośrednio do utylizacji. Podczas prac demontażowych należy zwrócić szczególną uwagę aby nie uszkodzić instalacji elektrycznych nie podlegających pracom demontażowym. Wnęki, które pozostały po demontażu, należy zamurować.
#### Montaż wsporników i konstrukcji
- Trasowanie.
- Oczyszczenie miejsc montażu elementów konstrukcji.
- Zamocowanie wsporników dachowych i ściennych.
- W przypadku montażu wsporników do konstrukcji nośnych wieży należy przystosować uchwyty montażowe, by zamocowanie elementów było możliwe bez naruszenia konstrukcji masztu.
- Uszczelnienie pokrycia dachowego w miejscu montażu wsporników.
- Połączenia śrubowe zabezpieczyć przed korozją.
Należy dołożyć wszelkich starań, by nie naruszyć warstwy powłoki ocynku elementów stalowych konstrukcji wieży.
#### Montaż systemów antenowych typu punkt-punkt
Zasadnicze czynności przy montażu linii radiowych (systemu antenowych typu punkt-punkt):
- Określenie miejsca montażu.
- Dobór konstrukcji podantenowej – konstrukcja ma zapewnić stabilność antenie bez względu na jej wielkość czy czynniki atmosferyczne. Jest to o tyle istotne, gdyż główna wiązka anten waha się między 4,7 do 1,1 stopnia.
- Sprawdzenie widoczności optycznej między łączonymi obiektami pod względem np.: zalesienia, stref Fresnela itp.
- Określenie odległości i azymutu.
- Instalacje konstrukcji podantenowej.
- Uziemienie konstrukcji antenowej.
- Montaż urządzeń sieciowych.
- Montaż urządzeń zasilających.
- Montaż anteny na konstrukcji podantenowej.
- Wykonanie połączeń według instrukcji producenta.
- Uruchomienie i konfiguracja sprzętu.
- Wizowanie anten.
- Testy radiolinii – sprawdzanie pod względem poziomu sygnału oraz występowania błędów transmisji.

Obiekt, na którym instalowana jest radiolinia powinien być wyposażony w sprawna instalacje odgromową (chyba ze obiekt nie wymaga Instalacji odgromowej zgodnie z prawem budowlanym), do której można podłączyć konstrukcje oraz antenę. W przypadku wątpliwości należy wykonać pomiar. W przypadku braku lub niesprawnej instalacji należy takową instalację wykonać.
#### Montaż kamer
Zasadnicze czynności przy montażu zespołów kamerowych monitoringu obszarów leśnych:
- Określenie miejsca montażu
- Dobór konstrukcji podkamerowej – konstrukcja ma zapewnić stabilność kamerze bez względu na jej wielkość czy czynniki atmosferyczne. Jest to o tyle istotne, gdyż stabilność układu kamerowego ma decydujący wpływ na jakość obrazu, zdolność rozpoznania szczegółów na ekranie monitora oraz skuteczność działania modułu detekcji dymu
- Instalacje konstrukcji
- Uziemienie konstrukcji
- Montaż urządzeń sieciowych
- Montaż urządzeń zasilających
- Montaż układu kamerowego do konstrukcji
- Wykonanie połączeń elektrycznych według instrukcji producenta
- Uruchomienie i konfiguracja systemu
#### Montaż baterii akumulatorów
Ogniwa akumulatorów powinny być izolowane elektrycznie od podłogi, przy czym izolacja powinna być odporna na działanie elektrolitu.
Aparaturę łączeniową i zabezpieczającą należy umieścić w szafie rozdzielnicy bateryjnej.
Obwody główne baterii należy zaopatrzyć w łączniki i zabezpieczenia, a przewody obwodów odbiorczych prądu stałego w zabezpieczenia. Do zabezpieczenia baterii o pojemności mniejszej od 200Ah dopuszcza się stosowanie w zabezpieczeniach bezpieczników instalacyjnych.
Szafkę bateryjną należy wyposażyć w aparaturę w moduł automatyki regulujący ładowanie akumulatora i zabezpieczający przed przeładowaniem oraz moduł kontroli stanu akumulatora zabezpieczający przed nadmiernym rozładowaniem baterii.
Akumulatory należy łączyć do instalacji w sposób pewny - przy użyciu zacisków śrubowych. Przed podłączeniem akumulatorów należy oczyścić zaciski. Przewody bateryjne należy zabezpieczyć przed korozją przez dwukrotne pomalowanie lakierem odpornym na działanie elektrolitu i pokryć cienką warstwą wazeliny bezkwasowej lub gęstego oleju. Przewody biegunowości dodatniej należy pomalować lakierem o barwie czerwonej, a ujemne – lakierem o barwie ciemnoniebieskiej. Lakier powinien być odporny na działanie elektrolitu. Malowanie przewodów lakierami nitro jest zabronione.
#### Montaż szaf dystrybucyjnych
Szafę dystrybucyjną należy usytuować w takim miejscu, aby długość okablowania poziomego była zgodna z wymaganiami PN-EN 50173-1+AC. Szafę należy ustawić na równej powierzchni i wypoziomować. Jeśli zachodzi taka potrzeba – zamocować do podłoża. Do szafy doprowadzić kable sygnałowe, zasilanie z instalacji elektrycznej oraz połączenie wyrównawcze „PE”.
#### Montaż urządzeń aktywnych i pasywnych
Urządzenia aktywne należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i bezpieczne osadzenie. Montaż wszystkich elementów dokonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie wykonawczym oraz dokumentacjach techniczno-ruchowych producentów urządzeń.
Szafy, obudowy należy zawiesić na równej, wykończonej powierzchni, wypoziomować i zamocować do podłoża. Do szaf doprowadzić kable sygnałowe sieci , zasilanie instalacji elektrycznej oraz połączenie wyrównawcze „PE”.
Panele 19” montować w taki sposób, aby śruby do połączeń wyrównawczych były z jednej strony. Panele połączyć z główną szyną wyrównawczą w szafie.
Kolejność montażu paneli winna umożliwiać przepływ powietrza (swobodny lub wymuszony).
Montaż urządzeń serwerowych i komputerowych wykonać zgodnie z instrukcją DTR dostarczoną przez producenta

#### Montaż osprzętu i sprzętu
Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i bezpieczne osadzenie. Montaż wszystkich elementów systemu monitoringu wizyjnego, transmisji bezprzewodowej alarmowego, stanowiska komputerowego, urządzeń sieciowych i zasilających należy dokonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie wykonawczym oraz dokumentacjach techniczno-ruchowych producentów w/w urządzeń oraz przepisami i normami zawartymi w ST.
#### Łączenie przewodów
Łączenie przewodów należy wykonywać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych.
W przypadku, gdy odbiorniki mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody, sposób przyłączenia należy uzgodnić z inspektorem.
Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o przekroju i liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany. W przypadku stosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny się znajdować podkładki metalowe, zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu.
Długość odizolowanej żyły powinna zapewnić prawidłowe przyłączenie.
Zdejmowanie o oczyszczanie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych.
#### Instalowanie pojedynczych aparatów i odbiorników
Aparaty i odbiorniki mocowane indywidualnie
a)	aparaty i odbiorniki należy mocować zgodnie ze wskazaniami w instrukcji montażowej wytwórcy;
b)	oprócz wymagań z punktu poprzedniego należy przestrzegać następujących warunków:
- jeżeli odbiornik lub aparat jest mocowany na konstrukcji, należy ją uprzednio umocować zgodnie z projektem,
- odbiornik lub aparat należy umocować śrubami lub wkrętami do kołków rozporowych,
- śruby należy umieszczać we wszystkich otworach urządzenia lub aparatu służących do mocowania,
- Jeżeli przed montażem odbiornika i aparatu, mocowanych bezpośrednio na podłożu, warstwa wykończeniowa nie została położona, należy w otwory służące do umieszczenia kotew włożyć kołki.
Wprowadzenie przewodów do odbiorników i aparatów stałych
- zewnętrzne warstwy ochronne przyłączonych przewodów wolno usuwać tylko z tych części przewodu, które po przyłączeniu są niedostępne,
- w przypadku, gdy instalacja wykonana przewodami kabelkowymi, a aparat lub odbiornik wyposażony jest w dławik, należy uszczelnić przewód jak dla instalacji w wykonaniu szczelnym,
- przewody odbiorników stałych nie powinny przenosić naprężeń, a przewód ochronny powinien mieć większy nadmiar długości niż przewody robocze,
Łączniki lub elementy obsługi należy montować na wysokości umożliwiającej:
- bezpieczne sterowanie,
- bezpieczny dostęp do aparatu, obserwację oraz obsługę elementów sygnalizujących stan.
Przyłączanie zacisków należy wykonać zgodnie ze schematem połączeń i instrukcją montażową wytwórcy.
#### Przyłączanie odbiorników
Przy przyłączaniu odbiorników należy wykonać następujące czynności:
- Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku i korozją;
- Przewody wychodzące z rur powinny być zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami izolacji np. przez założenie tulejek izolacyjnych.
- W miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzone do odbiorników muszą być chronione.
- Żyła przewodu powinna być pozbawiona izolacji tylko na długości niezbędnej do prawidłowego połączenia z zaciskiem. Nie należy pozostawiać nadmiaru długości gołej żyły przed i za zaciskiem.
- Długość żył wprowadzonych do odbiornika lub aparatu powinna umożliwiać przyłączenie ich do dowolnego zacisku.
- Końce żył przewodów wprowadzonych do odbiornika, a nie wykorzystanych należy izolować i unieruchomić.
#### Montaż tablic rozdzielczych
Załączone w projekcie rysunki schematów ideowych zasilania i tablic rozdzielczych są w stopniu wystarczającym dopełnieniem niniejszej specyfikacji i dopełniają także dane potrzebne do sporządzenia kalkulacji cenowej.
Zasadnicze czynności przy wykonywaniu robót:
- Ustawienie rozdzielnicy na gotowym podłożu,
- Wypoziomowanie i skręcenie elementów ze sobą,
- Skręcenie szyn zbiorczych ze sobą w miejscach połączeń,
- Podłączenie końcówek kabli zasilających i odpływowych do zacisków,
- Podłączenie przewodu uziemiającego,
- Sprawdzenie i dokręcenie śrub,
- Malowanie poprawkowe.
Wymagania dodatkowe dotyczące robót:
Przy wszystkich rozdzielnicach, złączach i tablicach rozdzielczych musi być umieszczony ich schemat ideowy połączeń z opisem aparatury, wielkości nastaw aparatów i prądów znamionowych wkładek bezpiecznikowych. Schematy winny być zabezpieczone przed kurzem i wilgocią (np. przez laminowanie).
### Badania i testy
Po zakończeniu robót, przed ich odbiorem wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia tzw. prób pomontażowych tj. technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz z dokonaniem potrzebnych badań i pomiarów i próbnym uruchomieniu systemów objętych opracowaniem. Zakres prób pomontażowych należy uzgodnić z użytkownikiem obiektu.
Wyniki prób pomontażowych powinny być ujęte w szczegółowych protokołach. Stanowią one podstawę odbioru robót oraz podstawę do stwierdzenia przygotowania do podjęcia prac rozruchowych.
Zakres podstawowych prób montażowych obejmuje.
- sprawdzenie ciągłości przewodów;
- zasilanie urządzeń;
- próby urządzeń przeciwprzepięciowych;
- ostrość obrazu z kamer
- poziom sygnału linii radiowej
- poprawność zasięgu czujek ruchu etc.
Z prób montażowych należy sporządzić protokół i zgłosić gotowość instalacji do odbioru.
### Szkolenie obsługi systemu.
Należy przeszkolić osoby przewidziane do obsługi, kontroli lub nadzoru zainstalowanych systemów. Przeszkolenie należy potwierdzić podpisem osób przeszkolonych w protokole szkolenia.
## Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych.
Instalacje podlegają odbiorowi technicznemu. Odbioru tego dokonuje Inspektor oraz Inwestor w obecności wykonawcy instalacji.

Odbiór techniczny polega na sprawdzeniu:
1. zgodności wykonania instalacji z dokumentacją oraz ewentualnymi zmianami i odstępstwami, potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w dzienniku budowy, a także zgodności z przepisami szczególnymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedzą techniczną
2. jakości wykonania instalacji
3. skuteczności działania poszczególnych urządzeń zastosowanych w instalacjach niskoprądowych,
4. spełnienia przez instalację wymagań w zakresie minimalnych dopuszczalnych oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i urządzeń,
5. zgodności oznakowania z Polskimi Normami
6. sprawdzenie skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń prądem elektrycznym należy dokonać dla wszystkich obwodów zmontowanej instalacji elektrycznej od złącza do gniazd wtyczkowych i odbiorników energii elektrycznej zainstalowanych na stałe. Pozytywne wyniki powyższych działań sprawdzających umożliwią sporządzenie protokółu odbioru.
7. W trakcie odbioru instalacji należy przedstawić następujące dokumenty:
- dokumentację techniczną z naniesionymi zmianami dokonanymi w czasie budowy,
- protokóły z wykonanych pomiarów rezystancji (oporności) izolacji przewodów oraz ciągłości przewodów ochronnych, w tym głównych i dodatkowych (miejscowych) połączeń wyrównawczych,
- protokóły z wykonania pomiarów impedancji pętli zwarcia, rezystancji uziemienia oraz prądu zadziałania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych,
- protokóły dla instalacji specjalnych powinny zawierać pomiary rezystancji, pojemności, tłumienności i innych wynikających z dokumentacji techniczno - ruchowej
- certyfikaty na urządzenia i wyroby,
- dokumentację techniczno - ruchową oraz instrukcje obsługi zainstalowanych urządzeń niskoprądowych

Kontrola jakości wykonania instalacji powinna obejmować przede wszystkim sprawdzenie:
- zgodności z projektem i dokumentacją techniczną dostarczonych materiałów, normami i certyfikatami zastosowanych do wybudowania wyrobów i zainstalowanych urządzeń
- poprawności wykonania przejść przewodów przez stropy i ściany’
- prawidłowości wykonania połączeń
- poprawności wykonania okablowania oraz zachowania wymaganych odległości od innych instalacji i urządzeń
- prawidłowości zamontowania urządzeń elektrycznych i teletechnicznych oraz sprzętu i osprzętu, w dostosowaniu do warunków środowiskowych i warunków pracy w miejscu ich zainstalowania,
- prawidłowego oznaczenia obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp.,
- prawidłowego umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji,
- prawidłowego oznaczenia przewodów neutralnych, ochronnych i ochronne - neutralnych,
- prawidłowego doboru urządzeń i środków ochrony od wpływów zewnętrznych (warunków środowiskowych w jakich pracują),
- spełnienia dodatkowych zaleceń projektanta lub inspektora nadzoru wprowadzonych do dokumentacji technicznej.

Uruchomienia instalacji dokonuje wykonawca przy udziale Inspektora, przedstawiciela inwestora, lub właściciela budynku. Przed uruchomieniem instalacji wykonawca powinien zapoznać się z dokumentacją dotyczącą odbioru technicznego instalacji niskoprądowej.
W trakcie uruchamiania instalacji powinny być również sprawdzone i wyregulowane wszystkie urządzenia zabezpieczające i sygnalizacyjne. Nastawy tych urządzeń powinny zapewniać prawidłową ich reakcję na zakłócenia i odstępstwa od warunków normalnych.
### Instalację monitoringu wizyjnego należy uznać za uruchomioną gdy:
- wszystkie zamontowane kamery w prawidłowy sposób prezentują założone pola obserwacyjne
- obudowy zapewniają poprawną pracę kamer i innych elementów systemu w środowisku zewnętrznym
- zdalne stanowisko nadzoru uzyskuje stabilny podgląd obrazu i sterowanie kamerami zdalnie bez opóźnień
- uzyskano wymaganą jakość obrazu, funkcje i parametry ujęte w dokumentacji przetargowej

Instalacje można uznać za przyjętą do eksploatacji, gdy protokół badan potwierdza zgodność parametrów technicznych z dokumentacją, przepisami szczególnymi i Polskimi Normami.
### Instalację systemu transmisji radiowej należy uznać za uruchomioną gdy:
- sygnał jest stabilny i nieprzerwany
- zdalne stanowisko nadzoru uzyskuje stabilną transmisję i sterowanie kamerami zdalnie oraz obserwację obrazu
- zdalne stanowisko nadzoru ma możliwość kontroli urządzeń zasilających na wieżach obserwacyjnych

Instalacje można uznać za przyjętą do eksploatacji, gdy protokół badan potwierdza zgodność parametrów technicznych z dokumentacją, przepisami szczególnymi i Polskimi Normami.
### Instalację zasilającą należy uznać za uruchomioną gdy:
- do wszystkich zamontowanych urządzeń doprowadzono wymagane napięcie zasilające i urządzenia te działają prawidłowo
- urządzenia zabezpieczające zostały sprawdzone, wyregulowane i potwierdzono tą czynność odpowiednim protokołem

Instalację można uznać za przyjętą do eksploatacji, gdy protokół badań potwierdza zgodność parametrów technicznych z dokumentacją, przepisami szczególnymi i Polskimi Normami.
### Odbiór instalacji niskoprądowych i specjalistycznych.
W trakcie odbioru instalacji elektrycznych i teletechnicznych należy komisji przedłożyć protokóły z badań. Stąd też instalacje powinny być poddane szczegółowym oględzinom i próbom obejmującym także niezbędny zakres pomiarów w celu sprawdzenia, czy spełniają wymagania dotyczące ochrony ludzi, zwierząt i mienia przed zagrożeniami, których mogą stać się przyczyną. Członkowie komisji przed przystąpieniem do oględzin i prób powinni otrzymać i zapoznać się z uaktualnioną dokumentacją techniczną oraz protokołami ze sprawdzeń cząstkowych.
### Oględziny instalacji niskoprądowych i specjalistycznych.
Oględziny należy wykonać przed przystąpieniem do prób i po odłączeniu zasilania instalacji. Celem oględzin jest stwierdzenie czy zainstalowane urządzenia, aparaty i środki zabezpieczeń i ochrony spełniają wymagania bezpieczeństwa zawarte w odpowiednich normach przedmiotowych (stwierdzenie zgodności ich parametrów technicznych z wymaganiami norm), czy zostały prawidłowo dobrane i zainstalowane oraz oznaczone zgodnie z projektem, czy nie mają widocznych uszkodzeń wpływających na pogorszenie bezpieczeństwa.
Podstawowy zakres oględzin obejmuje przede wszystkim sprawdzenie prawidłowości:
1. ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym,
2. ochrony przed pożarem i przed skutkami cieplnymi,
3. doboru przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia oraz doboru i nastawienia urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych,
4. umieszczenia odpowiednich urządzeń odłączających i łączących,
5. doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych,
6. oznaczenie przewodów neutralnych i ochronnych oraz ochronne - neutralnych,
7. umieszczenie schematów tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz oznaczenia obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp.,
8. połączeń przewodów

Podstawowe czynności jakie powinny być wykonane podczas oględzin, a także wymagania norm, których spełnienie należy stwierdzić w trakcie wykonywania poszczególnych sprawdzeń, podane są poniżej z zachowaniem kolejności wymienionego zakresu oględzin.
### Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym.
Przed przystąpieniem do sprawdzenia należy ustalić jakie środki ochrony przed dotykiem bezpośrednim (ochrona podstawowa) i pośrednim (ochrona dodatkowa) przewidywano do zastosowania oraz stwierdzić prawidłowość dobrania środków ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.
Zastosowane środki przed porażeniem prądem elektrycznym powinny spełnić przede wszystkim:
- wymagania ogólne podane w normie PN-IEC 60364-4-47 - instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.
- Wymagania szczegółowe podane w normie PN-IEC 60364-4-41 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporażeniowa.

W normach tych określone są środki ochrony przed:
1. dotykiem bezpośrednim poprzez izolowanie części czynnych
2. zastosowanie urządzeń ochronnych różnicowoprądowych o znamionowym prądzie zadziałania nie większym niż 30mA, jako uzupełniającego środka ochrony przed dotykiem bezpośrednim
3. dotykiem pośrednim - przez zastosowanie samoczynnego wyłącznika zasilania i połączeń wyrównawczych głównych i dodatkowych (miejscowych), urządzeń II klasy ochronności lub o izolacji równoważnej, nie uziemionych połączeń wyrównawczych miejscowych.
### Ochrona przed pożarem i skutkami cieplnymi.
Należy ustalić czy:
1. instalacje i urządzenie elektryczne nie stwarzają zagrożenia pożarowego dla materiałów i podłoża, na których, bądź obok których są zainstalowane, PN-IEC 60364-4-42:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego
2. urządzenia mogące powodować powstanie łuku elektrycznego są odpowiednio zabezpieczone przed jego negatywnym oddziaływaniem na otoczenie
3. dostępne części urządzeń i aparatów nie zagrażają poparzeniem
4. urządzenia do wytwarzania pary, gorącej wody lub gorącego powietrza mają wymagane normami zabezpieczenia przed przegrzaniem
5. urządzenia wytwarzające promieniowanie cieplne, skupione lub zogniskowane nie zagrażają wystąpieniem niebezpiecznych temperatur.
### Umieszczenie odpowiednich urządzeń odłączających i łączących.
Należy sprawdzić czy instalacje i urządzenia spełniają wymagania w zakresie:
1. odłączania od napięcia zasilającego całej instalacji oraz każdego jej obwodu
2. środków zapobiegających przypadkowemu załączeniu i możliwości wyłączenia awaryjnego,
3. wynikających z potrzeb sterowania,
4. wynikających z potrzeb bezpieczeństwa przy zachowaniu zasady:
- odłączenia izolacyjnego i łączeń roboczych,
- wyłączania do celów konserwacji,
- wyłączenia awaryjnego.

Wymagania dla urządzeń do odłączenia izolacyjnego i łączenia podane są w normach PN-IEC 60364-5-537 - Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia.
### Oznaczenie przewodów neutralnych i ochronnych oraz ochronne-neutralnych.
Sprawdzenie prawidłowości oznaczenia przewodów neutralnych N i ochronnych PE oraz ochronno-neutralnych PEN polega na stwierdzeniu odpowiedniego oznaczenia wszystkich przewodów ochronnych, neutralnych i ochronno-neutratnych oraz stwierdzeniu, że kolory, zielono-żółty i jasnoniebieski nie zostały zastosowane do oznaczenia przewodów fazowych.

Oznaczenia przewodów powinny spełniać wymagania norm:
- PN-IEC 60364-5-53 - Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienie i przewody ochronne.
- PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami i cyframi.
Umieszczenie schematów, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz oznaczenie obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp.
W tym zakresie sprawdzenie polega na stwierdzeniu czy:
1. umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze, informacyjne i identyfikacyjne znajdują się we właściwym miejscu,
2. obwody, bezpieczniki, łączniki, zaciski itp. Są oznaczone w sposób umożliwiający ich identyfikację i zgodnie z oznaczeniami na schematach i innych środkach informacyjnych,
3. tabliczki znamionowe oraz inne środki identyfikacyjne aparaty łączeniowe i sterownicze znajdują się we właściwym miejscu, a ich zakres informacji pozwala na identyfikację
4. umieszczono we właściwych miejscach schematu oraz czy w wystarczającym zakresie pozwalają one na identyfikację instalacji, obwodów tub urządzeń. Wymienionych wyżej stwierdzeń dokonuje się w oparciu o wymagania norm:
- PN IEC 60364-5-51 Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia wspólne.
- PN-92/N-01256.01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa.
- PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja.
- PN-92/N-01256.03 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy
- PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa
- PN-EN 60617-10 : 2002(U) Symbole graficzne stosowane w schematach. Część 10: Telekomunikacja
- PN-EN 60617-2 : 2003 Symbole graficzne stosowane w schematach.
Część 2: Elementy symboli, symbole rozróżniające i inne symbole ogólnego zastosowania
### Połączenie przewodów.
Sprawdzeniu podlega stan połączenia przewodów, a więc to czy są wykonane w sposób zgodny z wymaganiami, przy użyciu odpowiednich metod i osprzętu oraz czy nacisk na połączenia nie Jest wywierany przez izolację, a także czy zaciski nie są narażone na naprężenia spowodowane przez podłączone przewody. Wymagania dotyczące połączeń przewodów podane są w normach:
• PN-IEC 60999-1 : 2002 Osprzęt połączeniowy. Miedziane przewody elektryczne. wymagania bezpieczeństwa dotyczące gwintowych i bezgwintowych elementów zaciskowych. Część 1: Wymagania ogólne i wymagania szczegółowe dotyczące elementów zaciskowych do przewodów od 0,2 mm2 do 35 mm2 (włącznie)
W trakcie oględzin możliwe jest wykrycie wad, błędów montażowych i innych usterek w instalacjach elektrycznych i teletechnicznych. Usterki te muszą być usunięte przed przystąpieniem do prób i pomiarów. Wykonanie tych prób bez usunięcia usterek mogących mieć wpływ na wyniki badań jest niedopuszczalne.
## Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.
### Ogólne zasady obmiaru robót i prowadzenia książki obmiarów.

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną w ustalonych jednostkach. Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rzeczywisty obmiar robót budowlanych.
### Urządzenia i sprzęt pomiarowy.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt pomiarowy wymagają badań atestujących to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego ważne Świadectwa.

### Jednostki obmiarów.
Jednostką obmiarową do poszczególnych robót jest :
- układanie rur, listew	1 mb
- układanie przewodów w rurach ,w listwach	1 mb
- montaż studni kablowych	1 szt
- kopanie rowów kablowych	1 mb
- montaż szaf i rozdzielni	1 szt
- montaż konstrukcji wsporczych itp.	1 szt
- montaż kamer	1 szt
- montaż anten	1 szt
- montaż radiolinii	1 szt
- montaż zasilaczy	1 szt
- montaż central alarmowych	1 szt
- montaż elementów sterujących	1 szt
- montaż akumulatorów	1 szt
- montaż czujek	1 szt
- montaż sygnalizatorów	1 szt
## Odbiór robót budowlanych.
### Rodzaje odbiorów.
1. Odbiór częściowy
2. Odbiór etapowy.
3. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu
4. Odbiór końcowy
5. Odbiór po okresie rękojmi
6. Odbiór ostateczny
### Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających.
Do podstawowych obowiązków wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi do odbioru robót ulegających zakryciu lub znikających.
### Dokumentacja powykonawcza instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej, umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
## Rozliczenie robót.
Rozliczenie robót dla niniejszej specyfikacji winno odbyć się na zasadach ogólnych w odniesieniu do złożonej oferty. Należy sprawdzić ilości i rodzaje zastosowanych materiałów porównaniu z przedmiarem, kosztorysem zerowym i ofertą.
## Ustawy, rozporządzenia i normy
- PN-EN 50130-4:2002 Systemy alarmowe. Część 4: Kompatybilność elektromagnetyczna. Norma dla grupy wyrobów: Wymagania dotyczące odporności urządzeń systemów alarmowych pożarowych, włamaniowych i osobistych
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. Nr 207 z 2003r, poz.2016).
- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r Prawo energetyczne (Dz.U. Nr 54 z 1997r, poz. 348;
- Dz.U, Nr 158 z 1997r, póz. 1042; Dz.U. Nr 94 z 1998r, poz, 594; Dz.U. Nr 106 z 1998r, poz. 668; Dz.U. Nr 162 z 1998r, poz. 1126; Dz.U. Nr 88 z 1999r, poz. 980; Dz.U. Nr 91 z 1999r. poz. 1042; Dz.U. Nr 110 z 1999r, poz. 1255; Dz.U. Nr 43 Z 2000r. poz. 489;
- Dz.U. Nr48z2000r, poz. 555, Dz.U. Nr154 z 2001 r, poz. 1802; Dz.U. Nr135 z 2002r poz.1144; Dz.U. Nr50 z 2003r, póz. 424)
- Ustawa z dnia 21 lipca 2000r Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 73 z 2000r, poz. 852 z późn. zm.).
- Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska
- Rozporządzenie Rady ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko
- Rozporządzenie Rady ministrów z dnia 21 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko
- Ustawa z dnia 11 października 2002r, O normalizacji (Dz.U. Nr 169 z 2002r. póz. 1386)
- PN-E-08390-1:1996 Systemy alarmowe. Terminologia
- PN-EN 50085-1:2001 Systemy listew instalacyjnych otwieranych i listew instalacyjnych zamkniętych do instalacji elektrycznych. Część 1: Wymagania ogólne
- PN-EN 50085-2-3:2002(U) Systemy alarmowe. Część 4: Kompatybilność elektromagnetyczna. Norma dla grupy wyrobów: Wymagania dotyczące odporności urządzeń systemów alarmowych pożarowych, włamaniowych i osobistych
- PN"E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie
- PN-EN 50289-1,8:2002(U) Kable telekomunikacyjne. Metody badania. Część 1-8:
- PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa
- PN-E08514:1999 Prace pod napięciem. Wytyczne dotyczące planów zapewnienia jakości - PN-EN 60617-10 : 2002(U) Symbole graficzne stosowane w schematach. Część 10: Telekomunikacja
- PN-EN 60617-2 : 2003 Symbole graficzne stosowane w schematach. Część 2: Elementy symboli, symbole rozróżniające i inne symbole ogólnego zastosowania
- PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe
- PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych charakterystyk
- PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa
- PN-IEC 60364-4-42:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego
- PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia
- bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym
- PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie
- PN-IEC 60364-5-51:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne
- PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza
- PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia
- PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne
- PN-IEC 60364-5-56:1999 instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa
- PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze
- PN-IEC 60331-11:2003 Badania kabli i przewodów elektrycznych poddanych działaniu ognia. Ciągłość obwodu. Część 11: Aparatura. Pojedynczy palnik o
- temperaturze płomienia co najmniej 750 stopni C PN-IEC 60331-21:2003 Badania kabli i przewodów elektrycznych poddanych działaniu ognia. Ciągłość obwodu. Część 21: Metody badania i wymagania. Kable i przewody na napięcie znamionowe do 0,6/1,0 kV
- PN-IEC 60999-1 : 2002 Osprzęt połączeniowy. Miedziane przewody elektryczne.
- Wymagania bezpieczeństwa dotyczące gwintowych i bezgwintowych elementów zaciskowych. Część 1: Wymagania ogólne i wymagania szczegółowe dotyczące elementów zaciskowych do przewodów od 0,2 mm2 do 35 mm2 (włącznie)
- PN-IEC 60331-23:2003 Badania kabli i przewodów elektrycznych poddanych działaniu ognia. Ciągłość obwodu. Część 23: Metody badania i wymagania.
- Elektryczne kable i przewody teleinformatyczne
- PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw
- PN-EN 60445 : 2002 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń żył przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego
- PN-EN 60446 : 2002(U) Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami lub cyframi
- PN-90/E-83007 Akumulatory elektryczne. Metody ładowania
- PN-E-90500-4 : 2001 Przewody o izolacji polwinitowej na napięcie znamionowe nie przekraczające 450/750 V. Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej do układania na stałe,
- PN-E-93207 : 1998 Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na napięcie do 750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania,
- PN-E-93208 : 1997 Sprzęt elektroinstalacyjny. Puszki instalacyjne.
- PN-E-08390-1: 1996, Systemy alarmowe – Terminologia. (w j. polskim),
- PN-93/E-08390/14: 1993,Systemy alarmowe – Wymagania ogólne – Zasady stosowania. (w j. polskim) (w części dotyczącej Systemów Sygnalizacji Włamania norma koliduje z przyjętą notą uznaniową normą „PN-EN 50131-1: 2002 Systemy alarmowe – Systemy sygnalizacji włamania – Część 1: Wymagania ogólne.”, jej wycofanie uzależnione jest między innymi od ustanowienia normy PN-EN 50131-1: 2002 w j. polskim)
- PN-EN 50130-5: 2002 Systemy alarmowe – Część 5: Próby środowiskowe. (w j. polskim)
- Norma europejska PN-EN 50132-2-1 :1996; PN-EN50132-7:1996 – Systemy Telewizji Dozorowej;
# Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (SST)
## Dostrzegalnia Jelonka
### Wykonywanie tras kablowych i ułożenie kabli
Instalację należy wykonać na uchwytach w rurach instalacyjnych lub korytkach kablowych. Zastosowane kable muszą być przeznaczone do pracy w warunkach zewnętrznych (warunki atmosferyczne i odporność mechaniczna, odporność na promieniowanie UV).
### Montaż konstrukcji wsporczych do paneli fotowoltaicznych
Konstrukcje wsporcze do paneli fotowoltaicznych, jak i pozostały osprzęt należy zamontować do konstrukcji bez jej naruszania. Niedopuszczalne jest przewiercanie elementów konstrukcji wieży. Montaż tylko na obejmach i zaciskach nieinwazyjnych. Wszelkie uszkodzenia zabezpieczeń antykorozyjnych należy naprawić za pomocą powłok jak w danym elemencie.
### Szafa sterowania i akumulatorów
Szafę sterowania należy zamontować na podeście zgodnie z dokumentacją.
Kolejność czynności:
- wybór miejsca z upewnieniem się że zapewniona będzie możliwość otwarcia szafy oraz pracy instalatora
- zaznaczyć miejsca przykręcenia i przykręcić szafę, w razie potrzeby dopasować odpowiednie uchwyty montażowe (montaż nieinwazyjny)
- wprowadzić kable do szafy przez przepusty o stopniu szczelności IP56 lub wyższym
- podłączyć konstrukcję szafy do uziemienia konstrukcji w punkcie zbiorczym
- zamontować osprzęt
### Kamera
- Czynności przy montażu kamery:
- zamontować adapter montażowy kamery na śrubach do istniejącej podstawy na wieży
- wypoziomować adapter i doprowadzić linkę uziemienia do adaptera od uziemienia szafy - przekrój kabla przynajmniej 10mm2
- przykręcić kamerę do adaptera montażowego
- podłączyć kabel przyłączeniowy
- sprawdzić czy nie ma elementów mogących ograniczać ruch kamery w dowolnym kierunku

### radiolinia
- Czynności przy montażu radiolinii:
- określenie miejsca montażu
- dostosowanie konstrukcji wsporczej do miejsca montażu
- instalacja konstrukcji wsporczej i montaż anteny oraz urządzeń aktywnych
- instalacja elementów ochrony przepięciowej i podłączenie do instalacji odgromowej
- podłączenie do zasilania
- wizowanie anten
### System alarmowy
Kolejność czynności:
- doprowadzić kable do miejsca montażu czujek
- niezależnie od właściwości kabli, należy prowadzić je w rurach osłonowych przymocowanych do konstrukcji wieży – ciągłość osłony musi być zapewniona na całym odcinku kabla (zabezpieczenie przed uszkodzeniem kabla bez użycia narzędzi)
- zamontować ochronniki przepięciowe lub instalację wykonać w rurach stalowych odpornych na warunki zewnętrzne i połączonych elektrycznie z konstrukcją wieży. Zamiast rur stalowych dopuszczalne jest zastosowanie kabla typu LAN STP lub FTP z uziemionym ekranem.
- zainstalować czujki w miejscach zapewniających spełnienie wymagań zasięgu wykrywania intruza
- uruchomić i skonfigurować system alarmowy
- wykonać próby detekcji
### Uruchomienie
Po wykonaniu okablowania i montażu urządzeń należy:
- sprawdzić połączenia i jakość montażu mechanicznego
- załączyć zasilanie
- sprawdzić obecność i poziom napięć w istotnych punktach systemu
- uruchomić tor radiolinii i kamerę
- sprawdzić jakość obrazu i sterowanie

## Dostrzegalnia Kleszczele
### Radiolinia
Antenę radiolinii należy przekierować z azymutu na elewator na kierunek wieży Jelonka. W przypadku uszkodzenia, podczas prac, elementów anteny lub mocowania należy wymienić je na nowe.
Po przestawieniu i uruchomieniu toru radiowego przez Jelonkę należy sprawdzić funkcjonowania istniejącej kamery i ewentualnie skorygować ustawienie radiolinii.

## Elewator – radiolinia odbiorcza
### Radiolinia
Antenę radiolinii należy przekierować z azymutu na wieżę na kierunek wieży Jelonka. W przypadku uszkodzenia, podczas prac, elementów anteny lub mocowania należy wymienić je na nowe.
Po przestawieniu i uruchomieniu toru radiowego przez Jelonkę należy sprawdzić funkcjonowania istniejącej kamery i ewentualnie skorygować ustawienie radiolinii.
## Baza nadleśnictwa - PAD
### Montaż wyposażenia
Na stanowisku PAD należy zainstalować:
- dekoder obrazu
- dwa pulpity sterownicze
- komputer z oprogramowaniem do automatycznej detekcji dymu i obsługi mapy

Miejsce montażu poszczególnych urządzeń uzgodnić przed montażem bezpośrednio z zamawiającym. Jeżeli w celu uruchomienia nowej kamery i pulpitów będzie wymagane wykonanie prac adaptacyjnych w istniejącej części systemu, to zadaniem wykonawcy jest wykonanie tych prac w ramach realizacji umowy.
### Wykonywanie tras kablowych
Nową instalację wewnątrz pomieszczenia należy wykonać w korytkach naściennych. Kable zasilające powinny być oddzielone od kabli sygnałowych niskonapięciowych. wielkość korytek należy tak dobrać aby umieścić luźne kable istniejącego systemu. Do nowych tras kablowych wprowadzić istniejące i nowe okablowanie. Jeśli ze ściany do biurka obserwatora kabel przechodzi przez miejsce, gdzie może być narażony na uszkodzenia mechaniczne, należy go ułożyć w elastycznej rurze osłonowej lub listwie progowej umocowanej do podłoża.
### Uruchomienie
Po wykonaniu okablowania i montażu urządzeń należy:
- sprawdzić połączenia i jakość montażu mechanicznego
- załączyć zasilanie
- sprawdzić obecność i poziom napięć w istotnych punktach systemu
- uruchomić urządzenia i przygotować do testów po uruchomieniu pozostałych elementów systemu
Po uruchomieniu całego systemu:
- sprawdzić działanie sterowania
- ocenić jakość obrazu i opóźnienia w torze transmisji
- przeprowadzić testy automatycznej detekcji dymu
- sprawdzić zgodność funkcji z wymaganiami ujętymi w opisie przedmiotu zamówienia
- skonfigurować oprogramowanie zgodnie z wymaganiami zamawiającego
- przeszkolić obsługę systemu w zakresie:
- sterowania, używania funkcji i programowania oraz reagowania na zdarzenia awaryjne
# Uwagi końcowe
Z uwagi na stopień skomplikowania systemu i wymagane utrzymanie wysokich parametrów jakościowych, zawarte powyżej wytyczne sposobu montażu i dyspozycje materiałowe są obowiązujące bezwzględnie. Pełny opis zawarty jest w dokumentacji projektowej. Dopuszczalne jest stosowanie materiałów równoważnych o parametrach co najmniej jak opisane w OPZ lub lepszych. Każda potencjalna ich zmiana wymaga akceptacji autora projektu i zgody Zamawiającego.