|  |  |
| --- | --- |
| Herb Strzegomia - jasniejszy_resize | **GMINA STRZEGOM** ul. Rynek 38 58-150 Strzegomtel. (74) 8560-550 fax (74) 8560-516 strzegom@strzegom.pl [www.strzegom.pl](http://www.strzegom.pl) |

 **Strona internetowa prowadzonego**

 **postępowania**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wasze pismo z dnia- | Znak- | Nasz znakWIiZP.271.7.2021.MKs.6 | Data19.04.2021 r. |
|  |  |  |  |

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego **„Przebudowa drogi gminnej nr 110766D – ul. Jarosława Dąbrowskiego w Strzegomiu”.**

W związku z pytaniami skierowanymi do Zamawiającego na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający przekazuje ich treść wraz z wyjaśnieniami.

**Pytanie 1**

Kanalizacja deszczowa – średnice rur

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie średnicy kolektora deszczowego na odcinku od studni KD-3 do KD-4. Według profilu podłużnego kanalizacji deszczowej należy wykonać kolektor o średnicy 250mm, natomiast według planu sytuacyjnego kanalizacji deszczowej należy na tym odcinku wbudować kolektor o średnicy 315mm. Którą średnicę należy ująć w ofercie na odcinku KD-3 do KD-4?

**Odpowiedź 1**

Do realizacji należy przyjąć kolektor śr. 315 mm.

**Pytanie 2**

Kanalizacja deszczowa – zabezpieczenie wykopów

Zgodnie z częścią B Projektu Wykonawczego branży sanitarnej w dziale 7. Roboty ziemne, wykopy o głębokości powyżej 1m należy zabezpieczać szalunkiem. Biorąc pod uwagę długość głównego kolektora fi 250 oraz fi 315 o łącznej długości 247,18mb i średniej głębokości kanału 2m, powierzchnia umocnienia wykopu powinna wynosić: 247,18m\*2m\*2strony=988,72m2. Powierzchnia ta jest niezgodna z pozycją 3d1 przedmiaru robót kanalizacji deszczowej, z której wynika powierzchnia 216,4m2. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie umocnienia pionowego ścian wykopów w zwiększonej ilości.

**Odpowiedź 2**

Należy przyjąć powierzchnię 988,72 m2.