Część B – Zakres rzeczowy Specyfikacji Warunków Zamówienia

PAKIET 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Działalność doradcza i usługowa w zakresie ochrony przeciwpożarowej w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

- NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

SP ZOZ Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź.

- ZAKRES  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:
Działalność doradcza i usługowa w zakresie ochrony przeciwpożarowej w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Przedmiot umowy będzie obejmował:

- W zakresie kontroli i nadzoru:

- Przeprowadzanie comiesięcznych kontroli stanu ochrony przeciwpożarowej budynków i terenu potwierdzonych raportem pokontrolnym z ewentualnymi zaleceniami w tym zakresie. Termin przekazania raportów pokontrolnych 7 dni od daty wykonania kontroli;

- Wykonywanie przeglądów technicznych, konserwacji oraz legalizacji sprzętu pożarniczego i urządzeń przeciwpożarowych (w tym legalizacja gaśnic, badania ciśnienia i wydajności hydrantów wewnętrznych);

- Sprawowanie kontroli nad prawidłowością rozmieszczenia i oznakowania podręcznego sprzętu gaśniczego oraz wyznaczeniem i utrzymaniem dróg ewakuacyjnych pożarowych, ich oznakowania, środków łączności i alarmowania oraz spisem tych elementów  - obowiązek wpisu w dzienniku kontroli  zlokalizowanym w pomieszczeniu ochrony każdego z budynków

- Kontrola właściwego zabezpieczenia prac pożarowo niebezpiecznych, przy czym Zamawiający zobowiązany jest do każdorazowego poinformowania Wykonawcy o terminie rozpoczęcia 
i zakończenia prac niebezpiecznych pożarowo przed ich rozpoczęciem z 3-dniowym wyprzedzeniem ;

- Organizowanie oraz sprawowanie kontroli nad wykonywaniem corocznej próbnej ewakuacji obiektów oraz każdorazowego praktycznego sprawdzania organizacji i warunków ewakuacji;

- Nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych w obiektach wymienionych 
w Załączniku nr 2 Wykaz obsługiwanych obiektów.

- W zakresie obsługi technicznej:

- Opracowanie analiz zagrożenia pożarowego obiektów z uwzględnieniem ewakuacji na wyraźną prośbę Zamawiającego;

- Tworzenie i aktualizowanie planów i zasad właściwego funkcjonowania ochrony p.poż., aktualizowanie obecnych i tworzenie nowych instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektów oraz innych opracowań 
z zakresu ochrony przeciwpożarowej w nadzorowanych obiektach i terenach;

- Zaktualizowanie i ujednolicenie planów ewakuacyjnych w formacie A4/A3, zadruk na samoprzylepnej folii PCV gr. 0.7mm wraz z umiejscowieniem zgodnie z obowiązującymi przepisami w nadzorowanych obiektach; Wzór do uzgodnienia z Zamawiającym;

- Doprowadzenie do zgodności oznakowania sprzętu gaśniczego, znaków p.poż. i ewakuacyjnych zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego obiektów oraz innych opracowań z zakresu ochrony przeciwpożarowej w nadzorowanych obiektach i terenach;

- Planowanie rozmieszczenia sprzętu gaśniczego, znaków ppoż. i ewakuacyjnych;

- Właściwe oznakowanie sprzętu gaśniczego, usunięcie nieaktualnych oznakowań;

- Zgłaszanie konieczności likwidacji nieczynnych elementów systemu p.poż.;

- Dokonywanie analiz przyczyn i skutków zaistniałych pożarów oraz zapłonów technologicznych, przedstawienie wniosków w tych sprawach.

- W zakresie doradztwa i rzeczoznawstwa:

- Udział w komisjach BHP i P.POŻ;

- Szkolenia cykliczne oraz doraźne personelu z zakresu ochrony przeciwpożarowej – minimum kwartalnie

- Opiniowanie i pomoc w uzgodnieniach dokumentacji technicznej i budowlanej (m. in. remontów 
i modernizacji) dotyczącej kwestii ochrony ppoż.;

- Współpracę z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi i innymi jednostkami kontrolującymi pod względem przeciwpożarowym;

- Inne działania wynikające z obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej 
i pozostałych przepisów, w szczególności: Ustawy Prawo Budowlane; Ustawy o ochronie przeciwpożarowej; Ustawy o Państwowej Straży Pożarnej; Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów; Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.

- W zakresie wyposażenia w niezbędny sprzęt ppoż.

- Zgłaszanie Zamawiającemu potrzeb i wniosków w zakresie wyposażenia w niezbędny sprzęt 
i urządzenia p.poż. oraz wniosków dotyczących usprawnienia i polepszenia stanu bezpieczeństwa pożarowego;

- Dostarczanie sprzętu ochrony p.poż. zgodnie z zamówieniem złożonym przez Zamawiającego wynikającego z wniosku Wykonawcy (wartość i termin zamówienia będą każdorazowo ustalane i zatwierdzane przez strony umowy);

- Wykaz obsługiwanych obiektów szpitala określa Załącznik nr 1 – dla pakietu nr 1 do OPZ,  tj. Wykaz obsługiwanych obiektów oraz Projekt umowy.

- Pozostałe warunki:

- Oferowana przez Wykonawcę usługa musi spełniać wymagania określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Wykonania Zamówienia wraz z załącznikami.

- Wykonawca zapewnia stałość cen przez cały okres obowiązywania umowy.

- Należność wynikająca z prawidłowo wystawionej faktury uregulowana będzie przelewem 
w terminie 45 dni licząc od daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego. Należność przekazywana będzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w treści faktury.

- Złożenie najkorzystniejszej oferty będzie jednocześnie zaproszeniem do zawarcia umowy.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia wynosi: 12 m-cy od dnia podpisania umowy

- LOKALIZACJA OBIEKTÓW CSK UM W Łodzi

Usługa obejmuje wszystkie obiekty określone w Załączniku nr 1 – dla pakietu nr 1 do OPZ..

| Załącznik nr 1_dla pakietu nr 1. - Wykaz obsługiwanych obiektów CSK UM w Łodzi |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Obiekt | Nazwa skrótowa | Adres | Miasto |
| 1 | Psychiatria i Zakład Medycyny Nuklearnej | B-1 | ul. Czechosłowacka 8/10 | Łódź |
| 2 | Garaże | C-3 | ul. Pomorska 251 | Łódź |
| 3 | Archiwum | C- 4a | ul. Pomorska 251 | Łódź |
| 4 | Portiernia Główna | C-4b | ul. Pomorska 251 | Łódź |
| 5 | Immunologia i Alergologia | C-5 | ul. Pomorska 251 | Łódź |
| 6 | Pomieszczenia Działu Technicznego wraz z Wózkownią | C-8 | ul. Pomorska 251 | Łódź |
| 7 | Uniwersyteckie Centrum Pediatrii | UCP | Pankiewicza 16 | Łódź |
| 8 | Uniwersyteckie Centrum Ginekologiczno-Położnicze | UCG-P | ul. Sterlinga 13 | Łódź |
| 9 | Centrum Pomocy Psychiatrycznej i Psychologicznej Dla Młodzieży | - | ul. Bardowskiego 1 | Łódź |
| 10 | Centrum Zdrowia Psychicznego w Łodzi | - | ul. Wierzbowa 38 | Łódź |
| 11 | Filia Instututu Stomatologii w Bełchatowie | - | ul. Św. Barbary 1 | Bełchatów |
| 12 | Filia Instututu Stomatologii w Skierniewicach | - | ul. Lelewela 5 | Skierniewice |
| 13 | Centrum Kliniczno-Dydaktyczne - w zakresie par. 1 ust. 2. Pkt. 1.1-1.6 (bez pkt. 1.2) i pkt. 3. | A1 A2 PORADNIE | ul. Pomorska 251 | Łódź |