Część B – Zakres rzeczowy Specyfikacji Warunków Zamówienia

PAKIET 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Konserwacja, naprawa i regulacja systemów sygnalizacji pożarowej (SSP) obiektów Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

- NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

SP ZOZ Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź.

- ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usługa konserwacji, naprawy i regulacji systemów sygnalizacji pożarowej oraz oddymiania klatek schodowych w obiektach należących do Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi:

- Instytut Stomatologii A-3 ul. Pomorska 251;

- Psychiatrii B-1 ul. Czechosłowacka 8/10;

- Uniwersyteckie Centrum Pediatrii ul. Pankiewicza 16;

- Uniwersyteckie Centrum Ginekologiczno- Położnicze ul. Sterlinga 13

- SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania przetargowego jest świadczenie usług w zakresie:

- konserwacji,

- napraw,

- regulacji

instalacji i urządzeń Sygnalizacji Sygnalizacji Pożarowej (SSP), systemów oddymiania, instalacji i urządzeń systemu zamykania drzwi wydzielających strefy pożarowe, klap i kurtyn pożarowych wraz z ewentualnymi naprawami w zakresie ustalonym dokumentacją techniczno – ruchową oraz obowiązującymi przepisami, w szczególności: Ustawy Prawo Budowlane; Ustawy o ochronie przeciwpożarowej; Ustawy o Państwowej Straży Pożarnej; Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów; Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.

Przedmiot umowy będzie obejmował następujący zakres prac:

- Wykonywania konserwacji i regulacji zgodnie z wytycznymi wykonywania konserwacji producentów użytkowanych systemów.

- Kwartalnego testowania, sprawdzania i regulacji parametrów central sygnalizacji pożaru 
i instalacji oddymiania. Czynności powyższe należy przeprowadzać przy użyciu urządzeń kontrolno - pomiarowych z częstotliwością wymaganą zgodnie z DTR producentów systemów oraz aktualnych norm i przepisów w zakresie ochrony p.poż.

- Przynajmniej raz w roku do testowania każdego, zainstalowanego w budynku czujnika wykrywania pożaru w zakresie jego sprawności i odpowiedniej czułości. Przeprowadzenia głównego testu w odniesieniu do każdego czujnika. Sprawdzenia czy centrala przyjmuje sygnał od czujnika i potwierdza go odpowiednim wydrukiem.

- Pełnienia funkcji pogotowia awaryjnego i przyjmowanie zgłoszeń o zauważonych usterkach w działaniu systemów SSP oraz oddymiania w ciągu całej doby. Usuwania na bieżąco we wszystkie dni tygodnia, wszelkich awarii lub uszkodzeń systemów SSP, oddymiania zgłaszanych na czynny całodobowo numer telefonu infolinii wsparcia technicznego.

- Czas realizacji bezzwłocznego przystąpienia Wykonawcy do usunięcia skutków awarii 
to nie dłużej niż 2 godziny od chwili otrzymania zgłoszenia.

- Przekazania Zamawiającemu wszystkich wydruków z centrali pochodzących 
z poszczególnych czujników, wzbudzonych symulacją pożaru w terminie do końca danego kwartału.

- Dokonania comiesięcznego przeglądu całej instalacji przewodowej systemów SSP, oddymiania i usuwanie usterek.

- Utrzymania w stałej gotowości systemów sygnalizacji alarmu pożarowego z poziomem zabrudzenia czujników nie większym niż 20% oraz dostarczenie i bieżącą wymianę papieru w drukarkach central systemów SSP.

- Wykonania inwentaryzacji, a następnie aktualizacji dokumentacji istniejących systemów SAP i oddymiania (2 egz.) + nośnik danych.

- Bieżącej aktualizacji oprogramowania central SSP w zakresie konfiguracji elementów.

- Usuwania uszkodzeń zgłaszanych przez administratora obiektu, inspektora ds. ochrony ppoż., służbę ochrony budynku i służby Działu Technicznego, jak i zauważonych 
w trakcie dokonywania przeglądów konserwacyjnych.

- Wymiany części o ograniczonej żywotności (np. lampki, bezpieczniki, szybki ochronne, papier w drukarkach itp.).

- Usuwania zauważonych lub zgłoszonych uszkodzeń linii dozorowych, linii sygnałowych w czasie ich normalnej eksploatacji (uzupełnienia uchwytów, poprawienia mocowań itp.).

- Konserwacji drzwi dymoszczelnych kurtyn/bram pożarowych. Regulacji i wymiany materiałów eksploatacyjnych zapewniających prawidłową pracę samozamykaczy 
i elektrotrzymaczy wraz ze sprawdzeniem ich szczelności.

- Czyszczenie i konserwacja czujek dymu optycznych, termicznych. Pomiary dozymetryczne szczelności czujek izotopowych. Sprawdzenie poprawności działania czujek dymu.

- Wykonywania innych czynności konserwacyjnych związanych z utrzymaniem w pełnej sprawności systemów SSP i oddymiania w obiektach.

- Dokonania okresowych oraz doraźnych przeszkoleń użytkowników oraz innych osób, których znajomość działania systemu i postępowania w określonych sytuacjach jest konieczna.

- Ponoszenie kosztów dojazdu celem wykonania konserwacji, napraw, usunięcia awarii lub szkoleń.

- Na wykonaną naprawę urządzenia, systemu związaną z wymianą podzespołów lub części przedłożenia gwarancji producenta wymienianych podzespołów oraz udzielenia gwarancji na wykonany zakres robót z terminem nie krótszym niż okres ważności gwarancji wymienionego podzespołu.

- Posiadanie przez okres trwania umowy aktualnych decyzji w zakresie realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Sporządzenia comiesięcznych oraz kwartalnych protokołów z wykonywanych czynności konserwacyjnych, szkoleń, przeglądów techniczno-sprawnościowych objętych umową, który podpisują upoważnieni przedstawiciele obu stron umowy. Podpisany protokół bez zastrzeżeń stanowi podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę.

- Gotowości dokonania innych czynności naprawczych lub modernizacyjnych systemów wykraczających poza zakres konserwacji na podstawie odrębnego zlecenia Zamawiającego według następujących zasad:

        - o konieczności dokonania napraw oraz wymiany części o których mowa w pkt. 12 Wykonawca zawiadamia Zamawiającego niezwłocznie, przedstawiając w terminie do 48 godzin od zawiadomienia proponowaną kalkulację kosztów naprawy zawierającą: ilość i cenę materiałów niezbędnych do naprawy, ilość roboczogodzin oraz okres, w którym zostanie dokonana naprawa;

        - po zaakceptowaniu przez Zamawiającego kalkulacji w terminie do 24 godzin od przedstawienia kalkulacji kosztów, Wykonawca przystąpi do wykonania naprawy niezwłocznie, nie później jednak niż w przeciągu 72 godzin. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu wymienianych podzespołów lub części we własnym zakresie. Wykonawca w takim przypadku przystąpi do naprawy w odrębnie uzgodnionym terminie i obciąży zamawiającego kosztami robocizny zgodnie ze stawką za roboczogodzinę określoną w umowie;

        - każdorazowo o przystąpieniu do naprawy oraz o jej zakończeniu Wykonawca jest zobowiązany poinformować upoważnionego pracownika Zamawiającego;

        - po dokonaniu naprawy Wykonawca sporządza protokół, który podpisują upoważnieni przedstawiciele obu stron niniejszej umowy. Podpisany protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę.

- Posiadania polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia*, potwierdzającego ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC deliktowe i OC kontraktowe) z tytułu szkód rzeczowych i osobowych i ich następstw na sumę min. 200.000,00 zł w zakresie wykonywanej działalności gospodarczej będącej przedmiotem zamówienia, na czas trwania umowy. Kserokopię ważnego dokumentu poświadczonego za zgodność z oryginałem należy przedłożyć Zamawiającemu w terminie max. 7 dni od daty wygaśnięcia terminu ważności poprzedniego

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia wynosi: 12 m-cy od dnia podpisania umowy

- LOKALIZACJA OBIEKTÓW CSK UM W Łodzi

Usługa obejmuje wszystkie obiekty określone w Załączniku nr 1 – dla pakietu nr 2.

Załącznik nr 1 – dla pakietu nr 2 do OPZ: 
Wykaz systemów podlegających konserwacji, napraw i regulacji systemów sygnalizacji 
w budynkach Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi:

- Instytut Stomatologii budynek A-3 ul. Pomorska 251;

- Psychiatria budynek B-1 ul. Czechosłowacka 8/10;

- Uniwersyteckie Centrum Pediatrii budynek UCP ul. Pankiewicza 16;

- Uniwersyteckie Centrum Ginekologiczno-Położnicze budynek UCG-P ul. Sterlinga 13:

| Lp | Załącznik nr 1_dla pakietu nr 2. - Wykaz obsługiwanych obiektów CSK UM w Łodzi |
| --- | --- |
| 1 | System SSP zainstalowany w budynku A-3 System sygnalizacji pożaru ADEMCO FCC5000 Centrala p.poż. – 5 szt. Panel wyniesiony – 4 szt. Czujki dymu – 998 szt. Przycisk ręczny ROP – 33 szt. |
| 2 | System SSP zainstalowany w budynku B-1 System sygnalizacji pożaru POLON-ALFA 6000 Centrala p.poż. – 1 szt. Czujki dymu – 494 szt. Przycisk ręczny ROP – 34 szt. Moduł sterujący – 21 szt. Centrala UCS – 4 kpl. Centrala BAZ – 14 szt. Brama/kurtyna p.poż. – 9 kpl. Klatki schodowe – 3 szt. Klapy i okna napowietrzające – 4 kpl. Klapy pożarowe – 23 kpl. Drzwi pożarowe – 16 kpl. |
| 3 | System SSP zainstalowany w budynku UCP System sygnalizacji pożaru POLON-ALFA 4900 Centrala p.poż. – 1 szt. Czujki dymu – 41 szt. Przycisk ręczny ROP – 3 szt. Sygnalizator optyczno-akustyczny – 2 szt. Element kontrolno-sterujący – 10 szt. Klapy pożarowe – 10 kpl. Drzwi pożarowe – 2 kpl. |
| 4 | System SSP zainstalowany w budynku UCG-P System sygnalizacji pożaru POLON-ALFA 4000 Centrala p.poż. – 1 szt. Czujki dymu – 49 szt. Przycisk ręczny ROP – 7 szt. Element kontrolno-sterujący – 2 szt. Sygnalizator optyczno-akustyczny – 2 szt. Klatki schodowe – 3 szt. Klapy i okna napowietrzające – 3 kpl. Drzwi z elektrotrzymaczami – 1 kpl. |
| 5 | ROBOCZOGODZINA |