|  | GMINA STRZEGOM ul. Rynek 38 58-150 Strzegom tel. (74) 8560-550 fax (74) 8560-516 strzegom@strzegom.pl www.strzegom.pl |
| --- | --- |

Strona internetowa prowadzonego

postępowania

| Wasze pismo z dnia - | Znak - | Nasz znak WIiZP.271.10.2021.MKs.6 | Data 24.05.2021 r. |
| --- | --- | --- | --- |

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Zakup i montaż energooszczędnego oświetlenia w Gminie Strzegom”

W związku z pytaniami skierowanymi do Zamawiającego na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający przekazuje ich treść wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1:

W związku ogłoszeniem nr 2021/BZP 00040387/01 z 26.04.2021 r. dot. budowy 66 szt. lamp ulicznych zasilanych energią słoneczną, na podstawie art. 99 ust. 5 ustawy PZP, proszę o odpowiedź na następujące pytanie:

1. Konstrukcja trzonu słupa oparta na walcu o średnicy min. 133 mm – prosimy o wskazanie rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanego rzez Zamawiającego. Przedstawiony przez Zamawiającego opis konstrukcji słupa jednoznacznie wskazuje na konkretnego oferenta tj. Firmę „Photinus”, której wyłącznym przedstawicielem w Polsce jest firma „Akademia Słońca”. W naszej ocenie przedmiotowy zapis narusza zasadę konkurencyjności, gdyż tego typu rozwiązanie jest obecnie stosowane wyłącznie przez w/w podmiot. Zastosowanie tej technologii nie ma uzasadnienia dla przedmiotu zamówienia w zakresie określenia wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności. W przypadku zachowania przedmiotowych przepisów zamówienia, bez możliwości dopuszczenia rozwiązań równoważnych zostanie naruszony art. 101 ust. 4 ustawy PZP. Zgodnie z treścią wskazanego artykułu Zamawiający jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne.

Pragniemy zauważyć, że szereg poniższych cech wskazuje w sposób jednoznaczny na wskazanego powyżej producenta i dystrybutora:

• montaż: akumulator w formie cylindrycznej, umieszczony wewnątrz prefabrykatu, bezpośrednio pod podstawą lampy. Montaż/ demontaż poprzez linę rewizyjną zaczepioną u szczytu lampy,

• konstrukcja trzonu słupa oparta na walcu, o średnicy min. 133 mm,

• wysokość kompletnej lampy min. 6 396 mm (lampa 1),

Wszystkie opisy są zgodne z załączoną kartą katalogową produktu MERKUR i PROTOS firmy „Akademia Słońca”.

Poziom szczegółowości opisów technicznych przedmiotu zamówienia jest nieuzasadniony, ze względu na główny cel i przeznaczenie zamówienia, jakim jest oświetlenie wybranych terenów w Gminie za pomocą lamp solarnych, o określonym natężeniu światła i autonomii funkcjonowania lampy. Są to 2 główne i najważniejsze parametry funkcjonalne w tego typu zamówieniach.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuszcza dla lampy o prostopadłościennej budowie słupa i panelach fotowoltaicznych wbudowanych w konstrukcję słupa następujące rozwiązania:

•    Panele fotowoltaiczne elastyczne z puszką przyłączeniową wyprowadzoną na przód panelu fotowoltaicznego, o sprawności min. 16%.

•    Akumulator litowo-jonowy zabudowany w konstrukcji oprawy LED, umieszczonej na szczycie słupa lub umieszczony w skrzynce hermetycznej, zakopanej przy fundamencie prefabrykowany,

•    Panel fotowoltaiczny o mocy 200 Wp, dzięki zastosowaniu wydajnej oprawy LED, najwyższej jakości akumulatora oraz specjalnego oprogramowania w naszych produktach nie potrzebujemy większego panelu fotowoltaicznego,

•    Jednolitej oprawy LED, składającej się z jednej płytki MPCP i z jednolitej optyki. Stosujemy optymalny układ optyczny dystrybucji światła, dlatego nie ma konieczności stosowania innej optyki dla prawie każdej lokalizacji.

•    Umieszczenie oprawy na wysięgniku rurowym lub prostopadłościennym o mniejszych rozmiarach niż podano w projekcie.

•	Ściana prostopadłościanu może zawierać elementy wystające: łączenia śrubowe oraz inne widoczne wzmocnienia zewnętrzne, nie jest wymagana powierzchnia gładka?

2. Czy Zamawiający dopuszcza dla lampy z panelem fotowoltaicznym umieszczonym na szczycie lampy następujące rozwiązania:

•    Zintegrowana konstrukcja oprawy, wszystkie podzespoły są umieszczone wewnątrz oprawy LED: akumulator o pojemności min. 400 Wh, oprawa LED z jedną płytką MPCB, sterownik, panel fotowoltaiczny o mocy min. 120 Wp ?

3. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie oprawy LED z jednej płytki MPCB oraz umieszczenie jej na wysięgniku rurowym o średnicy fi 60 mm ?

Czy możliwe jest zastosowanie mniejszego akumulatora w technologii LiFePO4? Proponujemy rozwiązanie o pojemności min. 440 Wh. Taka pojemność w zupełności wystarczy do zapewnienia autonomicznego czasu pracy lampy ?

Pytanie 3:

„Przedmiotowy przetarg dotyczy dostawy i montażu 66 sztuk solarnych lamp ulicznych zasilanych energią słoneczną, które będą zlokalizowane na terenie Gminy Strzegom.

W dokumentach przetargowych Zamawiający wskazał jakich lamp oczekuje tzn. podał bardzo szczegółowe wymagania techniczne przedmiotowych lamp solarnych m.in. kształt i wymiary słupów i opraw oświetleniowych, specyficzny sposób montażu akumulatorów – wewnątrz fundamentu  - opuszczanie i wyciąganie linką zaczepioną u szczytu masztu oraz sposób umieszczenia modułów fotowoltaicznych ( na ściankach słupa ).

Dla firm, które działają w branży lamp solarnych i hybrydowych nie jest tajemnicą, że jedyną firmą która produkuje dokładnie takie lampy solarne jakich oczekuje Zamawiający jest firma  „photinus GmbH & Co. KG”,  Reute 1153a, 6861 Alberschwende,  Austria.

Poniżej linki do stron internetowych na których przedstawiono przedmiotowe modele lamp solarnych o parametrach technicznych podanych przez Zamawiającego:

https://www.photinus-lighting.at/merkur-en-solar-luminaire.html#tab4

https://www.photinus.pl/2020/08/19/merkur/

https://www.photinus-lighting.at/protos-en-solarlight-solar-streetlight-LED-solar-streetlighting.html#tab4

https://www.photinus.pl/2020/09/14/protos/

Uważamy, że wskazanie na tak specyficzną i unikatową i rygorystyczną charakterystykę techniczną przedmiotowych lamp solarnych całkowicie uniemożliwia zastosowanie rozwiązań i podzespołów równoważnych i jest ograniczeniem konkurencji i będzie uniemożliwiać złożenie ofert przez firmy działające w tej branży.

Po głębszej analizie widać, że przygotowanie specyfikacji technicznej do przedmiotowego przetargu polegało na prostym przepisaniu parametrów technicznych z kart katalogowych producenta do dokumentów przetargowych.

Wnioskujemy, więc o dopuszczenie w przedmiotowym przetargu innych rozwiązań konstrukcyjnych jeśli chodzi np. o sam wygląd lamp, konstrukcję słupów, sposób montażu modułów fotowoltaicznych akumulatorów i zrezygnowanie z tak szczegółowo  i rygorystycznie narzuconych wymiarów.

Takie podejście zwiększy z pewnością konkurencyjność ofert i pozwoli przystąpić do przetargu wielu innym firmom a nie tylko wskazanemu wcześniej samemu producentowi czy też jego dystrybutorom w Polsce.

https://www.photinus.pl/dystrybutorzy/”

ODPOWIEDŹ PYT. 1-3

W odpowiedzi na powyższe pytania Zamawiający zamieszcza poniżej zmienione minimalne wymagania dotyczące lamp objętych zamówieniem:

Lampa Nr 1

Słup:

- grubościenny (min. 4mm), zaprojektowany na odporność wiatru dla  III strefy wiatrowej,

- wysokość kompletnej lampy -od 6 do 7 metrów,

- malowany proszkowo w wybranym kolorze antracyt lub ciemnoszary np. RAL7016,

- podstawa do montażu na prefabrykacie betonowym o rozstawie kotew min. 300 mm x 300 mm

Fundament prefabrykowany pod słup lampy solarnej:

- prefabrykowany przeliczony( ze względu na wagę systemu, powierzchnię paneli fotowoltaicznych oraz powierzchni bocznej oprawy) pod montaż lampy solarnej w III strefie wiatrowej na słupie o wysokości od 6 do 7 metrów

Moduł fotowoltaiczny:

- Typ cel: monokrystaliczne

- Moc maksymalna [Pmax]: min. 215Wp

- Sprawność min. 18 %

- Tolerancja modułu min. +/- 3-5 W,

- Front: należy zastosować szkło hartowane (EN12150)

- Tył modułu – wielowarstwowa folia zabezpieczająca

- rama konstrukcyjna malowana proszkowo w kolorze słupa,

- panel montowany nad oprawą o kącie skrętu 360 stopni.

Akumulator:

-Akumulator bezobsługowy w technologii LifePO4

-Napięcie nominalne: min. 12,8 V,

-Pojemność: min. 66Ah,

-Wbudowany moduł BMS,

-Temperatura pracy rozładowania/ładowania od -25C do +50C

-Klasa ochrony przed zalaniem: IP65

-Żywotność min. 8 lat (min. 2500 cykli) przy głębokości rozładowania min. 50 DoD

-Montaż: Nie dopuszcza się montażu akumulatora w skrzynce hermetycznej zlokalizowanej poza obrysem lampy,

-Autonomiczny czas pracy: min 5dni

Oprawa:

-Wymiary dł. od 800 – 1000, szer. Od 100 do 150, wysokość od 50 do 100 [mm]

-Strumień świetlny 2500-6000lm

-Temperatura barwowa min. 4000 K

-Sprawność – min. 190 lm/W

-Optyka soczewka PMMA – według załącznika „wymagana optyka oprawy LED”

-Diody LED – płytka LED zapewniająca ciągła sprawność nawet w przypadku gdzie dojdzie to uszkodzenia jednej diody LED reszta ma funkcjonować normalnie,

- żywotność min. 90.000 godzin,

-Klasa ochrony min. IP65,

-Możliwość regulacji mocy oprawy,

-Maksymalna moc oprawy LED: min 40W w przedziale mocy pomiędzy 3000-6000lm

Lampa Nr 2

Słup:

- zaprojektowany na odporność wiatru dla III strefy wiatrowej z wbudowaną w słup konstrukcją paneli fotowoltaicznych,

- wysokość kompletnej lampy -od 4,5 do 5,5 metra,

- wymiary zewnętrzne słupa w przypadku prostopadłościanu szerokość od 150 do 200mm,

w przypadku słupa na podstawie sześciokąta lub okręgu ściana zewnętrzna powinna być opisana na kwadracie o wymiarach od 150 do 200 mm,

- malowany proszkowo w wybranym kolorze antracyt lub ciemnoszary np. RAL7016,

- podstawa do montażu na prefabrykacie betonowym o rozstawie kotew  min. 300 mm x 300 mm

Fundament prefabrykowany pod słup lampy solarnej:

- prefabrykowany (przeliczony ze względu na wagę systemu, powierzchnię paneli fotowoltaicznych oraz powierzchnię boczną oprawy) pod montaż lampy solarnej w III strefie wiatrowej na słupie o wysokości od 4,5 do 5,5 metra,

Moduł fotowoltaiczny:

- Typ cel: monokrystaliczne

- Moc maksymalna [Pmax]: min. 280Wp

- Sprawność min. 18 %

- Tolerancja modułu min. +/- 3-5 W,

- stopień ochrony puszki przyłączeniowej: min. IP65

- Front: należy zastosować szkło hartowane (EN12150)

Akumulator:

-Akumulator bezobsługowy w technologii LifePO4

-Napięcie nominalne: min. 12,8 V,

-Pojemność: min. 66Ah,

-Wbudowany moduł BMS,

-Temperatura pracy rozładowania/ładowania od -25C do +50C

-Klasa ochrony przed zalaniem: IP65

-Żywotność min. 8 lat (min. 2500 cykli) przy głębokości rozładowania min. 50 DoD

-Montaż: Nie dopuszcza się montażu akumulatora w skrzynce hermetycznej zlokalizowanej poza obrysem lampy,

-Autonomiczny czas pracy: min 5dni

Oprawa:

-Wymiary dł. od 800 – 1200, szer. od 150 do 200, wysokość od 50 do 110 [mm]

-Strumień świetlny 2500-6000lm

-Temperatura barwowa min. 4000 K

-Sprawność – min. 190 lm/W

-Optyka soczewka PMMA – według załącznika „wymagana optyka oprawy LED”

-Diody LED – płytka LED zapewniająca ciągła sprawność nawet w przypadku gdzie dojdzie to uszkodzenia jednej diody LED reszta ma funkcjonować normalnie,

- żywotność min. 90.000 godzin,

-Klasa ochrony min. IP65,

-Możliwość regulacji mocy oprawy,

-Maksymalna moc oprawy LED: min 40W w przedziale mocy pomiędzy 3000-6000lm

Lampa Nr 3

Słup:

- grubościenny (min. 4mm), zaprojektowany na odporność wiatru dla  III strefy wiatrowej,

- wysokość kompletnej lampy od 6 do 7 metrów,

- malowany proszkowo w wybranym kolorze antracyt lub ciemnoszary np. RAL7016,

- podstawa do montażu na prefabrykacie betonowym o rozstawie kotew min. 300 mm x 300 mm

Fundament prefabrykowany pod słup lampy solarnej:

- prefabrykowany (przeliczony ze względu na wagę systemu, powierzchnię paneli fotowoltaicznych oraz powierzchnię boczną oprawy) pod montaż lampy solarnej w III strefie wiatrowej na słupie o wysokości od 6 do 7 metrów

Moduł fotowoltaiczny:

- Typ cel: monokrystaliczne

- Moc maksymalna [Pmax]: min. 430WP min. 2 panele, każdy o mocy min. 215Wp

- Sprawność min. 18 %

- Tolerancja modułu min. +/- 3-5 W,

- Front: należy zastosować szkło hartowane (EN12150)

- ramy, malowane  proszkowo w kolorze słupa,

- panele montowane nad oprawą o kącie skrętu 360 stopni.

Akumulator:

-Akumulator bezobsługowy w technologii LifePO4

-Napięcie nominalne: min. 12,8 V,

-Pojemność: min. 66Ah,

-Wbudowany moduł BMS,

-Temperatura pracy rozładowania/ładowania od -25C do +50C

-Klasa ochrony przed zalaniem: IP65

-Żywotność min. 8 lat i min. 2500 cykli przy głębokości rozładowania m.in. 50 DoD

-Montaż: Nie dopuszcza się montażu akumulatora w skrzynce hermetycznej zlokalizowanej poza obrysem lampy,

-Autonomiczny czas pracy: min 5dni

Oprawa:

-Wymiary dł. od 800 – 1000, szer. Od 100 do 150, wysokość od 50 do 100 [mm]

-Strumień świetlny 2500-6000lm

-Temperatura barwowa min. 4000 K

-Sprawność – min. 190 lm/W

-Optyka soczewka PMMA – według załącznika „wymagana optyka oprawy LED”

-Diody LED – płytka LED zapewniająca ciągła sprawność nawet w przypadku gdzie dojdzie to uszkodzenia jednej diody LED reszta ma funkcjonować normalnie,

- żywotność min. 90.000 godzin,

-Klasa ochrony min. IP65,

-Możliwość regulacji mocy oprawy,

-Maksymalna moc oprawy LED: min 40W w przedziale mocy pomiędzy 3000-6000lm

W związku z udzielonymi powyżej odpowiedziami na pytania  Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2  i 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) dokonuje przedłużenia terminu składania i otwarcia ofert. Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 08.06.2021r.

Zmianie ulegają zapisy SWZ w rozdziale 8 pkt. 8.1 i pkt. 8.4 oraz w rozdziale 9 pkt. 9.1, które otrzymują brzmienie:

Rozdział 8 pkt. 8.1 SWZ

„8.1 Termin składania  ofert

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć na stronie platformazakupowa.pl pod adresem https://platformazakupowa.pl/strzegom w terminie do dnia 08.06.2021 r. do godz. 10.00.”.

Rozdział 8 pkt. 8.4 SWZ

„8.4 Termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.06.2021 r. o godzinie 10:30 za pośrednictwem Platformy zakupowej poprzez odszyfrowanie wczytanych na Platformie zakupowej ofert.”.

Rozdział 9 pkt. 9.1 SWZ

„9.1 Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 07.07.2021r.”.