## Tabela
SZAFY OD SOU 1 DO SOU 44
|  |  | WYMIANA SŁUPÓW |  |  |  | PARAMETRY DOBORU OPRAW | [7 empty] | OFEROWANE URZĄDZENIA
LP | GORLICE - OPRAWY DO MODERNIZACJI NA OPRAWY LED | LICZBA OPRAW | METALOWYCH | ALUMINIOWYCH | WYMIANA WYSIĘGNIKÓW | Typ oprawy/ wkładu LED | Klasa oświetleniowa drogi | Szerokość drogi (m) | Odległość pomiędzy słupami (m) | Odległość od krawędzi jezdni (m) | Wysokość oprawy (m) | Długość wysięgnika (m) | Temperatura barwowa Tk [K] | Numer sytuacji oświetleniowej | TYP/NAZWA OPRAWY/WKŁADU LED | MOC JEDNOSTKOWA [W] | MOC ŁĄCZNA [W] | NAZWA PLIKU FOTOMETRYCZNEGO | STRUMIEŃ JEDNOSTKOWY Z OPRAWY/WKŁADU LED [lm] | ŁĄCZNY STRUMIEŃ [lm] | TYP/NAZWA STEROWNIKA SYSTEMU STEROWANIA | TYP/NAZWA SŁUPA METALOWEGO | TYP/NAZWA SŁUPA ALUMINIOWEGO
1 | 11 Listopada | 20 | 0 | 0 | 0 | uliczna | M5 | 6 | 35 | 2.5 | 10 | 1.5 | 4000 | 10 |  |  | 0 |  |  | 0
2 | Ariańska | 11 | 0 | 0 | 0 | uliczna | M6 | 6 | 35 | 1.5 | 8 | 1 | 3000 | 61 |  |  | 0 |  |  | 0
3 | Armii Krajowej | 14 | 0 | 0 | 0 | uliczna | M5 | 6 | 39 | 1.5 | 10 | 1.5 | 4000 | 11 |  |  | 0 |  |  | 0
4 | Jasna | 1 | 0 | 0 | 0 | parkowa | M6 | 5 | 20 | 1 | 5 | 0 | 3000 | 38 |  |  | 0 |  |  | 0
5 | Asnyka | 3 | 0 | 0 | 0 | uliczna | M6 | 5 | 30 | 3 | 8 | 1 | 3000 | 48 |  |  | 0 |  |  | 0
6 | Bardiowska | 2 | 0 | 0 | 0 | uliczna | M5 | 6 | 45 | 1 | 8 | 2 | 4000 | 12 |  |  | 0 |  |  | 0
7 | Bardiowska | 12 | 0 | 0 | 0 | uliczna | M5 | 6 | 45 | 1 | 8 | 2 | 4000 | 12 |  |  | 0 |  |  | 0
8 | Jezierskiego | 2 | 0 | 0 | 0 | uliczna | M6 | 4 | 35 | 1 | 8 | 1 | 3000 | 143 |  |  | 0 |  |  | 0
9 | Biechońskiego | 28 | 0 | 0 | 4 | uliczna | P4 | 4 | 40 | 3 | 10 | 1 | 3000 | 84 |  |  | 0 |  |  | 0
10 | Biecka | 23 | 0 | 0 | 0 | uliczna | M4 | 7 | 45 | 2.5 | 12 | 1 | 4000 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0
11 | Biecka | 41 | 0 | 0 | 0 | uliczna | M4 | 7 | 45 | 2.5 | 12 | 1 | 4000 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0
12 | Biecka boczna | 13 | 0 | 0 | 13 | uliczna | M6 | 6 | 45 | 3 | 8 | 1 | 3000 | 64 |  |  | 0 |  |  | 0
13 | Blich | 3 | 0 | 0 | 0 | uliczna | M6 | 6 | 40 | 2 | 10 | 1.5 | 3000 | 63 |  |  | 0 |  |  | 0
14 | Blich | 21 | 0 | 0 | 0 | uliczna | M6 | 6 | 30 | 2 | 8 | 1 | 3000 | 59 |  |  | 0 |  |  | 0
15 | Blich boczna | 3 | 0 | 0 | 0 | uliczna | P4 | 4 | 30 | 2.5 | 8 | 1.5 | 3000 | 79 |  |  | 0 |  |  | 0
16 | Blich ścieżka | 3 | 0 | 0 | 0 | uliczna | P4 | 2 | 33 | 2 | 8 | 1 | 3000 | 76 |  |  | 0 |  |  | 0
17 | Bolesława Chrobrego | 17 | 0 | 0 | 0 | uliczna | M6 | 5 | 35 | 1 | 8 | 1 | 3000 | 49 |  |  | 0 |  |  | 0
18 | Bolesława Krzywoustego | 7 | 0 | 0 | 0 | uliczna | M6 | 6 | 35 | 1.5 | 6 | 0.5 | 3000 | 60 |  |  | 0 |  |  | 0
19 | Broniewskiego | 15 | 0 | 0 | 0 | uliczna | M6 | 5 | 51 | 3 | 12 | 2.5 | 3000 | 57 |  |  | 0 |  |  | 0
20 | Piłsudzkiego | 2 | 0 | 0 | 0 | wkład LED Typ3 | [6 empty] | 2700 | dobór według PFU |  |  | 0 |  |  | 0
21 | Chopina | 45 | 0 | 0 | 0 | uliczna | M5 | 6 | 45 | 3 | 9 | 2 | 4000 | 14 |  |  | 0 |  |  | 0
22 | Chopina boczna | 22 | 0 | 0 | 0 | parkowa | P4 | 4 | 35 | 1 | 6 | 0 | 3000 | 72 |  |  | 0 |  |  | 0
23 | Chopina boczna | 5 | 0 | 0 | 0 | uliczna | P4 | 4 | 40 | 3 | 8 | 1 | 3000 | 82 |  |  | 0 |  |  | 0
24 | Chopina boczna | 3 | 0 | 0 | 0 | uliczna | P4 | 4 | 40 | 3 | 8 | 1 | 3000 | 82 |  |  | 0 |  |  | 0
25 | Cicha | 2 | 0 | 0 | 0 | ozdobna | [6 empty] | 2700 | dobór według PFU |  |  | 0 |  |  | 0
26 | Cicha | 1 | 0 | 0 | 0 | ozdobna | [6 empty] | 2700 | dobór według PFU |  |  | 0 |  |  | 0
27 | Cmentarna | 9 | 0 | 0 | 0 | uliczna | M6 | 6 | 35 | 2.5 | 10 | 1 | 3000 | 62 |  |  | 0 |  |  | 0
28 | Dębowa | 4 | 0 | 0 | 0 | uliczna | M6 | 3 | 35 | 3 | 8 | 1 | 3000 | 42 |  |  | 0 |  |  | 0
29 | Dmowskiego | 17 | 0 | 0 | 0 | uliczna | M6 | 3 | 40 | 3 | 8 | 0.5 | 3000 | 43 |  |  | 0 |  |  | 0
30 | Dolna | 2 | 0 | 0 | 0 | uliczna | M6 | 4 | 40 | 1 | 8 | 1 | 3000 | 146 |  |  | 0 |  |  | 0
31 | Dukielska | 4 | 0 | 0 | 0 | uliczna | M5 | 7 | 39 | 3 | 8 | 1 | 4000 | 15 |  |  | 0 |  |  | 0
32 | Dukielska | 38 | 0 | 0 | 38 | uliczna | M5 | 7 | 39 | 3 | 8 | 1 | 4000 | 15 |  |  | 0 |  |  | 0
33 | Gajowa | 17 | 0 | 0 | 0 | uliczna | M6 | 4 | 40 | 4 | 8 | 1 | 3000 | 46 |  |  | 0 |  |  | 0
34 | Garbarska | 8 | 0 | 0 | 0 | uliczna | M6 | 6 | 30 | 2 | 8 | 1 | 3000 | 59 |  |  | 0 |  |  | 0
35 | Garncarska | 3 | 0 | 0 | 0 | uliczna | P4 | 4 | 35 | 1.5 | 8 | 0.5 | 3000 | 80 |  |  | 0 |  |  | 0
36 | Hallera | 3 | 0 | 0 | 0 | uliczna | P4 | 4 | 40 | 3 | 10 | 1 | 3000 | 84 |  |  | 0 |  |  | 0
37 | Hallera | 5 | 0 | 0 | 0 | uliczna | M6 | 6 | 40 | 2 | 10 | 1.5 | 3000 | 63 |  |  | 0 |  |  | 0
38 | Hallera | 1 | 0 | 0 | 0 | uliczna | M6 | 6 | 40 | 2 | 10 | 1.5 | 3000 | 63 |  |  | 0 |  |  | 0
39 | Hallera | 4 | 0 | 0 | 0 | uliczna | M6 | 6 | 40 | 2 | 10 | 1.5 | 3000 | 63 |  |  | 0 |  |  | 0
40 | Hallera | 17 | 0 | 0 | 0 | uliczna | M6 | 6 | 40 | 2 | 10 | 1.5 | 3000 | 63 |  |  | 0 |  |  | 0
41 | Hallera osiedle | 32 | 0 | 0 | 0 | uliczna | P4 | 2 | 33 | 1.5 | 6 | 0 | 3000 | 77 |  |  | 0 |  |  | 0
42 | Hallera osiedle | 3 | 0 | 0 | 0 | uliczna | P4 | 4 | 30 | 2.5 | 8 | 1.5 | 3000 | 79 |  |  | 0 |  |  | 0
43 | Hallera osiedle | 6 | 0 | 0 | 0 | uliczna | P4 | 4 | 45 | 2.5 | 8 | 1 | 3000 | 86 |  |  | 0 |  |  | 0
44 | Hallera osiedle | 15 | 0 | 0 | 0 | parkowa | P4 | 2 | 35 | 0.5 | 6 | 0 | 3000 | 67 |  |  | 0 |  |  | 0
45 | Hallera osiedle | 9 | 0 | 0 | 0 | parkowa | P4 | 4 | 35 | 1 | 6 | 0 | 3000 | 72 |  |  | 0 |  |  | 0
46 | Hallera osiedle | 4 | 0 | 0 | 0 | parkowa | P4 | 3 | 35 | 0.5 | 6 | 0 | 3000 | 70 |  |  | 0 |  |  | 0
47 | Jesionowa | 8 | 0 | 0 | 8 | uliczna | M6 | 5 | 40 | 2 | 10 | 1 | 3000 | 54 |  |  | 0 |  |  | 0
48 | Karwacjanów | 7 | 0 | 0 | 0 | uliczna | M6 | 4 | 35 | 2.5 | 8 | 1 | 3000 | 243 |  |  | 0 |  |  | 0
49 | Karwacjanów | 3 | 0 | 0 | 0 | wkład LED Typ3 | [6 empty] | 2700 | dobór według PFU |  |  | 0 |  |  | 0
50 | Kazimierza Wielkiego | 3 | 0 | 0 | 0 | uliczna | M6 | 6 | 35 | 1.5 | 6 | 0.5 | 3000 | 60 |  |  | 0 |  |  | 0
51 | Klimkowicza | 8 | 0 | 0 | 0 | parkowa | P4 | 5 | 30 | 1 | 6 | 0 | 3000 | 75 |  |  | 0 |  |  | 0
52 | Klimkowicza | 9 | 0 | 0 | 0 | uliczna | P4 | 4 | 45 | 2.5 | 8 | 1 | 3000 | 86 |  |  | 0 |  |  | 0
53 | Kochanowskiego | 45 | 0 | 0 | 10 | uliczna | M6 | 6 | 40 | 2 | 10 | 1.5 | 3000 | 63 |  |  | 0 |  |  | 0
54 | Kochanowskiego | 27 | 0 | 0 | 0 | uliczna | M6 | 4 | 45 | 4 | 8 | 0.5 | 3000 | 47 |  |  | 0 |  |  | 0
55 | Kolejowa | 7 | 0 | 0 | 7 | uliczna | M6 | 6 | 45 | 3 | 8 | 1 | 3000 | 64 |  |  | 0 |  |  | 0
56 | Konopnickiej | 23 | 23 | 0 | 0 | uliczna | M6 | 5 | 35 | 2.5 | 10 | 1 | 3000 | 50 |  |  | 0 |  |  | 0
57 | Konopnickiej boczna | 37 | 0 | 0 | 0 | parkowa | P4 | 3 | 30 | 0.5 | 6 | 0 | 3000 | 68 |  |  | 0 |  |  | 0
58 | Konopnickiej boczna | 6 | 6 | 0 | 0 | uliczna | P4 | 4 | 40 | 3 | 8 | 1 | 3000 | 82 |  |  | 0 |  |  | 0
59 | Kopernika | 8 | 0 | 0 | 0 | uliczna | M6 | 6 | 35 | 1.5 | 6 | 0.5 | 3000 | 60 |  |  | 0 |  |  | 0
60 | Kopernika | 39 | 0 | 0 | 0 | uliczna | M6 | 6 | 40 | 2 | 10 | 1.5 | 3000 | 63 |  |  | 0 |  |  | 0
61 | Kopernika | 12 | 0 | 0 | 0 | parkowa | P4 | 3 | 30 | 0.5 | 6 | 0 | 3000 | 68 |  |  | 0 |  |  | 0
62 | Kopernika boisko | 10 | 0 | 0 | 0 | projektor | [6 empty] | 4000 | dobór według PFU |  |  | 0 |  |  | 0
63 | Korczaka | 20 | 0 | 0 | 0 | uliczna | M5 | 6 | 36 | 3 | 8 | 1 | 4000 | 18 |  |  | 0 |  |  | 0
64 | Kościuszki | 58 | 0 | 0 | 0 | uliczna | M4 | 7 | 50 | 3 | 10 | 2.5 | 4000 | 5 |  |  | 0 |  |  | 0
65 | Kościuszki boczna | 5 | 0 | 0 | 0 | uliczna | P4 | 4 | 30 | 2.5 | 8 | 1.5 | 3000 | 79 |  |  | 0 |  |  | 0
66 | Krakowska | 46 | 0 | 0 | 0 | uliczna | M5 | 6 | 33 | 5 | 10 | 1.5 | 4000 | 19 |  |  | 0 |  |  | 0
67 | Krakowska | 18 | 0 | 0 | 0 | uliczna | M5 | 6 | 33 | 5 | 10 | 1.5 | 4000 | 19 |  |  | 0 |  |  | 0
68 | Krakowska boczna | 3 | 0 | 0 | 0 | uliczna | M6 | 3 | 35 | 3 | 8 | 1 | 3000 | 42 |  |  | 0 |  |  | 0
69 | Krasińskiego boczna | 11 | 0 | 0 | 0 | parkowa | P4 | 4 | 35 | 1 | 6 | 0 | 3000 | 72 |  |  | 0 |  |  | 0
70 | Krasińskiego boczna | 2 | 0 | 0 | 0 | uliczna | P4 | 4 | 40 | 3 | 8 | 1 | 3000 | 82 |  |  | 0 |  |  | 0
71 | Krasińskiego osiedle | 18 | 0 | 0 | 0 | parkowa | P4 | 2 | 35 | 0.5 | 6 | 0 | 3000 | 67 |  |  | 0 |  |  | 0
72 | Kręta | 5 | 0 | 0 | 0 | wkład led Typ3 | [6 empty] | 2700 | dobór według PFU |  |  | 0 |  |  | 0
73 | Królowej Jadwigi | 12 | 0 | 0 | 0 | uliczna | M6 | 6 | 35 | 1.5 | 8 | 1 | 3000 | 61 |  |  | 0 |  |  | 0
74 | Królowej Jadwigi łącznik | 2 | 0 | 0 | 0 | uliczna | P4 | 2 | 33 | 2 | 8 | 1 | 3000 | 76 |  |  | 0 |  |  | 0
75 | Krzewickiego | 3 | 0 | 0 | 0 | uliczna | M6 | 6 | 30 | 2 | 8 | 1 | 3000 | 59 |  |  | 0 |  |  | 0
76 | Krzywa | 5 | 0 | 0 | 0 | ozdobna | [6 empty] | 2700 | dobór według PFU |  |  | 0 |  |  | 0
77 | Ks. St. Tokarza | 5 | 0 | 0 | 0 | uliczna | M6 | 5 | 40 | 2 | 10 | 1 | 3000 | 54 |  |  | 0 |  |  | 0
78 | Kwiatowa | 8 | 0 | 0 | 8 | uliczna | M6 | 6 | 45 | 3 | 8 | 1 | 3000 | 64 |  |  | 0 |  |  | 0
79 | Laskowskiego | 14 | 0 | 0 | 8 | uliczna | M6 | 4 | 35 | 2.5 | 8 | 1 | 3000 | 243 |  |  | 0 |  |  | 0
80 | Letnia | 16 | 0 | 0 | 0 | uliczna | M6 | 4 | 40 | 4 | 8 | 1 | 3000 | 46 |  |  | 0 |  |  | 0
81 | Lipowa | 4 | 0 | 0 | 0 | uliczna | M6 | 4 | 40 | 4 | 8 | 1 | 3000 | 46 |  |  | 0 |  |  | 0
82 | Łokietka | 37 | 0 | 0 | 0 | uliczna | M6 | 5 | 40 | 4 | 8 | 1 | 3000 | 53 |  |  | 0 |  |  | 0
83 | Łokietka | 40 | 0 | 0 | 25 | uliczna | M6 | 4 | 40 | 4 | 8 | 1 | 3000 | 46 |  |  | 0 |  |  | 0
84 | Łysogórska | 21 | 0 | 0 | 0 | uliczna | M6 | 4 | 40 | 4 | 8 | 1 | 3000 | 46 |  |  | 0 |  |  | 0
85 | Makuszyńskiego | 2 | 0 | 0 | 0 | uliczna | P4 | 4 | 50 | 2 | 8 | 0.5 | 3000 | 188 |  |  | 0 |  |  | 0
86 | Makuszyńskiego | 6 | 0 | 0 | 0 | uliczna | M6 | 5 | 50 | 4 | 10 | 0.5 | 3000 | 58 |  |  | 0 |  |  | 0
87 | Mała | 2 | 0 | 0 | 2 | uliczna | M6 | 4 | 35 | 2.5 | 8 | 1 | 3000 | 243 |  |  | 0 |  |  | 0
88 | Michalusa | 4 | 0 | 0 | 0 | uliczna | M5 | 6 | 45 | 1 | 8 | 1 | 4000 | 21 |  |  | 0 |  |  | 0
89 | Michny | 7 | 0 | 0 | 7 | uliczna | M6 | 4 | 35 | 2.5 | 8 | 1 | 3000 | 243 |  |  | 0 |  |  | 0
90 | Mickiewicza | 8 | 0 | 0 | 0 | wkład LED Typ3 | [6 empty] | 2700 | dobór według PFU |  |  | 0 |  |  | 0
91 | Mickiewicza | 15 | 0 | 0 | 0 | ozdobna | [6 empty] | 2700 | dobór według PFU |  |  | 0 |  |  | 0
92 | Mickiewicza | 6 | 0 | 0 | 0 | uliczna | M6 | 5 | 35 | 1 | 8 | 1 | 3000 | 49 |  |  | 0 |  |  | 0
93 | Mieszka I | 10 | 0 | 0 | 1 | uliczna | M6 | 7 | 35 | 1 | 6 | 0.5 | 3000 | 66 |  |  | 0 |  |  | 0
94 | Mieszka I | 5 | 0 | 0 | 0 | uliczna | M6 | 5 | 40 | 1 | 8 | 0.5 | 3000 | 52 |  |  | 0 |  |  | 0
95 | Milenijna | 6 | 0 | 0 | 0 | uliczna | M6 | 4 | 35 | 1 | 8 | 1 | 3000 | 143 |  |  | 0 |  |  | 0
96 | Młyńska | 25 | 0 | 0 | 0 | uliczna | M6 | 5 | 40 | 1 | 8 | 0.5 | 3000 | 52 |  |  | 0 |  |  | 0
97 | Moniuszki | 3 | 0 | 0 | 0 | parkowa | P4 | 2 | 35 | 0.5 | 6 | 0 | 3000 | 67 |  |  | 0 |  |  | 0
98 | Nadbrzeżna | 13 | 0 | 0 | 0 | uliczna | M6 | 6 | 35 | 1.5 | 8 | 1 | 3000 | 61 |  |  | 0 |  |  | 0
99 | Narutowicza | 2 | 0 | 0 | 0 | uliczna | M6 | 5 | 40 | 1 | 8 | 0.5 | 3000 | 52 |  |  | 0 |  |  | 0
100 | Nawsie | 4 | 0 | 0 | 0 | uliczna | P4 | 4 | 35 | 1.5 | 8 | 0.5 | 3000 | 80 |  |  | 0 |  |  | 0
101 | Norwida | 7 | 0 | 0 | 0 | uliczna | P4 | 4 | 30 | 2.5 | 8 | 1.5 | 3000 | 79 |  |  | 0 |  |  | 0
102 | Norwida boczna | 3 | 0 | 0 | 0 | uliczna | P4 | 4 | 30 | 2.5 | 8 | 1.5 | 3000 | 79 |  |  | 0 |  |  | 0
103 | Nowodworze | 13 | 0 | 0 | 0 | uliczna | M6 | 4 | 35 | 3 | 8 | 1.5 | 3000 | 44 |  |  | 0 |  |  | 0
104 | Ogrodowa | 13 | 0 | 0 | 0 | uliczna | P4 | 4 | 30 | 2.5 | 8 | 1.5 | 3000 | 79 |  |  | 0 |  |  | 0
105 | Okrzei | 4 | 0 | 0 | 4 | uliczna | M6 | 5 | 40 | 1 | 8 | 0.5 | 3000 | 52 |  |  | 0 |  |  | 0
106 | Okulickiego | 18 | 0 | 0 | 0 | uliczna | M6 | 5 | 45 | 1 | 8 | 0.5 | 3000 | 55 |  |  | 0 |  |  | 0
107 | Orzeszkowej | 2 | 0 | 0 | 0 | uliczna | M6 | 6 | 40 | 2 | 10 | 1.5 | 3000 | 63 |  |  | 0 |  |  | 0
108 | Orzeszkowej | 5 | 0 | 0 | 0 | uliczna | M6 | 6 | 40 | 2 | 10 | 1.5 | 3000 | 63 |  |  | 0 |  |  | 0
109 | Orzeszkowej łącznik | 6 | 0 | 0 | 0 | parkowa | P4 | 6 | 35 | 1 | 6 | 0 | 3000 | 176 |  |  | 0 |  |  | 0
110 | Osiedle Konstytucji 3 Maja | 6 | 0 | 0 | 0 | uliczna | P4 | 5 | 40 | 1 | 8 | 1.5 | 3000 | 88 |  |  | 0 |  |  | 0
111 | Osiedle Konstytucji 3 Maja | 12 | 0 | 0 | 0 | uliczna | P4 | 5 | 40 | 1 | 8 | 1.5 | 3000 | 88 |  |  | 0 |  |  | 0
112 | Paderewskiego | 13 | 0 | 0 | 0 | uliczna | M6 | 5 | 30 | 3 | 8 | 1 | 3000 | 48 |  |  | 0 |  |  | 0
113 | Parkowa | 55 | 0 | 0 | 0 | uliczna | M4 | 7 | 40 | 2 | 12 | 1 | 4000 | 7 |  |  | 0 |  |  | 0
114 | Partyzantów | 11 | 0 | 0 | 11 | uliczna | M6 | 4 | 35 | 2.5 | 8 | 1 | 3000 | 243 |  |  | 0 |  |  | 0
115 | Piekarska | 3 | 0 | 0 | 0 | wkład LED Typ3 | [6 empty] | 2700 | dobór według PFU |  |  | 0 |  |  | 0
116 | Piękna | 3 | 0 | 0 | 0 | uliczna | M6 | 6 | 35 | 1.5 | 8 | 1 | 3000 | 61 |  |  | 0 |  |  | 0
117 | Plac Dworzysko | 8 | 0 | 0 | 0 | ozdobna | [6 empty] | 2700 | dobór według PFU |  |  | 0 |  |  | 0
118 | Pod Lodownią | 20 | 0 | 0 | 0 | uliczna | M6 | 7 | 40 | 3 | 10 | 1.5 | 3000 | 65 |  |  | 0 |  |  | 0
119 | Pod Lodownią | 7 | 0 | 0 | 0 | uliczna | M6 | 7 | 40 | 3 | 10 | 1.5 | 3000 | 65 |  |  | 0 |  |  | 0
120 | Pod Lodownią boczna | 3 | 0 | 0 | 0 | parkowa | P4 | 4 | 35 | 1 | 6 | 0 | 3000 | 72 |  |  | 0 |  |  | 0
121 | Potockiego | 7 | 0 | 0 | 0 | parkowa | P4 | 5 | 40 | 1 | 8 | 0 | 3000 | 74 |  |  | 0 |  |  | 0
122 | Prusa | 3 | 0 | 0 | 0 | uliczna | P4 | 4 | 40 | 3 | 8 | 1 | 3000 | 82 |  |  | 0 |  |  | 0
123 | Puławskiego | 15 | 0 | 0 | 6 | uliczna | M6 | 5 | 35 | 1 | 8 | 1 | 3000 | 49 |  |  | 0 |  |  | 0
124 | Reymonta | 10 | 0 | 0 | 0 | uliczna | M6 | 5 | 35 | 1 | 8 | 1 | 3000 | 49 |  |  | 0 |  |  | 0
125 | Rybickiego | 10 | 0 | 0 | 0 | uliczna | M6 | 5 | 35 | 2.5 | 10 | 1 | 3000 | 50 |  |  | 0 |  |  | 0
126 | Rydarowskiej plus rondo | 25 | 0 | 0 | 0 | uliczna | M5 | 7 | 35 | 2.5 | 10 | 1.5 | 4000 | 25 |  |  | 0 |  |  | 0
127 | Rynek | 28 | 0 | 0 | 0 | ozdobna | [6 empty] | 2700 | dobór według PFU |  |  | 0 |  |  | 0
128 | Rzeźnicza | 8 | 0 | 0 | 0 | parkowa | M6 | 6 | 38 | 1 | 6 | 0 | 3000 | 40 |  |  | 0 |  |  | 0
129 | Sadowa | 10 | 0 | 0 | 0 | parkowa | M6 | 3.5 | 40 | 3 | 8 | 0 | 3000 | 41 |  |  | 0 |  |  | 0
130 | Sienkiewicza | 3 | 0 | 0 | 0 | uliczna | M5 | 8 | 30 | 1 | 10 | 1 | 4000 | 26 |  |  | 0 |  |  | 0
131 | Sienkiewicza | 29 | 0 | 0 | 0 | uliczna | M5 | 8 | 30 | 1 | 10 | 1 | 4000 | 26 |  |  | 0 |  |  | 0
132 | Sikorskiego boczna | 9 | 0 | 0 | 0 | uliczna | M6 | 3 | 40 | 3 | 8 | 0.5 | 3000 | 43 |  |  | 0 |  |  | 0
133 | Sikorskiego | 11 | 0 | 0 | 0 | uliczna | M6 | 3 | 40 | 3 | 8 | 0.5 | 3000 | 43 |  |  | 0 |  |  | 0
134 | Skrzyńskich | 16 | 0 | 0 | 0 | uliczna | M5 | 6 | 38 | 3 | 10 | 1.5 | 4000 | 27 |  |  | 0 |  |  | 0
135 | Skrzyńskich boczna | 9 | 0 | 0 | 0 | uliczna | M6 | 3 | 40 | 3 | 8 | 0.5 | 3000 | 43 |  |  | 0 |  |  | 0
136 | Słoneczna | 24 | 0 | 0 | 0 | uliczna | M6 | 6 | 35 | 1.5 | 6 | 0.5 | 3000 | 60 |  |  | 0 |  |  | 0
137 | Słoneczna | 33 | 0 | 0 | 0 | parkowa | P4 | 3 | 35 | 0.5 | 6 | 0 | 3000 | 70 |  |  | 0 |  |  | 0
138 | Słoneczna osiedle | 9 | 0 | 0 | 0 | parkowa | P4 | 3 | 30 | 0.5 | 6 | 0 | 3000 | 68 |  |  | 0 |  |  | 0
139 | Słoneczna parking | 5 | 0 | 0 | 0 | parkowa | P4 | 6 | 35 | 1 | 6 | 0 | 3000 | 176 |  |  | 0 |  |  | 0
140 | Słoneczna schody | 5 | 0 | 0 | 0 | uliczna | P4 | 2 | 33 | 1.5 | 6 | 0 | 3000 | 77 |  |  | 0 |  |  | 0
141 | Słowacka | 8 | 0 | 0 | 8 | uliczna | P4 | 4 | 25 | 0.5 | 8 | 0.5 | 3000 | 78 |  |  | 0 |  |  | 0
142 | Słowacka | 8 | 0 | 0 | 8 | uliczna | P4 | 4 | 25 | 0.5 | 8 | 0.5 | 3000 | 78 |  |  | 0 |  |  | 0
143 | Sokolska | 9 | 0 | 0 | 0 | uliczna | M6 | 5 | 35 | 4 | 8 | 0.5 | 3000 | 51 |  |  | 0 |  |  | 0
144 | Sokolska | 16 | 0 | 0 | 11 | uliczna | M6 | 5 | 45 | 4 | 8 | 0.5 | 3000 | 56 |  |  | 0 |  |  | 0
145 | Solidarności | 7 | 0 | 0 | 0 | uliczna | M5 | 6 | 47 | 2.5 | 9 | 1 | 4000 | 29 |  |  | 0 |  |  | 0
146 | Sosnowa | 14 | 0 | 0 | 0 | uliczna | M6 | 6 | 45 | 3 | 8 | 1 | 3000 | 64 |  |  | 0 |  |  | 0
147 | Sosnowa | 24 | 0 | 0 | 0 | uliczna | M6 | 6 | 45 | 3 | 8 | 1 | 3000 | 64 |  |  | 0 |  |  | 0
148 | Spacerowa | 2 | 0 | 0 | 0 | uliczna | M6 | 6 | 45 | 3 | 8 | 1 | 3000 | 64 |  |  | 0 |  |  | 0
149 | Stawiska | 25 | 0 | 0 | 0 | uliczna | M5 | 6 | 35 | 2.5 | 10 | 1.5 | 4000 | 30 |  |  | 0 |  |  | 0
150 | Stawiska chodnik | 4 | 0 | 0 | 0 | parkowa | P4 | 2 | 35 | 0.5 | 6 | 0 | 3000 | 67 |  |  | 0 |  |  | 0
151 | Stróżowska | 23 | 0 | 0 | 10 | uliczna | M5 | 6 | 45 | 3 | 10 | 1 | 4000 | 31 |  |  | 0 |  |  | 0
152 | Stróżowska | 2 | 0 | 0 | 0 | ozdobna | [6 empty] | 2700 | dobór według PFU |  |  | 0 |  |  | 0
153 | Stefana Batorego | 34 | 0 | 0 | 0 | uliczna | M6 | 6 | 35 | 1.5 | 8 | 1 | 3000 | 61 |  |  | 0 |  |  | 0
154 | Stefana Batorego boczna | 15 | 0 | 0 | 0 | uliczna | P4 | 4 | 35 | 1.5 | 8 | 0.5 | 3000 | 80 |  |  | 0 |  |  | 0
155 | Strażacka | 4 | 0 | 0 | 0 | ozdobna | [6 empty] | 2700 | dobór według PFU |  |  | 0 |  |  | 0
156 | Stroma | 7 | 0 | 0 | 0 | wkład LED Typ3 | [6 empty] | 2700 | dobór według PFU |  |  | 0 |  |  | 0
157 | Szpitalna | 6 | 0 | 0 | 0 | uliczna | M5 | 6 | 36 | 1.5 | 10 | 2.5 | 4000 | 32 |  |  | 0 |  |  | 0
158 | Szpitalna | 2 | 0 | 0 | 0 | uliczna | M5 | 6 | 36 | 1.5 | 10 | 2.5 | 4000 | 32 |  |  | 0 |  |  | 0
159 | Szpitalna | 4 | 0 | 0 | 0 | uliczna | M6 | 6 | 35 | 2.5 | 10 | 1 | 3000 | 62 |  |  | 0 |  |  | 0
160 | Szpitalna boczna | 2 | 0 | 0 | 0 | uliczna | M6 | 6 | 30 | 2 | 8 | 1 | 3000 | 59 |  |  | 0 |  |  | 0
161 | Św. Maksyma | 8 | 0 | 0 | 0 | uliczna | M6 | 4 | 35 | 1 | 8 | 1 | 3000 | 143 |  |  | 0 |  |  | 0
162 | Św. Mikołaja | 3 | 0 | 0 | 0 | wkład LED Typ3 | [6 empty] | 2700 | dobór według PFU |  |  | 0 |  |  | 0
163 | Tuwima | 15 | 0 | 0 | 0 | uliczna | M6 | 6 | 35 | 2.5 | 10 | 1 | 3000 | 62 |  |  | 0 |  |  | 0
164 | Tuwima | 16 | 16 | 0 | 0 | uliczna | M6 | 6 | 35 | 2.5 | 10 | 1 | 3000 | 62 |  |  | 0 |  |  | 0
165 | Tuwima boczna | 9 | 0 | 0 | 0 | parkowa | P4 | 3 | 35 | 0.5 | 6 | 0 | 3000 | 70 |  |  | 0 |  |  | 0
166 | Wąska | 3 | 0 | 0 | 0 | wkład LED Typ3 | [6 empty] | 2700 | dobór według PFU |  |  | 0 |  |  | 0
167 | Węgierska | 10 | 0 | 0 | 0 | uliczna | M4 | 7 | 45 | 6 | 12 | 0.5 | 4000 | 33 |  |  | 0 |  |  | 0
168 | Węgierska | 10 | 0 | 0 | 15 | uliczna | M4 | 7 | 45 | 6 | 12 | 0.5 | 4000 | 33 |  |  | 0 |  |  | 0
169 | Węgierska boczna | 2 | 0 | 0 | 5 | uliczna | M6 | 5 | 45 | 1 | 8 | 0.5 | 3000 | 55 |  |  | 0 |  |  | 0
170 | Węgierska boczna | 4 | 0 | 0 | 0 | parkowa | P4 | 4 | 35 | 1 | 6 | 0 | 3000 | 72 |  |  | 0 |  |  | 0
171 | Wiosenna | 4 | 0 | 0 | 0 | uliczna | P4 | 4 | 40 | 3 | 8 | 1 | 3000 | 82 |  |  | 0 |  |  | 0
172 | Władysława Warneńczyka | 15 | 0 | 0 | 0 | uliczna | M6 | 6 | 35 | 1.5 | 6 | 0.5 | 3000 | 60 |  |  | 0 |  |  | 0
173 | Wyszyńskiego | 18 | 17 | 0 | 0 | uliczna | M5 | 6 | 40 | 3.5 | 10 | 2.5 | 4000 | 35 |  |  | 0 |  |  | 0
174 | Wyszyńskiego boczna | 5 | 0 | 0 | 0 | parkowa | P4 | 3 | 35 | 0.5 | 6 | 0 | 3000 | 70 |  |  | 0 |  |  | 0
175 | Wyszyńskiego boczna | 6 | 0 | 0 | 0 | uliczna | P4 | 4 | 40 | 3 | 8 | 1 | 3000 | 82 |  |  | 0 |  |  | 0
176 | Wyszyńskiego MZB Glink | 2 | 0 | 0 | 0 | parkowa | P4 | 4 | 35 | 1 | 6 | 0 | 3000 | 72 |  |  | 0 |  |  | 0
177 | Wyszyńskiego MZB Glink | 6 | 0 | 0 | 0 | uliczna | P4 | 4 | 25 | 0.5 | 8 | 0.5 | 3000 | 78 |  |  | 0 |  |  | 0
178 | Wyszyńskiego MZB Glink | 12 | 0 | 0 | 0 | uliczna | P4 | 4 | 40 | 7 | 10 | 2.5 | 3000 | 85 |  |  | 0 |  |  | 0
179 | Zamkowa | 12 | 0 | 0 | 0 | uliczna | M5 | 5 | 36 | 4 | 8 | 0.5 | 4000 | 37 |  |  | 0 |  |  | 0
180 | Żeromskiego | 15 | 0 | 0 | 0 | uliczna | M6 | 6 | 35 | 2.5 | 10 | 1 | 3000 | 62 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 2115 | 62 | 0 | 209 | [11 empty] | 0 |  |  | 0
GORLICE - OPRAWY LED
OFEROWANE URZĄDZENIA
LP | GORLICE - OPRAWY LED DO DOSTOSOWANIA DO SYSTEMU STEROWANIA | LICZBA OPRAW | TYP/NAZWA STEROWNIKA SYSTEMU STEROWANIA
1 | Andersa | 8
2 | Biecka | 12
3 | Biecka | 6
4 | Biecka | 6
5 | Blich | 5
6 | Chopina boczna | 11
7 | Hallera | 6
8 | Hallera osiedle | 2
9 | Korczaka | 4
10 | Krasińskiego | 14
11 | Lipowa | 7
12 | Michalusa | 8
13 | Michalusa | 15
14 | Wincentego Pola | 43
15 | Sikorskiego | 15
16 | Sosnowa boczna | 8
17 | Węgierska | 0
18 | Wyszyńskiego | 4
19 | Stefana Batorego | 2
20 | Ogrodowa | 2
21 | Wrońskich | 29
| RAZEM: | 207
SZAFY OD SOU 45 DO SOU 88
|  |  | WYMIANA SŁUPÓW |  |  |  | PARAMETRY DOBORU OPRAW | [7 empty] | OFEROWANE URZĄDZENIA
LP | GORLICE - OPRAWY DO MODERNIZACJI NA OPRAWY LED | LICZBA OPRAW | METALOWYCH | ALUMINIOWYCH | WYMIANA WYSIĘGNIKÓW | Typ oprawy/ wkładu LED | Klasa oświetleniowa drogi | Szerokość drogi (m) | Odległość pomiędzy słupami (m) | Odległość od krawędzi jezdni (m) | Wysokość oprawy (m) | Długość wysięgnika (m) | Temperatura barwowa Tk [K] | Numer sytuacji oświetleniowej | TYP/NAZWA OPRAWY | MOC JEDNOSTKOWA [W] | MOC ŁĄCZNA [W] | NAZWA PLIKU FOTOMETRYCZNEGO | STRUMIEŃ JEDNOSTKOWY Z OPRAWY [lm] | ŁĄCZNY STRUMIEŃ [lm] | TYP/NAZWA STEROWNIKA SYSTEMU STEROWANIA | TYP/NAZWA SŁUPA METALOWEGO | TYP/NAZWA SŁUPA ALUMINIOWEGO
1 | 11 Listopada | 30 | 0 | 0 | 0 | uliczna | M5 | 6 | 35 | 2.5 | 10 | 1.5 | 4000 | 10 |  |  | 0 |  |  | 0
2 | 3 Maja | 49 | 0 | 0 | 0 | wkład LED Typ1 | [6 empty] | 2700 | dobór według PFU |  |  | 0 |  |  | 0
3 | Biecka | 25 | 0 | 0 | 0 | uliczna | M4 | 7 | 35 | 5 | 12 | 1.5 | 4000 | 2 |  |  | 0 |  |  | 0
4 | Biecka | 31 | 0 | 0 | 0 | uliczna | M4 | 7 | 35 | 7 | 10 | 1.5 | 4000 | 3 |  |  | 0 |  |  | 0
5 | Wincentego Pola boczna | 7 | 0 | 0 | 0 | uliczna | P5 | 4 | 40 | 4 | 8 | 1 | 3000 | 90 |  |  | 0 |  |  | 0
6 | Kościuszki boczna | 3 | 0 | 0 | 0 | uliczna | P4 | 5 | 40 | 1 | 8 | 1.5 | 3000 | 88 |  |  | 0 |  |  | 0
7 | Kościuszki boczna | 8 | 0 | 0 | 0 | parkowa | P4 | 5 | 35 | 2 | 6 | 0 | 3000 | 73 |  |  | 0 |  |  | 0
8 | Stróżowska boczna | 6 | 0 | 0 | 0 | uliczna | P5 | 4 | 40 | 4 | 8 | 1 | 3000 | 90 |  |  | 0 |  |  | 0
9 | Chopina | 13 | 0 | 0 | 0 | uliczna | M5 | 6 | 45 | 3 | 9 | 2 | 4000 | 14 |  |  | 0 |  |  | 0
10 | Dębowa | 10 | 0 | 0 | 0 | uliczna | P4 | 3.5 | 35 | 4.5 | 8 | 1.5 | 3000 | 81 |  |  | 0 |  |  | 0
11 | Długosza | 4 | 0 | 0 | 0 | uliczna | M6 | 4 | 35 | 2.5 | 8 | 1 | 3000 | 243 |  |  | 0 |  |  | 0
12 | Długosza parkowe | 18 | 0 | 0 | 0 | parkowa | P4 | 4 | 35 | 1 | 6 | 0 | 3000 | 72 |  |  | 0 |  |  | 0
13 | Dolna | 20 | 0 | 0 | 0 | uliczna | P4 | 3.5 | 40 | 3 | 8 | 1 | 3000 | 82 |  |  | 0 |  |  | 0
14 | Dukielska | 22 | 0 | 0 | 22 | uliczna | M4 | 6 | 35 | 7 | 8 | 1.5 | 4000 | 105 |  |  | 0 |  |  | 0
15 | Dukielska boczne | 11 | 0 | 0 | 11 | uliczna | P4 | 6 | 60 | 1 | 8 | 1 | 3000 | 89 |  |  | 0 |  |  | 0
16 | Gałczyńskiego | 7 | 0 | 0 | 0 | uliczna | P4 | 3.5 | 35 | 1.5 | 8 | 0.5 | 3000 | 80 |  |  | 0 |  |  | 0
17 | Graniczna | 55 | 0 | 0 | 18 | uliczna | P4 | 4 | 40 | 6 | 8 | 0.5 | 3000 | 83 |  |  | 0 |  |  | 0
18 | Jagiełły | 0 | 0 | 0 | 0 | uliczna | M5 | 5 | 30 | 1.5 | 9 | 1 | 4000 | 16 |  |  | 0 |  |  | 0
19 | Jagodowa | 12 | 0 | 0 | 0 | uliczna | M6 | 4 | 30 | 1.5 | 8 | 1 | 3000 | 142 |  |  | 0 |  |  | 0
20 | Kapuścińskiego | 12 | 0 | 0 | 0 | uliczna | P4 | 4 | 35 | 1.5 | 8 | 0.5 | 3000 | 80 |  |  | 0 |  |  | 0
21 | Świejkowskiego | 2 | 0 | 0 | 0 | ozdobna | [6 empty] | 2700 | dobór według PFU |  |  | 0 |  |  | 0
22 | Kołlątaja | 2 | 0 | 0 | 0 | uliczna | M5 | 6 | 30 | 1.5 | 8 | 1.5 | 4000 | 17 |  |  | 0 |  |  | 0
23 | Kombatantów | 7 | 0 | 0 | 0 | uliczna | M6 | 4 | 45 | 4 | 8 | 0.5 | 3000 | 47 |  |  | 0 |  |  | 0
24 | Korczaka | 11 | 0 | 0 | 0 | uliczna | M5 | 6 | 36 | 3 | 8 | 1 | 4000 | 18 |  |  | 0 |  |  | 0
25 | Kościuszki | 2 | 0 | 0 | 0 | uliczna | P4 | 4 | 50 | 2 | 8 | 0.5 | 3000 | 188 |  |  | 0 |  |  | 0
26 | Kwiatowa | 8 | 0 | 0 | 0 | uliczna | M6 | 4 | 35 | 5 | 8 | 0.5 | 3000 | 45 |  |  | 0 |  |  | 0
27 | Legionów plus rondo | 26 | 0 | 19 | 0 | uliczna | M4 | 7 | 30 | 2.5 | 8 | 2.5 | 4000 | 6 |  |  | 0 |  |  | 0
28 | Podkościelna | 5 | 0 | 0 | 0 | wkład LED Typ2 | [6 empty] | 2700 | dobór według PFU |  |  | 0 |  |  | 0
29 | Lenartowiczów | 10 | 0 | 0 | 0 | uliczna | M6 | 4 | 35 | 2.5 | 8 | 1 | 3000 | 243 |  |  | 0 |  |  | 0
30 | Leśna | 10 | 0 | 0 | 0 | uliczna | P4 | 4 | 40 | 6 | 8 | 0.5 | 3000 | 83 |  |  | 0 |  |  | 0
31 | Łukasiewicza | 3 | 0 | 0 | 0 | uliczna | M5 | 4 | 35 | 1.5 | 8 | 1.5 | 4000 | 20 |  |  | 0 |  |  | 0
32 | Niepodległości parkowe | 5 | 0 | 0 | 0 | parkowa | P4 | 5 | 35 | 2 | 6 | 0 | 3000 | 73 |  |  | 0 |  |  | 0
33 | Okulickiego | 9 | 0 | 0 | 0 | uliczna | M5 | 5 | 40 | 1 | 8 | 1 | 4000 | 23 |  |  | 0 |  |  | 0
34 | Polna | 7 | 0 | 0 | 0 | uliczna | P4 | 4 | 45 | 2.5 | 8 | 1 | 3000 | 86 |  |  | 0 |  |  | 0
35 | Przemysłowa | 69 | 0 | 0 | 0 | uliczna | M5 | 5 | 35 | 2.5 | 10 | 1.5 | 4000 | 24 |  |  | 0 |  |  | 0
36 | Robotnicza | 15 | 0 | 0 | 0 | uliczna | P4 | 4 | 50 | 5 | 8 | 1 | 3000 | 189 |  |  | 0 |  |  | 0
37 | Słowackiego | 11 | 0 | 0 | 0 | uliczna | M5 | 5 | 35 | 1 | 8 | 2.5 | 4000 | 28 |  |  | 0 |  |  | 0
38 | Słowackiego -parkowe | 9 | 0 | 0 | 0 | parkowa | P4 | 5 | 35 | 2 | 6 | 0 | 3000 | 73 |  |  | 0 |  |  | 0
39 | Stróżowska | 31 | 15 | 0 | 0 | uliczna | M4 | 5 | 35 | 4 | 12 | 1.5 | 4000 | 8 |  |  | 0 |  |  | 0
40 | Ściegennego | 13 | 0 | 0 | 0 | uliczna | M6 | 5 | 40 | 2 | 10 | 1 | 3000 | 54 |  |  | 0 |  |  | 0
41 | Tęczowa | 18 | 0 | 0 | 0 | uliczna | P4 | 3.5 | 30 | 2.5 | 8 | 1.5 | 3000 | 79 |  |  | 0 |  |  | 0
42 | Wesoła | 7 | 0 | 0 | 0 | uliczna | M6 | 5 | 45 | 1 | 8 | 0.5 | 3000 | 55 |  |  | 0 |  |  | 0
43 | Węgierska | 6 | 0 | 0 | 0 | uliczna | M4 | 6 | 40 | 4 | 10 | 1.5 | 4000 | 9 |  |  | 0 |  |  | 0
44 | Wróblewskiego - parkowe | 5 | 0 | 0 | 0 | parkowa | P4 | 5 | 35 | 2 | 6 | 0 | 3000 | 73 |  |  | 0 |  |  | 0
45 | Wróblewskiego | 3 | 0 | 0 | 0 | ozdobna | [6 empty] | 2700 | dobór według PFU |  |  | 0 |  |  | 0
46 | Wspólna | 12 | 0 | 0 | 13 | uliczna | P4 | 4 | 45 | 2.5 | 8 | 1 | 3000 | 86 |  |  | 0 |  |  | 0
47 | Wyszyńskiego | 10 | 0 | 0 | 0 | uliczna | M5 | 6 | 40 | 3.5 | 10 | 2.5 | 4000 | 35 |  |  | 0 |  |  | 0
48 | Zagórzańska | 27 | 0 | 0 | 26 | uliczna | P4 | 4 | 40 | 6 | 8 | 0.5 | 3000 | 83 |  |  | 0 |  |  | 0
49 | Zakole | 23 | 0 | 0 | 0 | uliczna | M5 | 6 | 38 | 3 | 8 | 1 | 4000 | 36 |  |  | 0 |  |  | 0
50 | Zamkowa | 18 | 0 | 0 | 0 | uliczna | M6 | 4 | 45 | 4 | 8 | 0.5 | 3000 | 47 |  |  | 0 |  |  | 0
51 | Zielona | 28 | 0 | 0 | 0 | uliczna | P4 | 4 | 45 | 5 | 8 | 0 | 3000 | 87 |  |  | 0 |  |  | 0
| RAZEM: | 755 | 15 | 19 | 90 | [11 empty] | 0 |  |  | 0
GORLICE - OPRAWY LED
OFEROWANE URZĄDZENIA
LP | GORLICE - OPRAWY LED DO DOSTOSOWANIA DO SYSTEMU STEROWANIA | LICZBA OPRAW | TYP/NAZWA STEROWNIKA SYSTEMU STEROWANIA
1 | Azaliowa | 9
2 | Biechońskiego | 0
3 | Graniczna | 14
4 | Graniczna boczna | 6
5 | Stróżowska boczna | 3
6 | Kołłątaja | 12
7 | Kościuszki boczna | 19
8 | Kromera | 6
9 | Kwiatowa | 19
10 | Park Miejski | 0
11 | Podamcze | 14
12 | Lenartowiczów | 3
13 | Niepodległości | 8
14 | Sikorskiego | 29
15 | Słowackiego | 1
16 | Strózowska | 61
17 | Wróblewskiego | 9
18 | Wspólna | 2
19 | Pod Lodownią | 15
| RAZEM: | 230
| CAŁKOWITA MOC OFEROWANYCH OPRAW [W] |  | 0 |  | MAKSYMALNA DOPUSZCZALNA WARTOŚĆ TO 120 000,00 [W]
| CAŁKOWITY STRUMIEŃ OFEROWANYCH OPRAW [lm] |  | 0
| ŚREDNIA WYDAJNOŚĆ OFEROWANYCH OPRAW [lm/W] |  | #DIV/0! |  | MINIMALNA DOPUSZCZALNA WARTOŚĆ TO 135,00 [lm/W]
Podsumowania informacyjne ilości
| CAŁKOWITA ILOŚĆ OPRAW ULICZNYCH DO WYMIANY NA OPRAWY LED | 2412
| CAŁKOWITA ILOŚĆ OPRAW PARKOWYCH DO WYMIANY NA OPRAWY LED | 290
| CAŁKOWITA ILOŚĆ PROJEKTORÓW DO WYMIANY NA OPRAWY LED | 10
| CAŁKOWITA ILOŚĆ WKŁADÓW LED TYP1 DO ZABUDOWANIA | 49
| CAŁKOWITA ILOŚĆ WKŁADÓW LED TYP2 DO ZABUDOWANIA | 5
| CAŁKOWITA ILOŚĆ WKŁADÓW LED TYP3 DO ZABUDOWANIA | 34
| CAŁKOWITA ILOŚĆ OPRAW OZDOBNYCH | 70
| CAŁKOWITA ILOŚĆ OPRAW DO MODERNIZACJI NA OPRAWY I WKŁADY LED | 2870
| CAŁKOWITA ILOŚC OPRAW LED DO DOSTOSOWANIA DO SYSTEMU STEROWANIA | 437
| CAŁKOWITA ILOŚC MODERNIZOWANYCH PUNKTÓW OŚWIETLENIOWYCH | 3307
| CAŁKOWITA ILOŚĆ SŁUPÓW METALOWYCH DO WYMIANY | 77
| CAŁKOWITA ILOŚĆ SŁUPÓW ALUMINOWYCH DO WYMIANY | 19
| CAŁKOWITA ILOŚĆ WYSIĘGNIKÓW DO WYMIANY | 299

## Inwentaryzacja
lp | szafka | Nr obwodu | Nr słupa | Typ słupa | Własność słupa | Typ wysiegnika (długość,kąt nachylenia | Oprawa oświetleniowa (ilość na słupie,typ) | LICZBA OPRAW | Moc źródła światła | Moc oprawy | Źródło światła | Typ linii | Zabezpieczenie oprawy oświetleniowej | Odległość słupa oświetleniowego od krawędzi drogi | Odległość pomiędzy słupami |  | Wysokość montażu punktu swietlnego nad jezdnią | rodzaj oprawy | Ocena stanu technicznego | WYSIĘGNIK | SZEROKOSĆ JEZDNI | ULICA | KLASA ULICY | OPRAWA PO MODERNIZACJI [W]
| SO 01 | I | 1 | stalowy | Urząd Miasta | brak wysięgnika | OCP-70 | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | kablowa | 6A | 1.5 | 36 |  | 4 | sodowa | dobry | brak | 3 | Tuwima boczna | P4 | 27
| SO 01 | I | 2 | stalowy |  | brak wysięgnika | OCP-70 | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | kablowa | 6A | 1.5 |  | 24 | 4 | sodowa | dobry | brak | 3 | Tuwima boczna | P4 | 27
| SO 01 | I | 3 | stalowy |  | brak wysięgnika | OCP-70 | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | kablowa | 6A | 2 | 22 |  | 4 | sodowa | dobry | brak | 3 | Tuwima boczna | P4 | 27
| SO 01 | I | 4 | stalowy |  | brak wysięgnika | OCP-70 | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | kablowa | 6A | 3 |  | 18 | 4 | sodowa | dobry | brak | 3 | Tuwima boczna | P4 | 27
| SO 01 | I | 5 | stalowy |  | brak wysięgnika | OCP-70 | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | kablowa | 6A | 4 | 35 |  | 4 | sodowa | dobry | brak | 3 | Tuwima boczna | P4 | 27
| SO 01 | I | 6 | stalowy |  | brak wysięgnika | OCP-70 | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | kablowa | 6A | 1.5 |  | 21 | 4 | sodowa | dobry | brak | 3 | Tuwima boczna | P4 | 27
| SO 01 | I | 7 | stalowy |  | brak wysięgnika | OCP-70 | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | kablowa | 6A | 1.5 | 23 |  | 4 | sodowa | dobry | brak | 3 | Tuwima boczna | P4 | 27
| SO 01 | I | 8 | stalowy |  | brak wysięgnika | OCP-70 | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | kablowa | 6A | 1.5 |  | 24 | 4 | sodowa | dobry | brak | 3 | Tuwima boczna | P4 | 27
| SO 01 | I | 9 | stalowy |  | brak wysięgnika | OCP-70 | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | kablowa | 6A | 1.5 |  |  | 4 | sodowa | dobry | brak | 3 | Tuwima boczna | P4 | 27
| SO 02 | I | 1 | stalowy | Urząd Miasta | rura stalowa 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | kablowa | 6A | 2.5 | 33 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | 11 Listopada | M5 | 41
| SO 02 | I | 2 | stalowy |  | rura stalowa 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | kablowa | 6A | 2.5 |  | 29 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | 11 Listopada | M5 | 41
| SO 02 | I | 3 | stalowy |  | rura stalowa 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | kablowa | 6A | 2.5 | 31 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | 11 Listopada | M5 | 41
| SO 02 | I | 4 | stalowy |  | rura stalowa 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | kablowa | 6A | 2.5 |  | 32 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | 11 Listopada | M5 | 41
| SO 02 | I | 5 | stalowy |  | rura stalowa 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | kablowa | 6A | 2.5 | 33 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | 11 Listopada | M5 | 41
| SO 02 | I | 6 | stalowy |  | rura stalowa 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | kablowa | 6A | 2.5 |  | 36 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | 11 Listopada | M5 | 41
| SO 02 | I | 7 | stalowy |  | rura stalowa 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | kablowa | 6A | 2.5 | 28 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | 11 Listopada | M5 | 41
| SO 02 | I | 8 | stalowy |  | rura stalowa 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | kablowa | 6A | 2.5 |  | 40 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | 11 Listopada | M5 | 41
| SO 02 | I | 9 | stalowy |  | rura stalowa 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | kablowa | 6A | 2.5 |  |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | 11 Listopada | M5 | 41
| SO 02 | II | 1 | stalowy | Urząd Miasta | rura stalowa 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | kablowa | 6A | 2.5 | 31 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | 11 Listopada | M5 | 41
| SO 02 | II | 2 | stalowy |  | rura stalowa 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | kablowa | 6A | 2.5 |  | 32 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | 11 Listopada | M5 | 41
| SO 02 | II | 3 | stalowy |  | rura stalowa 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | kablowa | 6A | 2.5 | 32 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | 11 Listopada | M5 | 41
| SO 02 | II | 4 | stalowy |  | rura stalowa 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | kablowa | 6A | 2.5 |  | 33 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | 11 Listopada | M5 | 41
| SO 02 | II | 5 | stalowy |  | rura stalowa 1,5m, 15° | 2x SL-100 | 2 | 150 | 165 | Soda 150W | kablowa | 6A | 2.5 | 38 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | 11 Listopada | M5 | 41
| SO 02 | II | 6 | stalowy |  | rura stalowa 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | kablowa | 6A | 2.5 |  | 25 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | 11 Listopada | M5 | 41
| SO 02 | II | 7 | stalowy |  | rura stalowa 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | kablowa | 6A | 2.5 | 35 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | 11 Listopada | M5 | 41
| SO 02 | II | 8 | stalowy |  | rura stalowa 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | kablowa | 6A | 2.5 |  | 31 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | 11 Listopada | M5 | 41
| SO 02 | II | 9 | stalowy |  | rura stalowa 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | kablowa | 6A | 2.5 | 35 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | 11 Listopada | M5 | 41
| SO 02 | II | 10 | stalowy |  | rura stalowa 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | kablowa | 6A | 2.5 |  | 30 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | 11 Listopada | M5 | 41
| SO 02 | II | 11 | stalowy |  | rura stalowa 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | kablowa | 6A | 2.5 |  |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | 11 Listopada | M5 | 41
| SO 02 | III | 1 | ŻN | OSD | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100 W | Al | 6A | 3 | 35 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 3 | Garncarska | P4 | 20
| SO 02 | III | 2 | aluminiowy | Urząd Miasta | aluminiowy 1,5m, 5° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100 W | Kablowa | 6A | 1 |  | 30 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 3 | Garncarska | P4 | 20
| SO 02 | III | 3 | aluminiowy |  | aluminiowy 1,5m, 5° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100 W | Kablowa | 6A | 1 | 25 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 3 | Garncarska | P4 | 20
| SO 02 | III | 4 | aluminiowy |  | aluminiowy 1,5m, 5° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100 W | Kablowa | 6A | 1 |  |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje |  | nie ma |  | 20
| SO 03 | I | 1 | ŻN | OSD | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | AsXSn | 6A | 2 | 33 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Korczaka | M5 | 53
| SO 03 | I | 2 | ŻN |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | AsXSn | 6A | 3 |  | 24 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Korczaka | M5 | 53
| SO 03 | I | 3 | Żerdź E |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | AsXSn | 6A | 3.5 | 55 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Korczaka | M5 | 53
| SO 03 | I | 4 | ŻN |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | AsXSn | 6A | 4 |  | 32 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Korczaka | M5 | 53
| SO 03 | I | 5 | stalowy | Urząd Miasta | rura stalowa 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | kablowa | 6A | 2.5 | 35 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Korczaka | M5 | 53
| SO 03 | I | 6 | stalowy |  | rura stalowa 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | kablowa | 6A | 2.5 |  | 30 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Korczaka | M5 | 53
| SO 03 | I | 7 | stalowy |  | rura stalowa 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | kablowa | 6A | 2.7 | 27 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Korczaka | M5 | 53
| SO 03 | I | 8 | stalowy |  | rura stalowa 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | kablowa | 6A | 3 |  | 34 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Korczaka | M5 | 53
| SO 03 | I | 9 | stalowy |  | rura stalowa 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | kablowa | 6A | 2.8 | 36 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Korczaka | M5 | 53
| SO 03 | I | 10 | stalowy |  | rura stalowa 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | kablowa | 6A | 2.9 |  | 30 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Korczaka | M5 | 53
| SO 03 | I | 11 | stalowy |  | rura stalowa 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | kablowa | 6A | 2.5 | 30 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Korczaka | M5 | 53
| SO 03 | I | 12 | stalowy |  | rura stalowa 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | kablowa | 6A | 2.9 |  | 29 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Korczaka | M5 | 53
| SO 03 | I | 13 | stalowy |  | rura stalowa 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | kablowa | 6A | 2.5 | 28 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Korczaka | M5 | 53
| SO 03 | II | 1 | ŻN | OSD | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | AsXSn | 6A | 1.5 | 76 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Korczaka | M5 | 53
| SO 03 | II | 2 | ŻN |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | AsXSn | 6A | 1.2 |  | 70 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Korczaka | M5 | 53
| SO 03 | II | 3 | ŻN |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | AsXSn | 6A | 1 | 36 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Korczaka | M5 | 53
| SO 03 | II | 4 | Żerdź E |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | AsXSn | 6A | 1 |  | 100 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Korczaka | M5 | 53
| SO 03 | II | 5 | ŻN |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | AsXSn | 6A | 1 | 38 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Korczaka | M5 | 53
| SO 03 | II | 6 | ŻN |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | AsXSn | 6A | 1 |  | 30 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Korczaka | M5 | 53
| SO 03 | II | 7 | stalowy | Urząd Miasta | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | kablowa | 6A | 1 | 36 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Korczaka | M5 | 53
| SO 03 | II | 8 | stalowy |  | rura stalowa 1m, 15° | Cordoba prawostronne przejście dla pieszych | 1 | 40 | 40 | LED 40W | kablowa | 6A | 0.5 |  | 10 | 5 | ledowa | dobry | zostaje | 6 | Korczaka | M5 | 53
| SO 03 | II | 9 | stalowy |  | rura stalowa 1m, 15° | Cordoba prawostronne przejście dla pieszych | 1 | 40 | 40 | LED 40W | kablowa | 6A | 3 |  |  | 5 | ledowa | dobry | zostaje | 6 | Korczaka | M5 | 53
| SO 04 | II | 1 | stalowy | Urząd Miasta | rura stalowa 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | kablowa | 6A | 1 | 40 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 3 | Ogrodowa | P4 | 20
| SO 04 | II | 2 | stalowy |  | rura stalowa 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | kablowa | 6A | 1 |  | 28 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 3 | Ogrodowa | P4 | 20
| SO 04 | II | 3 | stalowy |  | rura stalowa 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | kablowa | 6A | 1 | 30 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 3 | Ogrodowa | P4 | 20
| SO 04 | II | 4 | stalowy |  | rura stalowa 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | kablowa | 6A | 1 |  | 30 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 3 | Ogrodowa | P4 | 20
| SO 04 | II | 5 | stalowy |  | rura stalowa 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | kablowa | 6A | 2.5 | 30 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 3 | Ogrodowa | P4 | 20
| SO 04 | II | 6 | stalowy |  | rura stalowa 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | kablowa | 6A | 2.5 |  | 30 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 3 | Ogrodowa | P4 | 20
| SO 04 | II | 7 | stalowy |  | rura stalowa 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | kablowa | 6A | 2.5 | 30 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 3 | Ogrodowa | P4 | 20
| SO 04 | II | 8 | stalowy |  | rura stalowa 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | kablowa | 6A | 2.5 |  |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 3 | Ogrodowa | P4 | 20
| SO 05 | I | 1 | Stalowy | Urząd Miasta | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 1.5 | 30 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4.5 | Okulickiego | M6 | 15
| SO 05 | I | 2 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 1.5 |  | 38 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4.5 | Okulickiego | M6 | 15
| SO 05 | I | 3 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 1.5 | 38 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4.5 | Okulickiego | M6 | 15
| SO 05 | I | 4 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 1.5 |  | 38 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4.5 | Okulickiego | M6 | 15
| SO 05 | I | 5 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 1.5 | 38 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4.5 | Okulickiego | M6 | 15
| SO 05 | I | 6 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 1.5 |  | 38 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4.5 | Okulickiego | M6 | 15
| SO 05 | I | 7 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 1.5 | 38 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4.5 | Okulickiego | M6 | 15
| SO 05 | I | 8 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 1.5 |  | 38 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4.5 | Okulickiego | M6 | 15
| SO 05 | I | 9 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 1.5 | 38 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4.5 | Okulickiego | M6 | 15
| SO 05 | I | 10 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 1.5 |  | 38 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4.5 | Okulickiego | M6 | 15
| SO 05 | I | 11 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 1.5 | 38 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4.5 | Okulickiego | M6 | 15
| SO 05 | I | 12 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 1.5 |  |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4.5 | Okulickiego | M6 | 15
| SO 05 | II | 1 | Stalowy | Urząd Miasta | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 3 | 46 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4.5 | Okulickiego | M6 | 15
| SO 05 | II | 2 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 3 |  | 48 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4.5 | Okulickiego | M6 | 15
| SO 05 | II | 3 | ŻN | OSD | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Al | 6A | 3 | 45 |  | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 6 | Stróżowska | M5 | 38
| SO 05 | II | 4 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Al | 6A | 3 |  | 41 | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 6 | Stróżowska | M5 | 38
| SO 05 | II | 5 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Al | 6A | 3 | 41 |  | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 6 | Stróżowska | M5 | 38
| SO 05 | II | 6 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Al | 6A | 1.5 |  | 41 | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 6 | Stróżowska | M5 | 38
| SO 05 | II | 7 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Al | 6A | 3 | 31 |  | 7 | sodowa | dobry | wymiana | 6 | Stróżowska | M5 | 38
| SO 05 | II | 8 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Al | 6A | 3 |  | 34 | 7 | sodowa | dobry | wymiana | 6 | Stróżowska | M5 | 38
| SO 05 | II | 9 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Al | 6A | 3 | 30 |  | 7 | sodowa | dobry | wymiana | 6 | Stróżowska | M5 | 38
| SO 05 | II | 10 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Al | 6A | 3 |  | 30 | 7 | sodowa | dobry | wymiana | 6 | Stróżowska | M5 | 38
| SO 05 | II | 11 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Al | 6A | 3 | 34 |  | 7 | sodowa | dobry | wymiana | 6 | Stróżowska | M5 | 38
| SO 05 | II | 12 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Al | 6A | 3 |  |  | 7 | sodowa | dobry | wymiana | 6 | Stróżowska | M5 | 38
| SO 05 | III | 1 | Stalowy | Urząd Miasta | bez wysięgnika | OCP - 70 | 1 | 150 | 165 | Soda 150 W | Kablowa | 6A | 20 | 40 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 3.5 | Sadowa | M6 | 52
| SO 05 | III | 2 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP - 70 | 1 | 150 | 165 | Soda 150 W | Kablowa | 6A | 3 |  | 35 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 3.5 | Sadowa | M6 | 52
| SO 05 | III | 3 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP - 70 | 1 | 150 | 165 | Soda 150 W | Kablowa | 6A | 2 | 35 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 3.5 | Sadowa | M6 | 52
| SO 05 | III | 4 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP - 70 | 1 | 150 | 165 | Soda 150 W | Kablowa | 6A | 5 |  | 31 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 3.5 | Sadowa | M6 | 52
| SO 05 | III | 5 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP - 70 | 1 | 150 | 165 | Soda 150 W | Kablowa | 6A | 1 | 30 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 3.5 | Sadowa | M6 | 52
| SO 05 | III | 6 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP - 70 | 1 | 150 | 165 | Soda 150 W | Kablowa | 6A | 8 |  | 31 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 3.5 | Sadowa | M6 | 52
| SO 05 | III | 7 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP - 70 | 1 | 150 | 165 | Soda 150 W | Kablowa | 6A | 1 | 36 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 3.5 | Sadowa | M6 | 52
| SO 05 | III | 8 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP - 70 | 1 | 150 | 165 | Soda 150 W | Kablowa | 6A | 2.5 |  | 35 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 3.5 | Sadowa | M6 | 52
| SO 05 | III | 9 | Stalowy |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150 W | Kablowa | 6A | 9 | 30 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 3.5 | Sadowa | M6 | 52
| SO 05 | III | 10 | Stalowy |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150 W | Kablowa | 6A | 9 |  | 36 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 3.5 | Sadowa | M6 | 52
| SO 05 | III | 11 | Stalowy |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150 W | Kablowa | 6A | 7 | 43 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 3.5 | Gajowa | M6 | 53
| SO 05 | III | 12 | Stalowy |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150 W | Kablowa | 6A | 10 |  | 40 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 3.5 | Gajowa | M6 | 53
| SO 05 | III | 13 | Stalowy |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150 W | Kablowa | 6A | 7 | 25 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 3.5 | Gajowa | M6 | 53
| SO 05 | III | 14 | Stalowy |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150 W | Kablowa | 6A | 8 |  | 35 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 3.5 | Gajowa | M6 | 53
| SO 05 | III | 15 | Stalowy |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150 W | Kablowa | 6A | 7 | 37 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 3.5 | Gajowa | M6 | 53
| SO 05 | III | 16 | Stalowy |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150 W | Kablowa | 6A | 9 |  | 35 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 3.5 | Gajowa | M6 | 53
| SO 05 | III | 17 | Stalowy |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150 W | Kablowa | 6A | 8.5 | 39 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 3.5 | Gajowa | M6 | 53
| SO 05 | III | 18 | Stalowy |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150 W | Kablowa | 6A | 6 |  | 35 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 3.5 | Gajowa | M6 | 53
| SO 05 | III | 19 | Stalowy |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150 W | Kablowa | 6A | 5 | 35 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 3.5 | Gajowa | M6 | 53
| SO 05 | III | 20 | Stalowy |  | wysięgnik stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150 W | Kablowa | 6A | 1 |  | 30 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 3.5 | Gajowa | M6 | 53
| SO 05 | III | 21 | Stalowy |  | wysięgnik stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150 W | Kablowa | 6A | 2 | 30 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 3.5 | Gajowa | M6 | 53
| SO 05 | III | 22 | Stalowy |  | wysięgnik stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150 W | Kablowa | 6A | 2 |  | 50 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 3.5 | Gajowa | M6 | 53
| SO 05 | III | 23 | Stalowy |  | wysięgnik stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150 W | Kablowa | 6A | 2 | 36 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 3.5 | Gajowa | M6 | 53
| SO 05 | III | 24 | Stalowy |  | wysięgnik stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150 W | Kablowa | 6A | 2.5 |  | 34 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 3.5 | Gajowa | M6 | 53
| SO 05 | III | 25 | Stalowy |  | wysięgnik stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150 W | Kablowa | 6A | 1 | 31 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 3.5 | Gajowa | M6 | 53
| SO 05 | III | 26 | Stalowy |  | wysięgnik stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150 W | Kablowa | 6A | 1 |  | 36 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 3.5 | Gajowa | M6 | 53
| SO 05 | III | 27 | Stalowy |  | wysięgnik stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150 W | Kablowa | 6A | 1 |  |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 3.5 | Gajowa | M6 | 53
| SO 06 | I | 1 | ŻN | OSD | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | AsXSn | 6A | 4.9 | 32 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Łokietka | M6 | 28
| SO 06 | I | 2 | ŻN |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | AsXSn | 6A | 5 |  | 35 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Łokietka | M6 | 28
| SO 06 | I | 3 | ŻN |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | AsXSn | 6A | 5 | 36 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Łokietka | M6 | 28
| SO 06 | I | 4 | ŻN |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | AsXSn | 6A | 5.1 |  | 34 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Łokietka | M6 | 28
| SO 06 | I | 5 | ŻN |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | AsXSn | 6A | 4.9 | 35 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Łokietka | M6 | 28
| SO 06 | I | 6 | ŻN |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | AsXSn | 6A | 5 |  | 38 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Łokietka | M6 | 28
| SO 06 | I | 7 | ŻN |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | AsXSn | 6A | 5 | 36 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Łokietka | M6 | 28
| SO 06 | I | 8 | ŻN |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | AsXSn | 6A | 4.8 |  | 34 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Łokietka | M6 | 28
| SO 06 | I | 9 | ŻN |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | AsXSn | 6A | 5 | 36 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Łokietka | M6 | 28
| SO 06 | I | 10 | ŻN |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | AsXSn | 6A | 5.1 |  | 33 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Łokietka | M6 | 28
| SO 06 | I | 11 | ŻN |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | AsXSn | 6A | 5.2 | 36 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Łokietka | M6 | 28
| SO 06 | I | 12 | ŻN |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | AsXSn | 6A | 4.8 |  | 35 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Łokietka | M6 | 28
| SO 06 | I | 13 | ŻN |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | AsXSn | 6A | 5 | 35 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Łokietka | M6 | 28
| SO 06 | I | 14 | ŻN | Urząd Miasta | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | AsXSn | 6A | 3.1 |  | 38 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Łokietka | M6 | 28
| SO 06 | I | 15 | ŻN |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | AsXSn | 6A | 3 | 36 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Łokietka | M6 | 28
| SO 06 | I | 16 | ŻN |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | AsXSn | 6A | 3.2 |  | 33 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Łokietka | M6 | 28
| SO 06 | I | 17 | ŻN |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | AsXSn | 6A | 3.2 | 32 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Łokietka | M6 | 28
| SO 06 | I | 18 | ŻN |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | AsXSn | 6A | 3 |  | 35 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Łokietka | M6 | 28
| SO 06 | I | 19 | ŻN | OSD | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | AsXSn | 6A | 4.2 | 36 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Łokietka | M6 | 28
| SO 06 | I | 20 | ŻN |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | AsXSn | 6A | 3.9 |  | 36 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Łokietka | M6 | 28
| SO 06 | I | 21 | ŻN | Urząd Miasta | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | AsXSn | 6A | 3.1 | 39 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Łokietka | M6 | 28
| SO 06 | I | 22 | ŻN |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | AsXSn | 6A | 3.3 |  | 33 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Łokietka | M6 | 28
| SO 06 | I | 23 | ŻN |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | AsXSn | 6A | 3.3 | 35 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Łokietka | M6 | 28
| SO 06 | I | 24 | ŻN |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | AsXSn | 6A | 3.2 |  | 37 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Łokietka | M6 | 28
| SO 06 | I | 25 | ŻN |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | AsXSn | 6A | 3 | 36 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Łokietka | M6 | 28
| SO 06 | I | 26 | ŻN |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | AsXSn | 6A | 3 |  | 30 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Łokietka | M6 | 28
| SO 06 | I | 27 | ŻN |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | AsXSn | 6A | 3 | 34 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Łokietka | M6 | 28
| SO 06 | I | 28 | ŻN |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | AsXSn | 6A | 3.8 |  | 33 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Łokietka | M6 | 28
| SO 06 | I | 29 | ŻN |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | AsXSn | 6A | 3.5 | 34 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Łokietka | M6 | 28
| SO 06 | I | 30 | ŻN |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | AsXSn | 6A | 3.3 |  | 35 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Łokietka | M6 | 28
| SO 06 | I | 31 | ŻN |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | AsXSn | 6A | 3 | 35 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Łokietka | M6 | 28
| SO 06 | I | 32 | ŻN |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | AsXSn | 6A | 3.5 |  | 33 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Łokietka | M6 | 28
| SO 06 | I | 33 | ŻN |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | AsXSn | 6A | 3.4 | 32 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Łokietka | M6 | 28
| SO 06 | I | 34 | ŻN |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | AsXSn | 6A | 3.1 |  | 33 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Łokietka | M6 | 28
| SO 06 | I | 35 | ŻN |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | AsXSn | 6A | 3 | 37 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Łokietka | M6 | 28
| SO 06 | I | 36 | ŻN |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | AsXSn | 6A | 2.8 |  | 37 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Łokietka | M6 | 28
| SO 06 | I | 37 | ŻN |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | AsXSn | 6A | 3 | 36 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Łokietka | M6 | 28
| SO 06 | I | 38 | ŻN |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | AsXSn | 6A | 3 |  | 50 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Łokietka | M6 | 28
| SO 06 | I | 39 | Żerdź E |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | AsXSn | 6A | 3.5 | 50 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Łokietka | M6 | 28
| SO 06 | I | 40 | ŻN |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | AsXSn | 6A | 4 |  |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Łokietka | M6 | 28
| SO 07 | I | 1 | ŻN | OSD | rura stalowa 0,5m, 15° | 2x SL-100 | 2 | 150 | 165 | Soda 150W | AsXSn | 6A | 2.6 | 33 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Zamkowa | M5 | 38
| SO 07 | I | 2 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | AsXSn | 6A | 3 |  | 24 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Zamkowa | M5 | 38
| SO 07 | I | 3 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | AsXSn | 6A | 4 | 55 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Zamkowa | M5 | 38
| SO 07 | I | 4 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | AsXSn | 6A | 3.9 |  | 32 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Zamkowa | M5 | 38
| SO 07 | I | 5 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | AsXSn | 6A | 4 | 35 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Zamkowa | M5 | 38
| SO 07 | I | 6 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | AsXSn | 6A | 5 |  | 30 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Zamkowa | M5 | 38
| SO 07 | I | 7 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | AsXSn | 6A | 4 | 27 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Zamkowa | M5 | 38
| SO 07 | I | 8 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | AsXSn | 6A | 4.2 |  | 34 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Zamkowa | M5 | 38
| SO 07 | I | 9 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | AsXSn | 6A | 4.5 | 36 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Zamkowa | M5 | 38
| SO 07 | I | 10 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | AsXSn | 6A | 4 |  | 30 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Zamkowa | M5 | 38
| SO 07 | I | 11 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | AsXSn | 6A | 4.5 | 30 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Zamkowa | M5 | 38
| SO 07 | II | 1 | ŻN | OSD | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | AsXSn | 6A | 5 | 29 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Krakowska | M5 | 38
| SO 07 | II | 2 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | AsXSn | 6A | 5.1 |  | 30 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Krakowska | M5 | 38
| SO 07 | II | 3 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | AsXSn | 6A | 5.2 | 30 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Krakowska | M5 | 38
| SO 07 | II | 4 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | AsXSn | 6A | 5 |  | 32 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Krakowska | M5 | 38
| SO 07 | II | 5 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | AsXSn | 6A | 5.1 | 30 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Krakowska | M5 | 38
| SO 07 | II | 6 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | AsXSn | 6A | 5.5 |  | 30 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Krakowska | M5 | 38
| SO 07 | II | 7 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | AsXSn | 6A | 5.5 | 33 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Krakowska | M5 | 38
| SO 07 | II | 8 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | AsXSn | 6A | 5.4 |  | 31 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Krakowska | M5 | 38
| SO 07 | II | 9 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | AsXSn | 6A | 5.4 | 30 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Krakowska | M5 | 38
| SO 07 | II | 10 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | AsXSn | 6A | 5 |  | 30 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Krakowska | M5 | 38
| SO 07 | II | 11 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | AsXSn | 6A | 5 | 32 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Krakowska | M5 | 38
| SO 07 | II | 12 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | AsXSn | 6A | 5 |  | 31 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Krakowska | M5 | 38
| SO 07 | II | 13 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | AsXSn | 6A | 5.1 | 27 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Krakowska | M5 | 38
| SO 07 | II | 14 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | AsXSn | 6A | 5.3 |  | 29 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Krakowska | M5 | 38
| SO 07 | II | 15 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | AsXSn | 6A | 5.4 | 30 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Krakowska | M5 | 38
| SO 07 | II | 16 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | AsXSn | 6A | 5 |  | 30 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Krakowska | M5 | 38
| SO 07 | II | 17 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | AsXSn | 6A | 5.2 | 29 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Krakowska | M5 | 38
| SO 07 | II | 18 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | AsXSn | 6A | 5.3 |  |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Krakowska | M5 | 38
| SO 07 | III | 1 | ŻN | OSD | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150 W | AsXSn | 6A | 3 | 36 |  | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 3 | Krakowska boczna | M6 | 20
| SO 07 | III | 2 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150 W | AsXSn | 6A | 3.5 |  | 36 | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 3 | Krakowska boczna | M6 | 20
| SO 07 | III | 3 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150 W | AsXSn | 6A | 3.5 | 35 |  | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 3 | Krakowska boczna | M6 | 20
| SO 08 | I | 1 | ŻN | Urząd Miasta | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Al | 6A | 4 | 38 |  | 9 | sodowa | dobry | zostaje | 3.5 | Lipowa | M6 | 28
| SO 08 | I | 2 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Al | 6A | 3.5 |  | 37 | 9 | sodowa | dobry | zostaje | 3.5 | Lipowa | M6 | 28
| SO 08 | I | 3 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Al | 6A | 3 | 38 |  | 9 | sodowa | dobry | zostaje | 3.5 | Lipowa | M6 | 28
| SO 08 | I | 4 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Al | 6A | 4 |  | 38 | 9 | sodowa | dobry | zostaje | 3.5 | Lipowa | M6 | 28
| SO 08 | I | 5 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Al | 6A | 4.5 | 38 |  | 9 | sodowa | dobry | zostaje | 3.5 | Lipowa | M6 | 28
| SO 08 | I | 6 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Al | 6A | 4.6 |  | 37 | 9 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Blich | M6 | 28
| SO 08 | I | 7 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Al | 6A | 4.6 | 35 |  | 9 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Blich | M6 | 28
| SO 08 | I | 8 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Al | 6A | 4.6 |  | 30 | 9 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Blich | M6 | 28
| SO 08 | I | 9 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Al | 6A | 4.5 | 36 |  | 9 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Blich | M6 | 28
| SO 08 | I | 10 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Al | 6A | 4 |  | 37 | 9 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Blich | M6 | 28
| SO 08 | I | 11 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Al | 6A | 4 | 38 |  | 9 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Blich | M6 | 28
| SO 08 | I | 12 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Al | 6A | 4 |  | 37 | 9 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Blich | M6 | 28
| SO 08 | I | 13 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Al | 6A | 5 | 37 |  | 9 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Blich | M6 | 28
| SO 08 | I | 14 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Al | 6A | 5.2 |  | 37 | 9 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Blich | M6 | 28
| SO 08 | I | 15 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Al | 6A | 4.8 | 37 |  | 9 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Blich | M6 | 28
| SO 08 | I | 16 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Al | 6A | 4.5 |  | 36 | 9 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Blich | M6 | 28
| SO 08 | I | 17 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Al | 6A | 4.5 | 36 |  | 9 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Blich | M6 | 28
| SO 08 | I | 18 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Al | 6A | 3.5 |  | 38 | 9 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Blich | M6 | 28
| SO 08 | I | 19 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Al | 6A | 4 | 38 |  | 9 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Blich | M6 | 28
| SO 08 | I | 20 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Al | 6A | 5 |  | 37 | 9 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Blich | M6 | 28
| SO 08 | I | 21 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Al | 6A | 5 | 38 |  | 9 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Blich | M6 | 28
| SO 08 | I | 22 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Al | 6A | 5 |  | 36 | 9 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Blich | M6 | 28
| SO 08 | I | 23 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Al | 6A | 5 | 36 |  | 9 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Blich | M6 | 28
| SO 08 | I | 24 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Al | 6A | 3.5 |  | 37 | 9 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Blich | M6 | 28
| SO 08 | I | 25 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Al | 6A | 4 | 36 |  | 9 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Blich | M6 | 28
| SO 08 | I | 26 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Al | 6A | 4 |  | 38 | 9 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Blich | M6 | 28
| SO 08 | I | 27 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Al | 6A | 4.5 | 38 |  | 9 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Blich | M6 | 28
| SO 08 | I | 28 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Al | 6A | 4 |  | 35 | 9 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Blich | M6 | 28
| SO 08 | I | 29 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Al | 6A | 5 | 36 |  | 9 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Blich | M6 | 28
| SO 08 | I | 30 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Al | 6A | 4.5 |  | 37 | 9 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Blich | M6 | 28
| SO 08 | I | 31 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Al | 6A | 4.5 | 37 |  | 9 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Blich | M6 | 28
| SO 08 | I | 32 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Al | 6A | 4 |  | 36 | 9 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Blich | M6 | 28
| SO 08 | I | 33 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Al | 6A | 4 | 37 |  | 9 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Blich | M6 | 28
| SO 08 | I | 34 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Al | 6A | 4.6 |  | 36 | 9 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Blich | M6 | 28
| SO 08 | I | 35 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Al | 6A | 5 | 38 |  | 9 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Blich | M6 | 28
| SO 08 | I | 36 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Al | 6A | 5 |  | 38 | 9 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Blich | M6 | 28
| SO 08 | I | 37 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Al | 6A | 4.5 | 36 |  | 9 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Blich | M6 | 28
| SO 08 | I | 38 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Al | 6A | 4.5 |  | 37 | 9 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Blich | M6 | 28
| SO 08 | I | 39 | Żerdź E |  | rura stalowa 1m, 15° | CORDOBA | 1 | 56 | 56 | LED 56 W | AsXsn | 6A | 4.5 | 38 |  | 9 | ledowa | dobry | zostaje | 4 | Blich | M6 | 28
| SO 08 | I | 40 | Żerdź E |  | rura stalowa 1m, 15° | CORDOBA | 1 | 56 | 56 | LED 56 W | AsXsn | 6A | 4 |  | 38 | 9 | ledowa | dobry | zostaje | 4 | Blich | M6 | 28
| SO 09 | I | 1 | ŻN | OSD | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 2 | 40 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 3.5 | Kochanowskiego | M6 | 53
| SO 09 | I | 2 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 2.5 |  | 41 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 3.5 | Kochanowskiego | M6 | 53
| SO 09 | I | 3 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 4 | 41 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 3.5 | Kochanowskiego | M6 | 53
| SO 09 | I | 4 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 4 |  | 40 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 3.5 | Kochanowskiego | M6 | 53
| SO 09 | I | 5 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 7 | 42 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 3.5 | Kochanowskiego | M6 | 53
| SO 09 | I | 6 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 13 |  | 41 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 3.5 | Kochanowskiego | M6 | 53
| SO 09 | I | 7 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 15 | 41 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 3.5 | Kochanowskiego | M6 | 53
| SO 09 | I | 8 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 8 |  | 27 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 3.5 | Kochanowskiego | M6 | 53
| SO 09 | I | 9 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 2 | 120 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 3.5 | Kochanowskiego | M6 | 53
| SO 09 | I | 10 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 2 |  | 46 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 3.5 | Kochanowskiego | M6 | 53
| SO 09 | I | 11 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 6 | 50 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 3.5 | Kochanowskiego | M6 | 53
| SO 09 | I | 12 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 6 |  | 36 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 3.5 | Kochanowskiego | M6 | 53
| SO 09 | I | 13 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 1 | 46 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 3.5 | Kochanowskiego | M6 | 53
| SO 09 | I | 14 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 8 |  | 40 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 3.5 | Kochanowskiego | M6 | 53
| SO 09 | I | 15 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 8 | 40 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 3.5 | Kochanowskiego | M6 | 53
| SO 09 | I | 16 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 8 |  | 41 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 3.5 | Kochanowskiego | M6 | 53
| SO 09 | I | 17 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 2 | 44 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 3.5 | Kochanowskiego | M6 | 53
| SO 09 | I | 18 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 2 |  | 41 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 3.5 | Kochanowskiego | M6 | 53
| SO 09 | I | 19 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 2 | 40 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 3.5 | Kochanowskiego | M6 | 53
| SO 10 | I | 1 | Żerdź E | OSD | rura stalowa 1m, 15° | WSL800 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 7 | 45 |  | 9 | sodowa | dobry | zostaje | 3 | Biechońskiego | P4 | 28
| SO 10 | I | 2 | Żerdź E |  | rura stalowa 1m, 15° | WSL800 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 3.5 |  | 40 | 9 | sodowa | dobry | zostaje | 3 | Biechońskiego | P4 | 28
| SO 10 | I | 3 | ŻN |  | rura stalowa 1m, 15° | WSL800 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 3 | 36 |  | 9 | sodowa | dobry | zostaje | 3 | Biechońskiego | P4 | 28
| SO 10 | I | 4 | Żerdź E | Urząd Miasta | rura stalowa 1m, 15° | WSL800 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 4 |  | 40 | 9 | sodowa | dobry | zostaje | 3 | Biechońskiego | P4 | 28
| SO 10 | I | 5 | Żerdź E |  | rura stalowa 1m, 15° | WSL800 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 4 | 38 |  | 9 | sodowa | dobry | zostaje | 3 | Biechońskiego | P4 | 28
| SO 10 | I | 6 | Żerdź E |  | rura stalowa 1m, 15° | WSL800 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 4 |  | 40 | 9 | sodowa | dobry | zostaje | 3 | Biechońskiego | P4 | 28
| SO 10 | I | 7 | Żerdź E |  | rura stalowa 1m, 15° | WSL800 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 4.5 | 41 |  | 9 | sodowa | dobry | zostaje | 3 | Biechońskiego | P4 | 28
| SO 10 | I | 8 | Żerdź E |  | rura stalowa 1m, 15° | WSL800 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 4 |  | 42 | 9 | sodowa | dobry | zostaje | 3 | Biechońskiego | P4 | 28
| SO 10 | I | 9 | Żerdź E |  | rura stalowa 1m, 15° | WSL800 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 5 | 40 |  | 9 | sodowa | dobry | zostaje | 3 | Biechońskiego | P4 | 28
| SO 10 | I | 10 | Żerdź E | OSD | rura stalowa 1m, 15° | WSL800 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 4 |  | 45 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 3 | Biechońskiego | P4 | 28
| SO 10 | I | 11 | Żerdź E |  | rura stalowa 1m, 15° | WSL800 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 3.5 | 49 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 3 | Biechońskiego | P4 | 28
| SO 10 | I | 12 | ŻN |  | rura stalowa 1m, 15° | WSL800 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 4 |  | 40 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 3 | Biechońskiego | P4 | 28
| SO 10 | I | 13 | ŻN |  | rura stalowa 1m, 15° | 2xWSL800 | 2 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 4 | 41 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 3 | Biechońskiego | P4 | 28
| SO 10 | I | 14 | ŻN |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 2 |  | 35 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 3 | Biechońskiego | P4 | 28
| SO 10 | I | 15 | ŻN |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 1 | 37 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 3 | Biechońskiego | P4 | 28
| SO 10 | I | 16 | ŻN |  | rura stalowa 1m, 15° | WSL800 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 1 |  | 35 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 3 | Biechońskiego | P4 | 28
| SO 10 | I | 17 | Stalowy | Urząd Miasta | rura stalowa 1m, 15° | WSL800 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 | 44 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 3 | Biechońskiego | P4 | 28
| SO 10 | I | 18 | Stalowy |  | rura stalowa 1m, 15° | WSL800 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 |  | 41 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 3 | Biechońskiego | P4 | 28
| SO 10 | I | 19 | Stalowy |  | rura stalowa 1m, 15° | WSL800 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 | 34 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 3 | Biechońskiego | P4 | 28
| SO 10 | I | 20 | Stalowy |  | rura stalowa 1m, 15° | WSL800 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 |  | 38 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 3 | Biechońskiego | P4 | 28
| SO 10 | I | 21 | Stalowy |  | rura stalowa 1m, 15° | 2xWSL800 | 2 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 2 | 39 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 3 | Biechońskiego | P4 | 28
| SO 10 | I | 22 | ŻN | OSD | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Al | 6A | 1 |  | 36 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Dukielska | M5 | 41
| SO 10 | I | 23 | ŻN |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Al | 6A | 1 | 33 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Dukielska | M5 | 41
| SO 10 | I | 24 | ŻN |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Al | 6A | 1 |  | 32 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Dukielska | M5 | 41
| SO 11 | I | 1 | ŻN | OSD | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Al | 6A | 7 | 70 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Sokolska | M6 | 53
| SO 11 | I | 2 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Al | 6A | 11 |  | 40 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Sokolska | M6 | 53
| SO 11 | I | 3 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Al | 6A | 8 | 44 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Sokolska | M6 | 53
| SO 11 | I | 4 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Al | 6A | 4 |  | 41 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Sokolska | M6 | 53
| SO 11 | II | 1 | ŻN | OSD | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Al | 6A | 4 | 40 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Sokolska | M6 | 53
| SO 11 | II | 2 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Al | 6A | 10 |  | 33 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Sokolska | M6 | 53
| SO 11 | II | 3 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Al | 6A | 11 | 30 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Sokolska | M6 | 53
| SO 11 | II | 4 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Al | 6A | 8 |  | 31 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Sokolska | M6 | 53
| SO 11 | II | 5 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Al | 6A | 8 | 31 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Sokolska | M6 | 53
| SO 11 | II | 6 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Al | 6A | 7 |  | 30 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Sokolska | M6 | 53
| SO 11 | II | 7 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Al | 6A | 7 | 35 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Sokolska | M6 | 53
| SO 11 | II | 8 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Al | 6A | 7 |  | 77 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Sokolska | M6 | 53
| SO 11 | II | 9 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Al | 6A | 6 | 42 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Sokolska | M6 | 53
| SO 11 | II | 10 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Al | 6A | 6 |  | 44 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Sokolska | M6 | 53
| SO 12 | I | 1 | Żerdź E | OSD | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | AsXSn | 6A | 7 | 85 |  | 10 | sodowa | dobry | wymiana | 7 | Węgierska | M5 | 101
| SO 12 | I | 2 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | AsXSn | 6A | 6.5 |  | 90 | 10 | sodowa | dobry | wymiana | 7 | Węgierska | M5 | 101
| SO 12 | I | 3 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | AsXSn | 6A | 7 | 87 |  | 10 | sodowa | dobry | wymiana | 7 | Węgierska | M5 | 101
| SO 12 | I | 4 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | AsXSn | 6A | 7 |  | 88 | 10 | sodowa | dobry | wymiana | 7 | Węgierska | M5 | 101
| SO 12 | I | 5 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | AsXSn | 6A | 7.5 | 89 |  | 10 | sodowa | dobry | wymiana | 7 | Węgierska | M5 | 101
| SO 12 | I | 6 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | AsXSn | 6A | 8 |  | 86 | 10 | sodowa | dobry | wymiana | 7 | Węgierska | M5 | 101
| SO 12 | I | 7 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | AsXSn | 6A | 6 | 90 |  | 10 | sodowa | dobry | wymiana | 7 | Węgierska | M5 | 101
| SO 12 | I | 8 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | AsXSn | 6A | 6.5 |  | 45 | 10 | sodowa | dobry | wymiana | 7 | Węgierska | M5 | 101
| SO 12 | II | 1 | ŻN | OSD | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | AsXSn | 6A | 7.5 | 42 |  | 10 | sodowa | dobry | wymiana | 7 | Węgierska | M5 | 101
| SO 12 | II | 2 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | AsXSn | 6A | 8 |  | 80 | 10 | sodowa | dobry | wymiana | 7 | Węgierska | M5 | 101
| SO 12 | II | 3 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | AsXSn | 6A | 8 | 70 |  | 10 | sodowa | dobry | wymiana | 7 | Węgierska | M5 | 101
| SO 12 | II | 4 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | AsXSn | 6A | 7.5 |  | 44 | 10 | sodowa | dobry | wymiana | 7 | Węgierska | M5 | 101
| SO 12 | II | 5 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | AsXSn | 6A | 7 | 52 |  | 10 | sodowa | dobry | wymiana | 7 | Węgierska | M5 | 101
| SO 12 | II | 6 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | AsXSn | 6A | 7.5 |  | 40 | 10 | sodowa | dobry | wymiana | 7 | Węgierska | M5 | 101
| SO 12 | II | 7 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | AsXSn | 6A | 7 | 35 |  | 10 | sodowa | dobry | wymiana | 7 | Węgierska | M5 | 101
| SO 12 | II | 8 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 1 |  | 24 | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 3 | Węgierska boczna | P4 | 28
| SO 12 | II | 9 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 1 | 45 |  | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 3 | Węgierska boczna | P4 | 28
| SO 12 | II | 10 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 1 |  | 20 | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 3 | Węgierska boczna | P4 | 28
| SO 12 | II | 11 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 1 | 21 |  | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 3 | Węgierska boczna | P4 | 28
| SO 12 | II | 12 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 1 |  | 44 | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 3 | Węgierska boczna | P4 | 28
| SO 12 | II | 13 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 4 | 35 |  | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 4 | Łokietka | M6 | 28
| SO 12 | II | 14 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 4.5 |  | 35 | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 4 | Łokietka | M6 | 28
| SO 12 | II | 15 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 4 | 27 |  | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 4 | Łokietka | M6 | 28
| SO 12 | II | 16 | ŻN | Urząd Miasta | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 4 |  | 40 | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 4 | Łokietka | M6 | 28
| SO 12 | II | 17 | Żerdź E |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 4.5 | 35 |  | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 4 | Łokietka | M6 | 28
| SO 12 | II | 18 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 4.8 |  | 24 | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 4 | Łokietka | M6 | 28
| SO 12 | II | 19 | Żerdź E |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 5 | 30 |  | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 4 | Łokietka | M6 | 28
| SO 12 | II | 20 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 5 |  | 30 | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 4 | Łokietka | M6 | 28
| SO 12 | II | 21 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 4.5 | 40 |  | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 4 | Łokietka | M6 | 28
| SO 12 | II | 22 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 5 |  | 30 | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 4 | Łokietka | M6 | 28
| SO 12 | II | 23 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 4 | 36 |  | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 4 | Łokietka | M6 | 28
| SO 12 | II | 24 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 4.5 |  | 34 | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 4 | Łokietka | M6 | 28
| SO 12 | II | 25 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 4.5 | 30 |  | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 4 | Łokietka | M6 | 28
| SO 12 | II | 26 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 3.8 |  | 32 | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 4 | Łokietka | M6 | 28
| SO 12 | II | 27 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 3.5 | 36 |  | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 4 | Łokietka | M6 | 28
| SO 12 | II | 28 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 4 |  | 35 | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 4 | Łokietka | M6 | 28
| SO 12 | II | 29 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 4.4 | 30 |  | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 4 | Łokietka | M6 | 28
| SO 12 | II | 30 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 4.5 |  | 40 | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 4 | Łokietka | M6 | 28
| SO 12 | II | 31 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 4 | 31 |  | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 4 | Łokietka | M6 | 28
| SO 12 | II | 32 | Żerdź E |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SGS102 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 1 |  | 30 | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 4 | Łokietka | M6 | 28
| SO 12 | II | 33 | Żerdź E |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SGS102 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 1 | 30 |  | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 4 | Łokietka | M6 | 28
| SO 12 | II | 34 | Żerdź E |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SGS102 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 1 |  | 30 | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 4 | Łokietka | M6 | 28
| SO 12 | II | 35 | Żerdź E |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SGS102 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 1 | 30 |  | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 4 | Łokietka | M6 | 28
| SO 12 | II | 36 | Żerdź E |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SGS102 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 1 |  | 30 | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 4 | Łokietka | M6 | 28
| SO 12 | II | 37 | Żerdź E |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SGS102 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 1 | 30 |  | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 4 | Łokietka | M6 | 28
| SO 12 | III | 1 | Stalowy | Urząd Miasta | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | 0.5 |  | 20 | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 4 | Słowacka | P4 | 15
| SO 12 | III | 2 | Stalowy |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | 0.5 | 25 |  | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 4 | Słowacka | P4 | 15
| SO 12 | III | 3 | Stalowy |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | 0.5 |  | 20 | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 4 | Słowacka | P4 | 15
| SO 12 | III | 4 | Stalowy |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | 0.5 | 25 |  | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 4 | Słowacka | P4 | 15
| SO 12 | III | 5 | Stalowy |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | 0.5 |  | 23 | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 4 | Słowacka | P4 | 15
| SO 12 | III | 6 | Stalowy |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | 0.5 | 22 |  | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 4 | Słowacka | P4 | 15
| SO 12 | III | 7 | Stalowy |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | 0.5 |  | 15 | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 4 | Słowacka | P4 | 15
| SO 12 | III | 8 | Stalowy |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | 0.5 | 16 |  | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 4 | Słowacka | P4 | 15
| SO 12 | III | 9 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 0.5 |  | 18 | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 4 | Słowacka | P4 | 15
| SO 12 | III | 10 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 0.5 | 16 |  | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 4 | Słowacka | P4 | 15
| SO 12 | III | 11 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 0.5 |  | 15 | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 4 | Słowacka | P4 | 15
| SO 12 | III | 12 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 0.5 | 16 |  | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 4 | Słowacka | P4 | 15
| SO 12 | III | 13 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 0.5 |  | 16 | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 4 | Słowacka | P4 | 15
| SO 12 | III | 14 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 0.5 | 15 |  | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 4 | Słowacka | P4 | 15
| SO 12 | III | 15 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 0.5 |  | 16 | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 4 | Słowacka | P4 | 15
| SO 12 | III | 16 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 0.5 | 15 |  | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 4 | Słowacka | P4 | 15
| SO 13 | I | 1 | Żerdź E | OSD | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Al | 6A | 1 | 38 |  | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 6 | Kolejowa | M6 | 20
| SO 13 | I | 2 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Al | 6A | 1 |  | 40 | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 6 | Kolejowa | M6 | 20
| SO 13 | I | 3 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Al | 6A | 1 | 41 |  | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 6 | Kolejowa | M6 | 20
| SO 13 | I | 4 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Al | 6A | 3 |  | 45 | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 6 | Kolejowa | M6 | 20
| SO 13 | I | 5 | Stalowy | Urząd Miasta | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2 | 38 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Skrzyńskich | M5 | 41
| SO 13 | I | 6 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2 |  | 36 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Skrzyńskich | M5 | 41
| SO 13 | I | 7 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2 | 37 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Skrzyńskich | M5 | 41
| SO 13 | I | 8 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2 |  | 37 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Skrzyńskich | M5 | 41
| SO 13 | I | 9 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2 | 38 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Skrzyńskich | M5 | 41
| SO 13 | I | 10 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2 |  | 38 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Skrzyńskich | M5 | 41
| SO 13 | I | 11 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2 | 36 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Skrzyńskich | M5 | 41
| SO 13 | I | 12 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2 |  | 36 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Skrzyńskich | M5 | 41
| SO 13 | I | 13 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2 | 37 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Skrzyńskich | M5 | 41
| SO 13 | I | 14 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2 |  | 37 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Skrzyńskich | M5 | 41
| SO 13 | I | 15 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2 | 37 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Skrzyńskich | M5 | 41
| SO 13 | I | 16 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2 |  | 38 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Ks. St. Tokarza | M6 | 28
| SO 13 | I | 17 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2 | 38 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Ks. St. Tokarza | M6 | 28
| SO 13 | I | 18 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2 |  | 37 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Ks. St. Tokarza | M6 | 28
| SO 13 | I | 19 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2 | 36 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Ks. St. Tokarza | M6 | 28
| SO 13 | I | 20 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2 |  | 36 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Ks. St. Tokarza | M6 | 28
| SO 13 | I | 21 | ŻN | OSD | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Al | 6A | 1 | 38 |  | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 6 | Kolejowa | M6 | 20
| SO 13 | I | 22 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Al | 6A | 1 |  | 45 | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 6 | Kolejowa | M6 | 20
| SO 13 | I | 23 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Al | 6A | 1 | 41 |  | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 6 | Kolejowa | M6 | 20
| SO 13 | I | 24 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Al | 6A | 3 |  | 38 | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 6 | Zakole | M5 | 41
| SO 13 | I | 25 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Al | 6A | 3 | 42 |  | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 6 | Zakole | M5 | 41
| SO 14 | I | 1 | ŻN | OSD | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Al | 6A | 3 | 33 |  | 10 | sodowa | dobry | obcy |  | Gmina wiejska Gorlice |  | 41
| SO 14 | I | 2 | Stalowy | Urząd Miasta | stalowy 2m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 3 |  | 34 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Skrzyńskich | M5 | 41
| SO 14 | I | 3 | Stalowy |  | stalowy 2m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 3 | 35 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Skrzyńskich | M5 | 41
| SO 14 | I | 4 | Stalowy |  | stalowy 2m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 3 |  | 38 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Skrzyńskich | M5 | 41
| SO 14 | I | 5 | Stalowy |  | stalowy 2m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 3 | 36 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Skrzyńskich | M5 | 41
| SO 14 | I | 6 | Stalowy |  | stalowy 2m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 3 |  | 35 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Skrzyńskich | M5 | 41
| SO 14 | I | 7 | ŻN | OSD | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Al | 6A | 7 | 40 |  | 10 | sodowa | dobry | obcy |  | Gmina wiejska Gorlice |  | 41
| SO 14 | I | 8 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Al | 6A | 8 |  | 41 | 10 | sodowa | dobry | obcy |  | Gmina wiejska Gorlice |  | 41
| SO 14 | I | 9 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Al | 6A | 7.5 | 38 |  | 10 | sodowa | dobry | obcy |  | Gmina wiejska Gorlice |  | 41
| SO 14 | I | 10 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Al | 6A | 7 |  | 42 | 10 | sodowa | dobry | obcy |  | Gmina wiejska Gorlice |  | 41
| SO 14 | I | 11 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Al | 6A | 7 | 45 |  | 10 | sodowa | dobry | obcy |  | Gmina wiejska Gorlice |  | 41
| SO 14 | I | 12 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Al | 6A | 7.5 |  | 45 | 10 | sodowa | dobry | obcy |  | Gmina wiejska Gorlice |  | 41
| SO 14 | I | 13 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Al | 6A | 8 | 43 |  | 10 | sodowa | dobry | obcy |  | Gmina wiejska Gorlice |  | 41
| SO 14 | I | 14 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Al | 6A | 8.5 |  | 40 | 10 | sodowa | dobry | obcy |  | Gmina wiejska Gorlice |  | 41
| SO 14 | I | 15 | ŻN |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Al | 6A | 8 | 41 |  | 10 | sodowa | dobry | obcy |  | Gmina wiejska Gorlice |  | 41
| SO 14 | I | 16 | ŻN |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Al | 6A | 8 |  | 35 | 10 | sodowa | dobry | obcy |  | Gmina wiejska Gorlice |  | 41
| SO 14 | I | 17 | ŻN |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Al | 6A | 5 | 30 |  | 10 | sodowa | dobry | wymiana | 5 | Jesionowa | M6 | 28
| SO 14 | I | 18 | ŻN |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Al | 6A | 2 |  | 80 | 10 | sodowa | dobry | wymiana | 5 | Jesionowa | M6 | 28
| SO 14 | I | 19 | ŻN |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Al | 6A | 3 | 66 |  | 10 | sodowa | dobry | wymiana | 5 | Jesionowa | M6 | 28
| SO 14 | I | 20 | ŻN |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Al | 6A | 3 |  | 69 | 10 | sodowa | dobry | wymiana | 5 | Jesionowa | M6 | 28
| SO 14 | I | 21 | ŻN |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Al | 6A | 3 | 82 |  | 10 | sodowa | dobry | wymiana | 5 | Jesionowa | M6 | 28
| SO 14 | I | 22 | ŻN |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Al | 6A | 2 |  | 77 | 10 | sodowa | dobry | wymiana | 5 | Jesionowa | M6 | 28
| SO 14 | I | 23 | ŻN |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Al | 6A | 3 | 73 |  | 10 | sodowa | dobry | wymiana | 5 | Jesionowa | M6 | 28
| SO 14 | I | 24 | ŻN |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Al | 6A | 3 |  | 80 | 10 | sodowa | dobry | wymiana | 5 | Jesionowa | M6 | 28
| SO 15 | I | 1 | Stalowy | Urząd Miasta | stalowy 1,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2.5 | 30 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Stawiska | M5 | 41
| SO 15 | I | 2 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2.5 |  | 34 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Stawiska | M5 | 41
| SO 15 | I | 3 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2.5 | 34 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Stawiska | M5 | 41
| SO 15 | I | 4 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2.5 |  | 33 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Stawiska | M5 | 41
| SO 15 | I | 5 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2.5 | 30 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Stawiska | M5 | 41
| SO 15 | I | 6 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2.5 |  | 31 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Stawiska | M5 | 41
| SO 15 | I | 7 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2.5 | 28 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Stawiska | M5 | 41
| SO 15 | I | 8 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2.5 |  | 32 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Stawiska | M5 | 41
| SO 15 | I | 9 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2.5 | 27 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Stawiska | M5 | 41
| SO 15 | I | 10 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2.5 |  | 35 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Stawiska | M5 | 41
| SO 15 | I | 11 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2.5 | 31 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Stawiska | M5 | 41
| SO 15 | I | 12 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2.5 |  | 31 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 8 | Stawiska | C4 | 53
| SO 15 | I | 13 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2.5 | 29 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 8 | Stawiska | C4 | 53
| SO 15 | I | 14 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2.5 |  | 31 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 8 | Stawiska | C4 | 53
| SO 15 | I | 15 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2.5 | 28 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 8 | Stawiska | C4 | 53
| SO 15 | I | 16 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2.5 |  | 29 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 8 | Stawiska | C4 | 53
| SO 15 | I | 17 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2.5 | 29 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 8 | Biecka | M5 | 53
| SO 15 | I | 18 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2.5 |  | 35 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 8 | Biecka | M5 | 53
| SO 15 | I | 19 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 5° | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | 2.5 | 33 |  | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 2 | Stawiska chodnik | P4 | 19
| SO 15 | I | 20 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 5° | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | 2.5 |  | 34 | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 2 | Stawiska chodnik | P4 | 19
| SO 15 | I | 21 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 5° | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | 2.5 | 28 |  | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 2 | Stawiska chodnik | P4 | 19
| SO 15 | I | 22 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 5° | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | 2.5 |  | 35 | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 2 | Stawiska chodnik | P4 | 19
| SO 15 | I | 23 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2.5 | 34 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Rydarowskiej | M5 | 38
| SO 15 | I | 24 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2.5 |  | 31 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Rydarowskiej | M5 | 38
| SO 15 | I | 25 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2.5 | 32 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Rydarowskiej | M5 | 38
| SO 15 | I | 26 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2.5 |  | 27 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Rydarowskiej | M5 | 38
| SO 15 | I | 27 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2.5 | 30 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Rydarowskiej | M5 | 38
| SO 15 | I | 28 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2.5 |  | 29 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Rydarowskiej | M5 | 38
| SO 15 | I | 29 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2.5 | 31 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Rydarowskiej | M5 | 38
| SO 15 | I | 30 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2.5 |  | 33 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Rydarowskiej | M5 | 38
| SO 15 | I | 31 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2.5 | 33 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Rydarowskiej | M5 | 38
| SO 15 | I | 32 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2.5 |  | 34 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Rydarowskiej | M5 | 38
| SO 15 | I | 33 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2.5 | 29 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Rydarowskiej | M5 | 38
| SO 15 | I | 34 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2.5 |  | 32 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Rydarowskiej | M5 | 38
| SO 15 | I | 35 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2.5 | 33 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Rydarowskiej | M5 | 38
| SO 15 | I | 36 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2.5 |  | 28 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Rydarowskiej | M5 | 38
| SO 15 | I | 37 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2.5 | 28 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Rydarowskiej | M5 | 38
| SO 15 | I | 38 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2.5 |  | 32 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Rydarowskiej | M5 | 38
| SO 15 | I | 39 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2.5 | 27 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Rydarowskiej | M5 | 38
| SO 15 | II | 1 | Stalowy | Urząd Miasta | stalowy 1,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | kablowa | 6A | 1 |  | 27 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Stawiska | M5 | 41
| SO 15 | II | 2 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | kablowa | 6A | 1 | 30 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Stawiska | M5 | 41
| SO 15 | II | 3 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | kablowa | 6A | 1 |  | 28 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Stawiska | M5 | 41
| SO 15 | II | 4 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | kablowa | 6A | 1 | 30 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Stawiska | M5 | 41
| SO 15 | II | 5 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | kablowa | 6A | 1 |  | 26 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Stawiska | M5 | 41
| SO 15 | II | 6 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | kablowa | 6A | 1 | 27 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Stawiska | M5 | 41
| SO 15 | II | 7 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | kablowa | 6A | 1 |  | 32 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Stawiska | M5 | 41
| SO 15 | II | 8 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | kablowa | 6A | 1 | 32 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Stawiska | M5 | 41
| SO 15 | II | 9 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | kablowa | 6A | 1 |  | 28 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 9 | Stawiska | M5 | 41
| SO 15 | II | 10 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | kablowa | 6A | 1 | 32 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 9 | Stawiska | M5 | 41
| SO 15 | II | 11 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | kablowa | 6A | 1 |  | 28 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 9 | Stawiska | M5 | 41
| SO 15 | II | 12 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | kablowa | 6A | 1 | 28 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 9 | Stawiska | M5 | 41
| SO 15 | II | 13 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | kablowa | 6A | 1 |  | 31 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 9 | Stawiska | M5 | 41
| SO 15 | II | 14 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | kablowa | 6A | 1 | 35 |  | 7 | sodowa | dobry | zostaje | 9 | Stawiska | M5 | 41
| SO 15 | II | 15 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | kablowa | 6A | 1 |  | 29 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 9 | Stawiska | M5 | 41
| SO 16 | I | 1 | ŻN | OSD | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Al | 6A | 7 | 33 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Sosnowa | M6 | 53
| SO 16 | I | 2 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Al | 6A | 3.5 |  | 24 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Sosnowa | M6 | 53
| SO 16 | I | 3 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Al | 6A | 3 | 55 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Sosnowa | M6 | 53
| SO 16 | I | 4 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Al | 6A | 4 |  | 32 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Sosnowa | M6 | 53
| SO 16 | I | 5 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Al | 6A | 3 | 35 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Sosnowa | M6 | 53
| SO 16 | I | 6 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Al. | 6A | 3.5 |  | 30 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Sosnowa | M6 | 53
| SO 16 | I | 7 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Al | 6A | 2.8 | 27 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Sosnowa | M6 | 53
| SO 16 | I | 8 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Al | 6A | 4.2 |  | 34 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Sosnowa | M6 | 53
| SO 16 | I | 9 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Al | 6A | 5 | 36 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Sosnowa | M6 | 53
| SO 16 | I | 10 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Al | 6A | 6 |  | 30 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Sosnowa | M6 | 53
| SO 16 | I | 11 | Stalowy | Urząd Miasta | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 4 | 30 |  | 7 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Sosnowa | M6 | 53
| SO 16 | I | 12 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 5 |  | 29 | 7 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Sosnowa | M6 | 53
| SO 16 | I | 13 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 6 | 28 |  | 7 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Sosnowa | M6 | 53
| SO 16 | I | 14 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 4 |  | 31 | 7 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Sosnowa | M6 | 53
| SO 16 | I | 15 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 5 | 31 |  | 7 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Sosnowa | M6 | 53
| SO 16 | I | 16 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 4 |  | 33 | 7 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Sosnowa | M6 | 53
| SO 16 | I | 17 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 2.5 | 44 |  | 7 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Sosnowa | M6 | 53
| SO 16 | I | 18 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1.8 |  | 41 | 7 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Sosnowa | M6 | 53
| SO 16 | I | 19 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 2.5 | 34 |  | 7 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Sosnowa | M6 | 53
| SO 16 | I | 20 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 3 |  | 15 | 7 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Sosnowa | M6 | 53
| SO 16 | I | 21 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 2 | 39 |  | 7 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Sosnowa | M6 | 53
| SO 16 | I | 22 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 2 |  | 27 | 7 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Sosnowa | M6 | 53
| SO 16 | I | 23 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 8 | 76 |  | 7 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Sosnowa | M6 | 53
| SO 16 | I | 24 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 |  | 75 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Sosnowa | M6 | 53
| SO 16 | I | 25 | Żerdź E | Urząd Miasta | rura stalowa 1m, 15° | CORDOBA | 1 | 72 | 72 | LED 72W | AsXsn | 6A | 1 | 88 |  | 8 | ledowa | dobry | zostaje | 3 | Sosnowa boczna | P4 | 28
| SO 16 | I | 26 | Żerdź E |  | rura stalowa 1m, 15° | CORDOBA | 1 | 72 | 72 | LED 72W | AsXsn | 6A | 3 |  | 82 | 8 | ledowa | dobry | zostaje | 3 | Sosnowa boczna | P4 | 28
| SO 16 | I | 27 | Żerdź E |  | rura stalowa 1m, 15° | CORDOBA | 1 | 72 | 72 | LED 72W | AsXsn | 6A | 9 | 90 |  | 8 | ledowa | dobry | zostaje | 3 | Sosnowa boczna | P4 | 28
| SO 16 | I | 28 | Żerdź E |  | rura stalowa 1m, 15° | CORDOBA | 1 | 72 | 72 | LED 72W | AsXsn | 6A | 6 |  | 85 | 8 | ledowa | dobry | zostaje | 3 | Sosnowa boczna | P4 | 28
| SO 16 | I | 29 | Żerdź E |  | rura stalowa 1m, 15° | CORDOBA | 1 | 72 | 72 | LED 72W | AsXsn | 6A | 1 | 80 |  | 8 | ledowa | dobry | zostaje | 3 | Sosnowa boczna | P4 | 28
| SO 16 | I | 30 | Żerdź E |  | rura stalowa 1m, 15° | CORDOBA | 1 | 72 | 72 | LED 72W | AsXsn | 6A | 1 |  | 41 | 8 | ledowa | dobry | zostaje | 3 | Sosnowa boczna | P4 | 28
| SO 16 | I | 31 | Żerdź E |  | rura stalowa 1m, 15° | CORDOBA | 1 | 72 | 72 | LED 72W | AsXsn | 6A | 1.5 | 30 |  | 8 | ledowa | dobry | zostaje | 3 | Sosnowa boczna | P4 | 28
| SO 16 | II | 1 | ŻN | Urząd Miasta | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Al | 6A | 5 | 46 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Sosnowa | M6 | 53
| SO 16 | II | 2 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Al | 6A | 7 |  | 41 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Sosnowa | M6 | 53
| SO 16 | II | 3 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Al | 6A | 7 | 40 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Sosnowa | M6 | 53
| SO 16 | II | 4 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Al | 6A | 6 |  | 41 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Sosnowa | M6 | 53
| SO 16 | II | 5 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Al | 6A | 6 | 38 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Sosnowa | M6 | 53
| SO 16 | II | 6 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Al | 6A | 6 |  | 39 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Sosnowa | M6 | 53
| SO 16 | II | 7 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Al | 6A | 5.5 | 40 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Sosnowa | M6 | 53
| SO 16 | II | 8 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Al | 6A | 6 |  | 40 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Sosnowa | M6 | 53
| SO 16 | II | 9 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Al | 6A | 6 | 39 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Sosnowa | M6 | 53
| SO 16 | II | 10 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Al | 6A | 6 |  | 41 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Sosnowa | M6 | 53
| SO 16 | II | 11 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Al | 6A | 6 | 39 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Sosnowa | M6 | 53
| SO 16 | II | 12 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Al | 6A | 5 |  | 40 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Sosnowa | M6 | 53
| SO 17 | I | 1 | Stalowy | Urząd Miasta | stalowy 2,5m, 25° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 3 | 59 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Kościuszki | M4 | 101
| SO 17 | I | 2 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 25° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 2.9 |  | 55 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Kościuszki | M4 | 101
| SO 17 | I | 3 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 25° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 2.7 | 56 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Kościuszki | M4 | 101
| SO 17 | I | 4 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 25° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 2.7 |  | 55 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Kościuszki | M4 | 101
| SO 17 | I | 5 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 25° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 2.9 | 54 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Kościuszki | M4 | 101
| SO 17 | I | 6 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 25° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 3 |  | 55 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Kościuszki | M4 | 101
| SO 17 | I | 7 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 25° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 3 | 55 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Kościuszki | M4 | 101
| SO 17 | I | 8 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 25° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 3 |  | 55 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Kościuszki | M4 | 101
| SO 17 | I | 9 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 25° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 2.9 | 56 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Kościuszki | M4 | 101
| SO 17 | I | 10 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 25° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 2.8 |  | 56 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Kościuszki | M4 | 101
| SO 17 | I | 11 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 25° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 2.8 | 55 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Kościuszki | M4 | 101
| SO 17 | I | 12 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 25° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 3 |  | 54 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Kościuszki | M4 | 101
| SO 17 | I | 13 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 25° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 2.9 | 54 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Kościuszki | M4 | 101
| SO 17 | I | 14 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 25° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 3 |  | 55 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Kościuszki | M4 | 101
| SO 17 | I | 15 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 25° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 3 | 56 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Kościuszki | M4 | 101
| SO 17 | I | 16 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 25° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 3 |  | 54 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Kościuszki | M4 | 101
| SO 17 | I | 17 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 25° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 2.5 | 54 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Kościuszki | M4 | 101
| SO 17 | I | 18 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 25° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2.5 |  | 58 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Broniewskiego | M6 | 41
| SO 17 | I | 19 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 25° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2.6 | 54 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Broniewskiego | M6 | 41
| SO 17 | I | 20 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 25° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2.6 |  | 56 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Broniewskiego | M6 | 41
| SO 17 | I | 21 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 25° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 3 | 54 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Broniewskiego | M6 | 41
| SO 17 | I | 22 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 25° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 3 |  | 56 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Broniewskiego | M6 | 41
| SO 17 | I | 23 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 25° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 3 | 55 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Broniewskiego | M6 | 41
| SO 17 | I | 24 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 25° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2.8 |  | 56 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Broniewskiego | M6 | 41
| SO 17 | I | 25 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 25° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2.7 | 56 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Broniewskiego | M6 | 41
| SO 17 | I | 26 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 25° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 3 |  | 55 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Broniewskiego | M6 | 41
| SO 17 | I | 27 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 25° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 3 | 56 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Broniewskiego | M6 | 41
| SO 17 | I | 28 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 25° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 3 |  | 56 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Broniewskiego | M6 | 41
| SO 17 | I | 29 | Zerdz E |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 1.5 | 60 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Makuszyńskiego | M6 | 41
| SO 17 | I | 30 | Zerdz E |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 1.6 |  | 45 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Makuszyńskiego | M6 | 53
| SO 17 | I | 31 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 1.8 | 46 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Makuszyńskiego | M6 | 53
| SO 17 | I | 32 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 1.6 |  | 40 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Makuszyńskiego | M6 | 53
| SO 17 | I | 33 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 1.5 | 44 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Makuszyńskiego | M6 | 53
| SO 17 | I | 34 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 1.6 |  | 45 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Makuszyńskiego | M6 | 53
| SO 17 | I | 35 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 1.8 | 20 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 3 | Makuszyńskiego | P4 | 28
| SO 17 | I | 36 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 1.5 |  | 40 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 3 | Makuszyńskiego | P4 | 28
| SO 17 | I | 37 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 1.6 | 50 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 3 | Makuszyńskiego | P4 | 28
| SO 17 | I | 38 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | WSL800 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 2.5 |  | 36 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Nowodworze | M6 | 28
| SO 17 | I | 39 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | WSL801 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 2.5 | 35 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Nowodworze | M6 | 28
| SO 17 | I | 40 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | WSL802 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 2.5 |  | 36 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Nowodworze | M6 | 28
| SO 17 | I | 41 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | WSL803 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 2.7 | 36 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Nowodworze | M6 | 28
| SO 17 | I | 42 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | WSL804 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 3 |  | 35 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Nowodworze | M6 | 28
| SO 17 | I | 43 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | WSL805 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 3 | 33 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Nowodworze | M6 | 28
| SO 17 | I | 44 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | WSL806 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 2.5 |  | 33 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Nowodworze | M6 | 28
| SO 17 | I | 45 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | WSL807 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 2.6 | 34 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Nowodworze | M6 | 28
| SO 17 | I | 46 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | WSL808 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 2.6 |  | 36 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Nowodworze | M6 | 28
| SO 17 | I | 47 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | WSL809 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 2.8 | 36 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Nowodworze | M6 | 28
| SO 17 | I | 48 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | WSL810 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 3 |  | 35 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Nowodworze | M6 | 28
| SO 17 | I | 49 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | WSL811 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 3 | 30 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Nowodworze | M6 | 28
| SO 17 | I | 50 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | WSL812 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 2.9 |  | 30 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Nowodworze | M6 | 28
| SO 17 | II | 1 | Stalowy | Urząd Miasta | stalowy 2,5m, 25° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 2.8 | 55 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Kościuszki | M4 | 101
| SO 17 | II | 2 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 25° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 2.8 |  | 55 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Kościuszki | M4 | 101
| SO 17 | II | 3 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 25° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 3 | 55 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Kościuszki | M4 | 101
| SO 17 | II | 4 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 25° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 2.9 |  | 56 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Kościuszki | M4 | 101
| SO 17 | II | 5 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 25° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 2.8 | 56 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Kościuszki | M4 | 101
| SO 17 | II | 6 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 25° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 2.8 |  | 59 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Kościuszki | M4 | 101
| SO 17 | II | 7 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 25° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 3 | 57 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Kościuszki | M4 | 101
| SO 17 | II | 8 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 25° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 2.9 |  | 57 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Kościuszki | M4 | 101
| SO 17 | II | 9 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 25° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 3 | 55 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Kościuszki | M4 | 101
| SO 17 | II | 10 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 25° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 3 |  | 55 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Kościuszki | M4 | 101
| SO 17 | II | 11 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 25° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 3 | 56 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Kościuszki | M4 | 101
| SO 17 | II | 12 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 25° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 2.9 |  | 56 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Kościuszki | M4 | 101
| SO 17 | II | 13 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 25° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 3 | 58 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Kościuszki | M4 | 101
| SO 17 | II | 14 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 25° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 3 |  | 59 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Kościuszki | M4 | 101
| SO 17 | II | 15 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 25° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 2.8 | 57 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Kościuszki | M4 | 101
| SO 17 | II | 16 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 25° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 3 |  | 55 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Kościuszki | M4 | 101
| SO 17 | II | 17 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 25° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 2.8 | 38 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Kościuszki | M4 | 101
| SO 17 | II | 18 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 1.5 |  | 35 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Św. Maksyma | M6 | 28
| SO 17 | II | 19 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 1.5 | 36 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Św. Maksyma | M6 | 28
| SO 17 | II | 20 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 1.5 |  | 33 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Św. Maksyma | M6 | 28
| SO 17 | II | 21 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 1.5 | 36 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Św. Maksyma | M6 | 28
| SO 17 | II | 22 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 1.5 |  | 36 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Św. Maksyma | M6 | 28
| SO 17 | II | 23 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 1.5 | 35 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Brzechwy | M6 | 28
| SO 17 | II | 24 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 1.5 |  | 34 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Brzechwy | M6 | 28
| SO 17 | II | 25 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 1.5 | 30 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Brzechwy | M6 | 28
| SO 17 | II | 26 | ŻN | OSD | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 0.5 |  | 40 | 7 | sodowa | dobry | zostaje | 3 | Prusa | P4 | 28
| SO 17 | II | 27 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 0.5 | 40 |  | 7 | sodowa | dobry | zostaje | 3 | Prusa | P4 | 28
| SO 17 | II | 28 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 0.5 |  | 38 | 7 | sodowa | dobry | zostaje | 3 | Prusa | P4 | 28
| SO 18 | I | 1 | Stalowy | Urząd Miasta | stalowy 2,5m, 25° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 1 | 33 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Sienkiewicza | M5 | 38
| SO 18 | I | 2 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 25° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 1 |  | 30 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Sienkiewicza | M5 | 38
| SO 18 | I | 3 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 25° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 1 | 30 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Sienkiewicza | M5 | 38
| SO 18 | I | 4 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 25° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 1 |  | 32 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Sienkiewicza | M5 | 38
| SO 18 | I | 5 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 25° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 1 | 35 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Sienkiewicza | M5 | 38
| SO 18 | I | 6 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 25° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 1 |  | 30 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Sienkiewicza | M5 | 38
| SO 18 | I | 7 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 25° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 1 | 30 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Sienkiewicza | M5 | 38
| SO 18 | I | 8 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 25° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 1 |  | 34 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Sienkiewicza | M5 | 38
| SO 18 | I | 9 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 25° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 1 | 30 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Sienkiewicza | M5 | 38
| SO 18 | I | 10 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 25° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 1 |  | 30 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Sienkiewicza | M5 | 38
| SO 18 | I | 11 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 25° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 1 | 30 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Sienkiewicza | M5 | 38
| SO 18 | I | 12 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 25° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 1 |  | 30 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Sienkiewicza | M5 | 38
| SO 18 | I | 13 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 25° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 1 | 30 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Sienkiewicza | M5 | 38
| SO 18 | I | 14 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 25° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 1 |  | 35 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Sienkiewicza | M5 | 38
| SO 18 | I | 15 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 25° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 1 | 35 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Sienkiewicza | M5 | 38
| SO 18 | I | 16 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 25° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 1 |  | 36 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Sienkiewicza | M5 | 38
| SO 18 | I | 17 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 25° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 1 | 37 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Dolna | M6 | 28
| SO 18 | I | 18 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 25° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 1 |  | 40 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Dolna | M6 | 28
| SO 18 | II | 1 | Stalowy | Urząd Miasta | stalowy 2,5m, 25° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 1 | 30 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Sienkiewicza | M5 | 38
| SO 18 | II | 2 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 25° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 1 |  | 33 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Sienkiewicza | M5 | 38
| SO 18 | II | 3 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 25° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 1 | 30 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Sienkiewicza | M5 | 38
| SO 18 | II | 4 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 25° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 1 |  | 25 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Sienkiewicza | M5 | 38
| SO 18 | II | 5 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 25° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 1 | 30 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Sienkiewicza | M5 | 38
| SO 18 | II | 6 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 25° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 1 |  | 27 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Sienkiewicza | M5 | 38
| SO 18 | II | 7 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 25° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 1 | 29 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Sienkiewicza | M5 | 38
| SO 18 | II | 8 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 25° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 1 |  | 30 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Sienkiewicza | M5 | 38
| SO 18 | II | 9 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 25° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 1.5 | 33 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Szpitalna | M5 | 28
| SO 18 | II | 10 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 25° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 1.5 |  | 30 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Szpitalna | M5 | 28
| SO 18 | II | 11 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 25° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 1.5 | 28 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Szpitalna | M5 | 28
| SO 18 | II | 12 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 25° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 1.5 |  | 29 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Szpitalna | M5 | 28
| SO 18 | II | 13 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 25° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 1.5 | 27 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Szpitalna | M5 | 28
| SO 18 | II | 14 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 25° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 1.5 |  | 30 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Szpitalna | M5 | 28
| SO 18 | II | 15 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 25° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 1.5 | 33 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Szpitalna | M5 | 28
| SO 18 | II | 16 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 1.5 |  | 35 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Armii Krajowej | M5 | 80
| SO 18 | II | 17 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2.5 | 36 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Armii Krajowej | M5 | 80
| SO 18 | II | 18 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2.5 |  | 37 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Armii Krajowej | M5 | 80
| SO 18 | II | 19 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2.5 | 30 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Armii Krajowej | M5 | 80
| SO 18 | II | 20 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2.5 |  | 35 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Armii Krajowej | M5 | 80
| SO 18 | II | 21 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 7 | 38 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Armii Krajowej | M5 | 80
| SO 18 | II | 22 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 7 |  | 34 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Armii Krajowej | M5 | 80
| SO 18 | II | 23 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 7 | 30 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Armii Krajowej | M5 | 80
| SO 18 | II | 24 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 7 |  | 35 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Armii Krajowej | M5 | 80
| SO 18 | II | 25 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 3 | 39 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Armii Krajowej | M5 | 80
| SO 18 | II | 26 | Stalowy |  | brak wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | 1 |  | 15 | 5 | sodowa | dobry | brak | 5 | Armii Krajowej boczna | M6 | 14
| SO 18 | II | 27 | Stalowy |  | brak wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | 1 | 12 |  | 5 | sodowa | dobry | brak | 5 | Armii Krajowej boczna | M6 | 14
| SO 18 | II | 28 | Stalowy |  | brak wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | 1 |  | 12 | 5 | sodowa | dobry | brak | 5 | Armii Krajowej boczna | M6 | 14
| SO 18 | II | 29 | Stalowy |  | brak wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | 1 | 13 |  | 5 | sodowa | dobry | brak | 5 | Armii Krajowej boczna | M6 | 14
| SO 18 | II | 30 | Stalowy |  | brak wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | 1 |  | 15 | 5 | sodowa | dobry | brak | 5 | Armii Krajowej boczna | M6 | 14
| SO 18 | II | 31 | Stalowy |  | brak wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | 1 | 17 |  |  | sodowa | dobry | brak | 5 | Armii Krajowej boczna | M6 | 14
| SO 18 | II | 32 | Stalowy |  | brak wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | 1 |  | 15 |  | sodowa | dobry | brak | 5 | Armii Krajowej boczna | M6 | 14
| SO 18 | II | 33 | Stalowy |  | brak wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | 1 | 12 |  | 5 | sodowa | dobry | brak | 5 | Armii Krajowej boczna | M6 | 14
| SO 18 | II | 34 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 1.5 |  | 35 | 8 | sodowa | dobry | brak |  | brak lamp |  | 14
| SO 18 | II | 34 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 1.5 | 40 |  | 8 | sodowa | dobry | brak |  | brak lamp |  | 14
| SO 19 | I | 1 | Aluminiowy | Urząd Miasta | aluminiowy 2m, 5° | URSA | 1 | 72 | 72 | LED 72W | Kablowa | 6A | 2.5 | 28 |  | 10 | ledowa | dobry | zostaje | 5 | Pola | M5 | 28
| SO 19 | I | 2 | Aluminiowy |  | aluminiowy 2m, 5° | URSA | 1 | 72 | 72 | LED 72W | Kablowa | 6A | 2 |  | 30 | 10 | ledowa | dobry | zostaje | 5 | Pola | M5 | 28
| SO 19 | I | 3 | Aluminiowy |  | aluminiowy 2m, 5° | URSA | 1 | 72 | 72 | LED 72W | Kablowa | 6A | 1.5 | 35 |  | 10 | ledowa | dobry | zostaje | 5 | Pola | M5 | 28
| SO 19 | I | 4 | Aluminiowy |  | aluminiowy 2m, 5° | URSA | 1 | 72 | 72 | LED 72W | Kablowa | 6A | 2 |  | 30 | 10 | ledowa | dobry | zostaje | 5 | Pola | M5 | 28
| SO 19 | I | 5 | Aluminiowy |  | aluminiowy 2m, 5° | URSA | 1 | 72 | 72 | LED 72W | Kablowa | 6A | 2.5 | 33 |  | 10 | ledowa | dobry | zostaje | 5 | Pola | M5 | 28
| SO 19 | I | 6 | Aluminiowy |  | aluminiowy 2m, 5° | URSA | 1 | 72 | 72 | LED 72W | Kablowa | 6A | 2.5 |  | 28 | 10 | ledowa | dobry | zostaje | 5 | Pola | M5 | 28
| SO 19 | I | 7 | Aluminiowy |  | aluminiowy 2m, 5° | URSA | 1 | 72 | 72 | LED 72W | Kablowa | 6A | 2.5 | 28 |  | 10 | ledowa | dobry | zostaje | 5 | Pola | M5 | 28
| SO 19 | I | 8 | Aluminiowy |  | aluminiowy 2m, 5° | URSA | 1 | 72 | 72 | LED 72W | Kablowa | 6A | 2.6 |  | 28 | 10 | ledowa | dobry | zostaje | 5 | Pola | M5 | 28
| SO 19 | I | 9 | Aluminiowy |  | aluminiowy 2m, 5° | URSA | 1 | 72 | 72 | LED 72W | Kablowa | 6A | 2.7 | 30 |  | 10 | ledowa | dobry | zostaje | 5 | Pola | M5 | 28
| SO 19 | I | 10 | Aluminiowy |  | aluminiowy 2m, 5° | URSA | 1 | 72 | 72 | LED 72W | Kablowa | 6A | 3 |  | 30 | 10 | ledowa | dobry | zostaje | 5 | Pola | M5 | 28
| SO 19 | I | 11 | Aluminiowy |  | aluminiowy 2m, 5° | URSA | 1 | 72 | 72 | LED 72W | Kablowa | 6A | 3 | 30 |  | 10 | ledowa | dobry | zostaje | 5 | Pola | M5 | 28
| SO 19 | I | 12 | Aluminiowy |  | aluminiowy 2m, 5° | URSA | 1 | 72 | 72 | LED 72W | Kablowa | 6A | 3 |  | 33 | 10 | ledowa | dobry | zostaje | 5 | Pola | M5 | 28
| SO 19 | I | 13 | Aluminiowy |  | aluminiowy 2m, 5° | URSA | 1 | 72 | 72 | LED 72W | Kablowa | 6A | 2.5 | 32 |  | 10 | ledowa | dobry | zostaje | 5 | Pola | M5 | 28
| SO 19 | I | 14 | Aluminiowy |  | aluminiowy 2m, 5° | URSA | 1 | 72 | 72 | LED 72W | Kablowa | 6A | 2.5 |  | 30 | 10 | ledowa | dobry | zostaje | 5 | Pola | M5 | 28
| SO 19 | I | 15 | Aluminiowy |  | aluminiowy 2m, 5° | URSA | 1 | 72 | 72 | LED 72W | Kablowa | 6A | 2.5 | 30 |  | 10 | ledowa | dobry | zostaje | 5 | Pola | M5 | 28
| SO 19 | II | 1 | Aluminiowy | Urząd Miasta | aluminiowy 2m, 5° | URSA | 1 | 72 | 72 | LED 72W | Kablowa | 6A | 3.5 |  | 35 | 10 | ledowa | dobry | zostaje | 6 | Wyszyńskiego | M5 | 28
| SO 19 | II | 2 | Aluminiowy |  | aluminiowy 2m, 5° | URSA | 1 | 72 | 72 | LED 72W | Kablowa | 6A | 3 | 30 |  | 10 | ledowa | dobry | zostaje | 6 | Wyszyńskiego | M5 | 28
| SO 19 | II | 3 | Aluminiowy |  | aluminiowy 2m, 5° | URSA | 1 | 72 | 72 | LED 72W | Kablowa | 6A | 2.8 |  | 32 | 10 | ledowa | dobry | zostaje | 6 | Wyszyńskiego | M5 | 28
| SO 19 | II | 4 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2.7 | 32 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Wyszyńskiego | M5 | 28
| SO 19 | II | 5 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2.7 |  | 33 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Wyszyńskiego | M5 | 28
| SO 19 | II | 6 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 3 | 35 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Wyszyńskiego | M5 | 28
| SO 19 | II | 7 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 3 |  | 34 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Wyszyńskiego | M5 | 28
| SO 19 | II | 8 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2.5 | 30 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Wyszyńskiego | M5 | 28
| SO 19 | II | 9 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2.5 |  | 34 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Wyszyńskiego | M5 | 28
| SO 19 | II | 10 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2.5 | 34 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Wyszyńskiego | M5 | 28
| SO 19 | II | 11 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2.8 |  | 35 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Wyszyńskiego | M5 | 28
| SO 19 | II | 12 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2.7 | 36 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Wyszyńskiego | M5 | 28
| SO 19 | II | 13 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2.7 |  | 30 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Wyszyńskiego | M5 | 28
| SO 19 | II | 14 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 3 | 30 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Wyszyńskiego | M5 | 28
| SO 19 | II | 15 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 3 |  | 31 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Wyszyńskiego | M5 | 28
| SO 19 | II | 16 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2.5 | 32 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Wyszyńskiego | M5 | 28
| SO 19 | II | 17 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2.5 |  | 30 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Wyszyńskiego | M5 | 28
| SO 19 | II | 18 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2.5 | 31 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Wyszyńskiego | M5 | 28
| SO 19 | II | 19 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2.7 |  | 35 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Wyszyńskiego | M5 | 28
| SO 19 | II | 20 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2.7 | 34 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Wyszyńskiego | M5 | 28
| SO 19 | II | 21 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 3 |  | 33 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Wyszyńskiego | M5 | 28
| SO 19 | II | 22 | betonowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 2.5 | 40 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 3 | Wyszyńskiego boczna | P4 | 28
| SO 19 | II | 23 | betonowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 2.5 |  | 35 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 3 | Wyszyńskiego boczna | P4 | 28
| SO 19 | II | 24 | betonowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 2.8 | 28 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 3 | Wyszyńskiego boczna | P4 | 28
| SO 19 | II | 25 | betonowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 2.7 |  | 40 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 3 | Wyszyńskiego boczna | P4 | 28
| SO 19 | II | 26 | betonowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 2.7 | 40 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 3 | Wyszyńskiego boczna | P4 | 28
| SO 19 | II | 27 | betonowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 3 |  | 45 | 88 | sodowa | dobry | zostaje | 3 | Wyszyńskiego boczna | P4 | 28
| SO 19 | II | 28 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Sona 70W | Kablowa | 6A | chodnik | 30 |  | 5 | sodowa | dobry | brak | 3 | Wyszyńskiego boczna | P4 | 19
| SO 19 | II | 29 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Sona 70W | Kablowa | 6A | chodnik |  | 35 | 5 | sodowa | dobry | brak | 3 | Wyszyńskiego boczna | P4 | 19
| SO 19 | II | 30 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Sona 70W | Kablowa | 6A | chodnik | 34 |  | 5 | sodowa | dobry | brak | 3 | Wyszyńskiego boczna | P4 | 19
| SO 19 | II | 31 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Sona 70W | Kablowa | 6A | chodnik |  | 30 | 5 | sodowa | dobry | brak | 3 | Wyszyńskiego boczna | P4 | 19
| SO 19 | II | 32 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Sona 70W | Kablowa | 6A | 2.5 | 30 |  | 5 | sodowa | dobry | brak | 3 | Wyszyńskiego boczna | P4 | 19
| SO 19 | II | 33 | Stalowy |  | bez wysięgnika | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 2.5 |  | 36 | 6 | sodowa | dobry | brak | 3 | Dmowskiego | M6 | 20
| SO 19 | II | 34 | Stalowy |  | bez wysięgnika | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 2.4 | 36 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 3 | Dmowskiego | M6 | 20
| SO 19 | II | 35 | Stalowy |  | bez wysięgnika | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 2.1 |  | 36 | 6 | sodowa | dobry | brak | 3 | Dmowskiego | M6 | 20
| SO 19 | II | 36 | Stalowy |  | bez wysięgnika | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 2.5 | 36 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 3 | Dmowskiego | M6 | 20
| SO 19 | II | 37 | Stalowy |  | bez wysięgnika | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 2.5 |  | 38 | 6 | sodowa | dobry | brak | 3 | Dmowskiego | M6 | 20
| SO 19 | II | 38 | Stalowy |  | bez wysięgnika | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 2.6 | 36 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 3 | Dmowskiego | M6 | 20
| SO 19 | II | 39 | Stalowy |  | bez wysięgnika | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 2.5 |  | 36 | 6 | sodowa | dobry | brak | 3 | Dmowskiego | M6 | 20
| SO 19 | II | 40 | Stalowy |  | bez wysięgnika | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 2.7 | 35 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 3 | Dmowskiego | M6 | 20
| SO 19 | II | 41 | Stalowy |  | bez wysięgnika | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 2.5 |  | 35 | 6 | sodowa | dobry | brak | 3 | Dmowskiego | M6 | 20
| SO 19 | II | 42 | Stalowy |  | bez wysięgnika | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 2.3 | 36 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 3 | Dmowskiego | M6 | 20
| SO 19 | II | 43 | Stalowy |  | bez wysięgnika | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 2.3 |  | 36 | 6 | sodowa | dobry | brak | 3 | Dmowskiego | M6 | 20
| SO 19 | II | 44 | Stalowy |  | bez wysięgnika | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 2.5 | 40 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 3 | Dmowskiego | M6 | 20
| SO 19 | II | 45 | Stalowy |  | bez wysięgnika | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 2 |  | 36 | 6 | sodowa | dobry | brak | 3 | Dmowskiego | M6 | 20
| SO 19 | II | 46 | Stalowy |  | bez wysięgnika | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 2.5 | 36 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 3 | Dmowskiego | M6 | 20
| SO 19 | II | 47 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | CORDOBA | 1 | 72 | 72 | LED 72W | Kablowa | 6A | 4 |  | 35 | 8 | ledowa | dobry | zostaje | 3 | Andersa | M6 | 20
| SO 19 | II | 48 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | CORDOBA | 1 | 72 | 72 | LED 72W | Kablowa | 6A | 4 | 34 |  | 8 | ledowa | dobry | zostaje | 3 | Andersa | M6 | 20
| SO 19 | II | 49 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | CORDOBA | 1 | 72 | 72 | LED 72W | Kablowa | 6A | 4 |  | 30 | 8 | ledowa | dobry | zostaje | 3 | Andersa | M6 | 20
| SO 19 | II | 50 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | CORDOBA | 1 | 72 | 72 | LED 72W | Kablowa | 6A | 4 | 35 |  | 8 | ledowa | dobry | zostaje | 3 | Andersa | M6 | 20
| SO 19 | II | 51 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | CORDOBA | 1 | 72 | 72 | LED 72W | Kablowa | 6A | 4 |  | 36 | 8 | ledowa | dobry | zostaje | 3 | Andersa | M6 | 20
| SO 19 | II | 52 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | CORDOBA | 1 | 72 | 72 | LED 72W | Kablowa | 6A | 4 | 35 |  | 8 | ledowa | dobry | zostaje | 3 | Andersa | M6 | 20
| SO 19 | II | 53 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | CORDOBA | 1 | 72 | 72 | LED 72W | Kablowa | 6A | 4 |  | 36 | 8 | ledowa | dobry | zostaje | 3 | Andersa | M6 | 20
| SO 19 | II | 54 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | CORDOBA | 1 | 72 | 72 | LED 72W | Kablowa | 6A | 4 | 36 |  | 8 | ledowa | dobry | zostaje | 3 | Andersa | M6 | 20
| SO 19 | II | 55 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 2.5 |  | 30 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Paderewskiego | M6 | 20
| SO 19 | II | 56 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 3 | 30 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Paderewskiego | M6 | 20
| SO 19 | II | 57 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 2.8 |  | 30 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Paderewskiego | M6 | 20
| SO 19 | II | 58 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 2.7 | 30 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Paderewskiego | M6 | 20
| SO 19 | II | 59 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 2.7 |  | 30 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Paderewskiego | M6 | 20
| SO 19 | II | 60 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 2.8 | 30 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Paderewskiego | M6 | 20
| SO 19 | II | 61 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 2.9 |  | 30 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Paderewskiego | M6 | 20
| SO 19 | II | 62 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 3 | 30 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Paderewskiego | M6 | 20
| SO 19 | II | 63 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 3 |  | 30 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Paderewskiego | M6 | 20
| SO 19 | II | 64 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 3 | 30 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Paderewskiego | M6 | 20
| SO 19 | II | 65 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 2.8 |  | 30 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Paderewskiego | M6 | 20
| SO 19 | II | 66 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 2.8 | 30 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Paderewskiego | M6 | 20
| SO 19 | II | 67 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 2.8 |  | 36 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Paderewskiego | M6 | 20
| SO 19 | II | 68 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 2.9 | 36 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 3 | Dębowa | M6 | 20
| SO 19 | II | 69 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 2.7 |  | 36 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 3 | Dębowa | M6 | 20
| SO 19 | II | 70 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 2.5 | 36 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 3 | Dębowa | M6 | 20
| SO 19 | II | 71 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 2.5 |  | 36 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 3 | Dębowa | M6 | 20
| SO 19 | II | 72 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | teren osiedlowy | 20 |  | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Wyszyńskiego MZB Glink | P4 | 28
| SO 19 | II | 73 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | teren osiedlowy |  | 20 | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Wyszyńskiego MZB Glink | P4 | 28
| SO 19 | II | 74 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | teren osiedlowy | 23 |  | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Wyszyńskiego MZB Glink | P4 | 28
| SO 19 | II | 75 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | teren osiedlowy |  | 25 | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Wyszyńskiego MZB Glink | P4 | 28
| SO 19 | II | 76 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | teren osiedlowy | 20 |  | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Wyszyńskiego MZB Glink | P4 | 28
| SO 19 | II | 77 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | teren osiedlowy |  | 20 | 6 | sodowa | dobry | brak | 4 | Wyszyńskiego MZB Glink | P4 | 19
| SO 19 | II | 78 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | teren osiedlowy | 22 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 4 | Wyszyńskiego MZB Glink | P4 | 19
| SO 19 | II | 79 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | teren osiedlowy |  | 18 | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Wyszyńskiego MZB Glink | P4 | 28
| SO 19 | II | 80 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | teren osiedlowy | 20 |  | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Wyszyńskiego MZB Glink | P4 | 28
| SO 19 | II | 81 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | teren osiedlowy |  | 18 | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Wyszyńskiego MZB Glink | P4 | 28
| SO 19 | II | 82 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | teren osiedlowy | 20 |  | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Wyszyńskiego MZB Glink | P4 | 28
| SO 19 | II | 83 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | teren osiedlowy |  | 19 | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Wyszyńskiego MZB Glink | P4 | 28
| SO 19 | II | 84 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | teren osiedlowy | 20 |  | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Wyszyńskiego MZB Glink | P4 | 28
| SO 19 | II | 85 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | teren osiedlowy |  | 25 | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Wyszyńskiego MZB Glink | P4 | 28
| SO 19 | II | 86 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | teren osiedlowy | 20 |  | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Wyszyńskiego MZB Glink | P4 | 28
| SO 19 | II | 87 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | teren osiedlowy |  | 30 | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Wyszyńskiego MZB Glink | P4 | 28
| SO 19 | II | 88 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | teren osiedlowy | 20 |  | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Wyszyńskiego MZB Glink | P4 | 28
| SO 19 | II | 89 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | teren osiedlowy |  | 20 | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Wyszyńskiego MZB Glink | P4 | 28
| SO 19 | II | 90 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 7 | 22 |  | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Wyszyńskiego MZB Glink | P4 | 28
| SO 19 | II | 91 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 7 |  | 23 | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Wyszyńskiego MZB Glink | P4 | 28
| SO 19 | II | 92 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 6 | 22 |  | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Wyszyńskiego MZB Glink | P4 | 28
| SO 19 | II | 93 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 6 |  | 23 | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Wyszyńskiego MZB Glink | P4 | 28
| SO 19 | II | 94 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 6 | 23 |  | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Wyszyńskiego MZB Glink | P4 | 28
| SO 19 | II | 95 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 5.5 |  | 20 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Wyszyńskiego MZB Glink | P4 | 28
| SO 19 | II | 96 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 6 | 40 |  | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Wyszyńskiego MZB Glink | P4 | 28
| SO 19 | II | 97 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 6 |  | 20 | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Wyszyńskiego MZB Glink | P4 | 28
| SO 19 | II | 98 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 6 | 25 |  | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Wyszyńskiego MZB Glink | P4 | 28
| SO 19 | II | 99 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 6 |  | 25 | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Wyszyńskiego MZB Glink | P4 | 28
| SO 19 | II | 100 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 5 | 25 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Wyszyńskiego MZB Glink | P4 | 28
| SO 19 | II | 101 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 6 |  | 20 | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Wyszyńskiego MZB Glink | P4 | 28
| SO 19 | III | 1 | Aluminiowy | Urząd Miasta | aluminiowy 2m, 5° | URSA | 1 | 72 | 72 | LED 72W | Kablowa | 6A | 5 | 20 |  | 10 | ledowa | dobry | zostaje | 5 | Sikorskiego | M5 | 41
| SO 19 | III | 2 | Aluminiowy |  | aluminiowy 2m, 5° | URSA | 1 | 72 | 72 | LED 72W | Kablowa | 6A | 5 |  | 23 | 10 | ledowa | dobry | zostaje | 5 | Sikorskiego | M5 | 41
| SO 19 | III | 3 | Aluminiowy |  | aluminiowy 2m, 5° | URSA | 1 | 72 | 72 | LED 72W | Kablowa | 6A | 5 | 31 |  | 10 | ledowa | dobry | zostaje | 5 | Sikorskiego | M5 | 41
| SO 19 | III | 4 | Aluminiowy |  | aluminiowy 2m, 5° | URSA | 1 | 72 | 72 | LED 72W | Kablowa | 6A | 5 |  | 32 | 10 | ledowa | dobry | zostaje | 5 | Sikorskiego | M5 | 41
| SO 19 | III | 5 | Aluminiowy |  | aluminiowy 2m, 5° | URSA | 1 | 72 | 72 | LED 72W | Kablowa | 6A | 5 | 40 |  | 10 | ledowa | dobry | zostaje | 5 | Sikorskiego | M5 | 41
| SO 19 | III | 6 | Aluminiowy |  | aluminiowy 2m, 5° | URSA | 1 | 72 | 72 | LED 72W | Kablowa | 6A | 5 |  | 24 | 10 | ledowa | dobry | zostaje | 5 | Sikorskiego | M5 | 41
| SO 19 | III | 7 | Aluminiowy |  | aluminiowy 2m, 5° | URSA | 1 | 72 | 72 | LED 72W | Kablowa | 6A | 5 | 20 |  | 10 | ledowa | dobry | zostaje | 5 | Sikorskiego | M5 | 41
| SO 19 | III | 8 | Żerdz E |  | rura stalowa 1,5m, 15° | URSA | 1 | 72 | 72 | LED 72W | Kablowa | 6A | 5 |  | 36 | 10 | ledowa | dobry | zostaje | 5 | Sikorskiego | M5 | 41
| SO 19 | III | 9 | Żerdz E | OSD | rura stalowa 1,5m, 15° | URSA | 1 | 72 | 72 | LED 72W | Kablowa | 6A | 3 | 40 |  | 9 | ledowa | dobry | zostaje | 5 | Sikorskiego | M5 | 41
| SO 19 | III | 10 | Żerdz E |  | rura stalowa 1,5m, 15° | URSA | 1 | 72 | 72 | LED 72W | Kablowa | 6A | 2.5 |  | 38 | 9 | ledowa | dobry | zostaje | 5 | Sikorskiego | M5 | 41
| SO 19 | III | 11 | Żerdz E |  | rura stalowa 1,5m, 15° | URSA | 1 | 72 | 72 | LED 72W | Kablowa | 6A | 3 | 36 |  | 9 | ledowa | dobry | zostaje | 5 | Sikorskiego | M5 | 41
| SO 19 | III | 12 | Żerdz E |  | rura stalowa 1,5m, 15° | URSA | 1 | 72 | 72 | LED 72W | Kablowa | 6A | 3 |  | 38 | 9 | ledowa | dobry | zostaje | 5 | Sikorskiego | M5 | 41
| SO 19 | III | 13 | Żerdz E |  | rura stalowa 1,5m, 15° | URSA | 1 | 72 | 72 | LED 72W | Kablowa | 6A | 3 | 38 |  | 9 | ledowa | dobry | zostaje | 5 | Sikorskiego | M5 | 41
| SO 19 | III | 14 | Żerdz E |  | rura stalowa 1,5m, 15° | URSA | 1 | 72 | 72 | LED 72W | Kablowa | 6A | 3 |  | 40 | 9 | ledowa | dobry | zostaje | 5 | Sikorskiego | M5 | 41
| SO 19 | III | 15 | Żerdz E |  | rura stalowa 1,5m, 15° | URSA | 1 | 72 | 72 | LED 72W | Kablowa | 6A | 3 | 40 |  | 9 | ledowa | dobry | zostaje | 5 | Sikorskiego | M5 | 41
| SO 19 | III | 16 | Żerdz E |  | rura stalowa 1,5m, 15° | URSA | 1 | 72 | 72 | LED 72W | Kablowa | 6A | 3 |  | 30 | 9 | ledowa | dobry | zostaje | 3 | Sikorskiego boczna | M6 | 20
| SO 19 | III | 17 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | WSL800 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 3 | 31 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 3 | Sikorskiego boczna | M6 | 20
| SO 19 | III | 18 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | WSL800 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 3 |  | 50 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 3 | Sikorskiego boczna | M6 | 20
| SO 19 | III | 19 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | WSL800 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 3 | 40 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 3 | Sikorskiego boczna | M6 | 20
| SO 19 | III | 20 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | WSL800 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 3 |  | 40 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 3 | Sikorskiego boczna | M6 | 20
| SO 19 | III | 21 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | WSL800 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 3 | 41 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 3 | Sikorskiego boczna | M6 | 20
| SO 19 | III | 22 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | WSL800 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 3 |  | 42 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 3 | Sikorskiego boczna | M6 | 20
| SO 19 | III | 23 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | WSL800 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 3 | 40 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 3 | Sikorskiego boczna | M6 | 20
| SO 19 | III | 24 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | WSL800 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 3 |  | 41 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 3 | Sikorskiego boczna | M6 | 20
| SO 19 | III | 25 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | WSL800 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 3 | 38 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 3 | Sikorskiego boczna | M6 | 20
| SO 20 | I | 1 | Stalowy | Urząd Miasta | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 2 |  | 55 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 9 | Kościuszki | M4 | 101
| SO 20 | I | 2 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 2 | 45 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 9 | Kościuszki | M4 | 101
| SO 20 | I | 3 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 2 |  | 60 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Kościuszki | M4 | 101
| SO 20 | I | 4 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 2 | 60 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Kościuszki | M4 | 101
| SO 20 | I | 5 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 2 |  | 60 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Kościuszki | M4 | 101
| SO 20 | I | 6 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 2 | 60 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Kościuszki | M4 | 101
| SO 20 | I | 7 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 2 |  | 60 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Kościuszki | M4 | 101
| SO 20 | I | 8 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 2 | 60 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Kościuszki | M4 | 101
| SO 20 | I | 9 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 2 |  | 55 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Kościuszki | M4 | 101
| SO 20 | I | 10 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 2 | 60 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Kościuszki | M4 | 101
| SO 20 | I | 11 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 2 |  | 50 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Kościuszki | M4 | 101
| SO 20 | II | 1 | Stalowy | Urząd Miasta | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 3 | 60 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 9 | Kościuszki | M4 | 101
| SO 20 | II | 2 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 3 |  | 40 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 9 | Kościuszki | M4 | 101
| SO 20 | II | 3 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 3 | 50 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Kościuszki | M4 | 101
| SO 20 | II | 4 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 3 |  | 50 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Kościuszki | M4 | 101
| SO 20 | II | 5 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 3 | 60 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Kościuszki | M4 | 101
| SO 20 | II | 6 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 3 |  | 50 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Kościuszki | M4 | 101
| SO 20 | II | 7 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 3 | 50 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Kościuszki | M4 | 101
| SO 20 | II | 8 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 3 |  | 30 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Kościuszki boczna | M6 | 28
| SO 20 | II | 9 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 3 | 40 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Kościuszki boczna | M6 | 28
| SO 20 | II | 10 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 3 |  | 30 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Kościuszki boczna | M6 | 28
| SO 20 | II | 11 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 3 | 30 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Kościuszki boczna | M6 | 28
| SO 20 | II | 12 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 3 |  | 50 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 9 | Kościuszki | M4 | 101
| SO 20 | II | 13 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 1 | 60 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 9 | Kościuszki | M4 | 101
| SO 20 | II | 14 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 1 |  | 50 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 9 | Kościuszki | M4 | 101
| SO 20 | II | 15 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 1 | 10 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 9 | Sienkiewicza | M5 | 38
| SO 20 | II | 16 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 3.5 |  | 30 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 9 | Sienkiewicza | M5 | 38
| SO 20 | II | 17 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 3 | 20 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 9 | Sienkiewicza | M5 | 38
| SO 20 | II | 18 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 2 |  | 30 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 9 | Sienkiewicza | M5 | 38
| SO 20 | II | 19 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 1 | 25 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 9 | Sienkiewicza | M5 | 38
| SO 20 | III | 1 | Stalowy | Urząd Miasta | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 1 | 67 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 9 | Kościuszki | M4 | 101
| SO 20 | III | 2 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 1.5 |  | 57 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 9 | Kościuszki | M4 | 101
| SO 20 | III | 3 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 1 | 50 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 9 | Kościuszki | M4 | 101
| SO 20 | III | 4 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 2 |  | 45 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 9 | Mickiewicza | M5 | 41
| SO 20 | III | 5 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 1.5 | 57 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 9 | Mickiewicza | M5 | 41
| SO 20 | III | 6 | Stalowy |  | bez wysięgnika | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 2 |  | 30 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 9 | Mickiewicza | M5 | 41
| SO 20 | III | 7 | Stalowy |  | bez wysięgnika | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 2 | 30 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Mickiewicza | M5 | 41
| SO 20 | III | 8 | Stalowy |  | bez wysięgnika | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 2 |  | 34 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Mickiewicza | M5 | 41
| SO 20 | III | 9 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 1 | 30 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 9 | Mickiewicza | M5 | 41
| SO 20 | III | 10 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A |  |  | 40 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Plac Targowy | M6 | 20
| SO 20 | III | 11 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A |  | 35 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Plac Targowy | M6 | 20
| SO 20 | III | 12 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A |  |  | 35 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Plac Targowy | M6 | 20
| SO 20 | III | 13 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | parking | 30 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Plac Targowy | M6 | 20
| SO 20 | III | 14 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | parking |  | 60 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Plac Targowy | M6 | 20
| SO 20 | III | 15 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | parking | 30 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Plac Targowy | M6 | 20
| SO 20 | III | 16 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 1.5 |  | 10 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 9 | Mickiewicza | M5 | 41
| SO 20 | III | 17 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 0.5 | 30 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 3 | Kościuszki boczna | M6 | 20
| SO 21 | I | 1 | Stalowy | Urząd Miasta | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 1 | 25 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 9 | Biecka | M5 | 53
| SO 21 | I | 2 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 1 |  | 39 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 9 | Biecka | M5 | 53
| SO 21 | II | 1 | Stalowy | Urząd Miasta | stalowy 2m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 1 | 40 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Biecka | M5 | 53
| SO 21 | II | 2 | Stalowy |  | stalowy 2m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 1 |  | 50 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Biecka | M5 | 53
| SO 21 | II | 3 | Stalowy |  | stalowy 2m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 1 | 51 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Biecka | M5 | 53
| SO 21 | II | 4 | Stalowy |  | stalowy 2m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 1 |  | 52 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Biecka | M5 | 53
| SO 21 | II | 5 | Stalowy |  | stalowy 2m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 1 | 40 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Biecka | M5 | 53
| SO 21 | II | 6 | Stalowy |  | stalowy 2m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 1 |  | 50 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Biecka | M5 | 53
| SO 21 | II | 7 | Stalowy |  | stalowy 2m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 1 | 50 |  | 7 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Biecka | M5 | 53
| SO 21 | II | 8 | Stalowy |  | stalowy 2m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 1 |  | 50 | 7 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Biecka | M5 | 53
| SO 21 | II | 9 | Stalowy |  | stalowy 2m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 1 | 50 |  | 7 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Biecka | M5 | 53
| SO 21 | II | 10 | Stalowy |  | stalowy 2m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 1 |  | 50 | 7 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Biecka | M5 | 53
| SO 21 | II | 11 | Stalowy |  | stalowy 2m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 1 | 50 |  | 7 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Biecka | M5 | 53
| SO 21 | II | 12 | Stalowy |  | stalowy 2m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 1 |  | 50 | 7 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Biecka | M5 | 53
| SO 21 | II | 13 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | CORDOBA | 1 | 40 | 40 | LED 40W | Kablowa | 6A | 1 | 50 |  | 4 | ledowa | dobry | zostaje | 9 | Biecka | M5 | 53
| SO 21 | II | 14 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | CORDOBA | 1 | 40 | 40 | LED 40W | Kablowa | 6A | 1 |  | 50 | 4 | ledowa | dobry | zostaje | 9 | Biecka | M5 | 53
| SO 21 | III | 1 | Stalowy | Urząd Miasta | stalowy 2m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 1 | 25 |  | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 9 | Biecka | M5 | 53
| SO 21 | III | 2 | Stalowy |  | stalowy 2m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 1 |  | 60 | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 9 | Biecka | M5 | 53
| SO 21 | III | 3 | Stalowy |  | stalowy 2m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 1 | 25 |  | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 9 | Biecka | M5 | 53
| SO 21 | III | 4 | Stalowy |  | stalowy 2m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 1 |  | 50 | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 9 | Biecka | M5 | 53
| SO 21 | III | 5 | Stalowy |  | stalowy 2m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 1 | 30 |  | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 9 | Biecka | M5 | 53
| SO 21 | III | 6 | Stalowy |  | stalowy 2m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 1 |  | 35 | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 3/3 | Bardiowska | M5 | 53
| SO 21 | III | 7 | Stalowy |  | stalowy 2m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 1 | 34 |  | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 3/3 | Bardiowska | M5 | 53
| SO 21 | III | 8 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 1 |  | 35 | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Bardiowska boczna | M6 | 20
| SO 21 | III | 9 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 1 | 30 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Bardiowska boczna | M6 | 15
| SO 21 | III | 10 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 1 |  | 20 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Bardiowska boczna | M6 | 15
| SO 21 | III | 11 | Stalowy |  | stalowy 2m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 1 | 50 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 9 | Biecka | M5 | 53
| SO 21 | III | 12 | Stalowy |  | stalowy 2m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 1 |  | 30 | 9 | sodowa | dobry | zostaje | 9 | Biecka | M5 | 53
| SO 21 | III | 13 | Stalowy |  | stalowy 2m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 1 | 20 |  | 9 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Słowackiego | M6 | 20
| SO 21 | III | 14 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 1 |  | 33 | 9 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Słowackiego | M6 | 20
| SO 21 | III | 15 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 1 | 35 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Słowackiego | M6 | 20
| SO 21 | III | 16 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 1 |  | 25 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Asnyka | M6 | 20
| SO 21 | III | 17 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 1 | 30 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Asnyka | M6 | 15
| SO 21 | III | 18 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 1 |  | 30 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Asnyka | M6 | 15
| SO 21 | IV | 1 | Stalowy |  | stalowy 2m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 | 26 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 3/3 | Bardiowska | M5 | 53
| SO 21 | IV | 2 | Stalowy | Urząd Miasta | stalowy 2m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 |  | 46 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 3/3 | Bardiowska | M5 | 53
| SO 21 | IV | 3 | Stalowy |  | stalowy 2m, 15° | 2xSL-100 | 2 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 | 27 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 3/3 | Bardiowska | M5 | 53
| SO 21 | IV | 4 | Stalowy |  | stalowy 2m, 15° | 2xSL-100 | 2 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 |  | 57 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Bardiowska | M5 | 53
| SO 21 | IV | 5 | Stalowy |  | stalowy 2m, 15° | 2xSL-100 | 2 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 | 45 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Bardiowska | M5 | 53
| SO 21 | IV | 6 | Stalowy |  | stalowy 2m, 15° | 2xSL-100 | 2 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 |  | 52 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Bardiowska | M5 | 53
| SO 21 | IV | 7 | Stalowy |  | stalowy 2m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 | 38 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Bardiowska | M5 | 53
| SO 21 | IV | 8 | Stalowy |  | stalowy 2m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 |  | 58 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Bardiowska | M5 | 53
| SO 22 | I | 1 | Stalowy | Urząd Miasta | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 0.5 | 30 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Konopnickiej | M6 | 20
| SO 22 | I | 2 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 0.5 |  | 30 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Konopnickiej | M6 | 20
| SO 22 | I | 3 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 0.5 | 30 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Konopnickiej | M6 | 20
| SO 22 | I | 4 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 0.5 |  | 30 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Konopnickiej | M6 | 20
| SO 22 | I | 5 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 0.5 | 30 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Konopnickiej | M6 | 20
| SO 22 | I | 6 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 0.5 |  | 30 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Konopnickiej | M6 | 20
| SO 22 | I | 7 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 0.5 | 30 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Konopnickiej | M6 | 20
| SO 22 | I | 8 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 0.5 |  | 30 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Konopnickiej | M6 | 20
| SO 22 | I | 9 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 0.5 | 30 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Konopnickiej | M6 | 20
| SO 22 | I | 10 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 0.5 |  | 30 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Konopnickiej | M6 | 20
| SO 22 | I | 11 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 0.5 | 30 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Konopnickiej | M6 | 20
| SO 22 | I | 12 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 0.5 |  | 30 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Konopnickiej | M6 | 20
| SO 22 | I | 13 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 0.5 | 30 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Konopnickiej | M6 | 20
| SO 22 | II | 1 | Stalowy | Urząd Miasta | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2 |  | 30 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Konopnickiej | M6 | 20
| SO 22 | II | 2 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2 | 30 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Konopnickiej | M6 | 20
| SO 22 | II | 3 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2 |  | 30 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Konopnickiej | M6 | 20
| SO 22 | II | 4 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2 | 30 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Konopnickiej | M6 | 20
| SO 22 | II | 5 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2 |  | 30 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Konopnickiej | M6 | 20
| SO 22 | II | 6 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2 | 30 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Konopnickiej | M6 | 20
| SO 22 | II | 7 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2 |  | 30 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Konopnickiej | M6 | 20
| SO 22 | II | 8 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2 | 30 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Konopnickiej | M6 | 20
| SO 22 | II | 9 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2 |  | 25 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Konopnickiej | M6 | 20
| SO 22 | II | 10 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2 | 30 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Konopnickiej | M6 | 20
| SO 22 | II | 11 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2 |  | 30 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Konopnickiej | M6 | 20
| SO 22 | II | 12 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2 | 30 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Konopnickiej | M6 | 20
| SO 22 | II | 13 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2 |  | 30 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Konopnickiej | M6 | 20
| SO 22 | II | 14 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2 | 30 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Konopnickiej | M6 | 20
| SO 22 | II | 15 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2 |  | 30 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Konopnickiej | M6 | 20
| SO 22 | II | 16 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2 | 30 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Konopnickiej | M6 | 20
| SO 22 | II | 17 | Stalowy |  | bez wysięgnika | SGS102 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 |  | 15 | 8 | sodowa | dobry | brak | 3 | Norwida | P4 | 28
| SO 22 | II | 18 | Stalowy |  | bez wysięgnika | SGS102 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 | 20 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 3 | Norwida | P4 | 28
| SO 22 | II | 19 | Stalowy |  | bez wysięgnika | SGS102 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 |  | 20 | 6 | sodowa | dobry | brak | 3 | Norwida | P4 | 28
| SO 22 | II | 20 | Stalowy |  | bez wysięgnika | SGS102 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 | 20 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 3 | Norwida | P4 | 28
| SO 22 | II | 21 | Stalowy |  | bez wysięgnika | SGS102 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 |  | 20 | 6 | sodowa | dobry | brak | 3 | Norwida boczna | P4 | 28
| SO 22 | II | 22 | Stalowy |  | bez wysięgnika | SGS102 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 | 30 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 3 | Norwida boczna | P4 | 28
| SO 22 | II | 23 | Stalowy |  | bez wysięgnika | SGS102 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 |  | 30 | 6 | sodowa | dobry | brak | 3 | Norwida boczna | P4 | 28
| SO 22 | II | 24 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | 1 | 20 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 3 | Konopnickiej boczna | P4 | 27
| SO 22 | II | 25 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | 1 |  | 30 | 6 | sodowa | dobry | brak | 3 | Konopnickiej boczna | P4 | 27
| SO 22 | II | 26 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | 1 | 20 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 3 | Konopnickiej boczna | P4 | 27
| SO 22 | II | 27 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | 1.5 |  | 30 | 6 | sodowa | dobry | brak | 3 | Konopnickiej boczna | P4 | 27
| SO 22 | II | 28 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | 1.5 | 30 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 3 | Konopnickiej boczna | P4 | 27
| SO 22 | II | 29 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | 1 |  | 30 | 6 | sodowa | dobry | brak | 3 | Konopnickiej boczna | P4 | 27
| SO 22 | II | 30 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 | 30 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 3 | Konopnickiej boczna | P4 | 28
| SO 22 | II | 31 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | 0.5 |  | 30 | 6 | sodowa | dobry | brak | 3 | Konopnickiej boczna | P4 | 27
| SO 22 | II | 32 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | 0.5 | 30 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 3 | Konopnickiej boczna | P4 | 27
| SO 22 | II | 33 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 0.5 |  | 50 | 7 | sodowa | dobry | zostaje | 3 | Konopnickiej boczna | P4 | 28
| SO 22 | II | 34 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 0.5 | 70 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 3 | Konopnickiej boczna | P4 | 28
| SO 22 | II | 35 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 0.5 |  | 60 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 3 | Konopnickiej boczna | P4 | 28
| SO 22 | II | 36 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 0.5 | 50 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 3 | Konopnickiej boczna | P4 | 28
| SO 22 | II | 37 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 0.5 |  | 40 | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 3 | Konopnickiej boczna | P4 | 28
| SO 22 | II | 38 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | 0.5 | 30 |  | 10 | sodowa | dobry | brak | 3 | Konopnickiej boczna | P4 | 27
| SO 22 | II | 39 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 0.5 |  | 30 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Tuwima | M6 | 27
| SO 22 | II | 40 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 0.5 | 30 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Tuwima | M6 | 20
| SO 22 | II | 41 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 0.5 |  | 30 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Tuwima | M6 | 20
| SO 22 | II | 42 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 0.5 | 30 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Tuwima | M6 | 20
| SO 22 | II | 43 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 0.5 |  | 30 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Tuwima | M6 | 20
| SO 22 | II | 44 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 0.5 | 30 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Tuwima | M6 | 20
| SO 22 | II | 45 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 0.5 |  | 30 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Tuwima | M6 | 20
| SO 22 | II | 46 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 0.5 | 25 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Tuwima | M6 | 20
| SO 22 | II | 47 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 30 | 10 | sodowa | dobry | brak | 5 | Potockiego | P4 | 41
| SO 22 | II | 48 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 39 |  | 7 | sodowa | dobry | brak | 5 | Potockiego | P4 | 41
| SO 22 | II | 49 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 40 | 7 | sodowa | dobry | brak | 3 | Potockiego | P4 | 41
| SO 22 | II | 50 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 40 |  | 8 | sodowa | dobry | brak | 5 | Potockiego | P4 | 41
| SO 22 | II | 51 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 39 | 7 | sodowa | dobry | brak | 5 | Potockiego | P4 | 41
| SO 22 | II | 52 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 40 |  | 8 | sodowa | dobry | brak | 3 | Potockiego | P4 | 41
| SO 22 | II | 53 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 40 | 8 | sodowa | dobry | brak | 3 | Potockiego | P4 | 41
| SO 22 | III | 1 | Stalowy | Urząd Miasta | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 39 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 3 | Konopnickiej boczna | P4 | 27
| SO 22 | III | 2 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 39 | 6 | sodowa | dobry | brak | 3 | Konopnickiej boczna | P4 | 27
| SO 22 | III | 3 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 40 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 3 | Konopnickiej boczna | P4 | 27
| SO 22 | III | 4 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 38 | 6 | sodowa | dobry | brak | 3 | Konopnickiej boczna | P4 | 27
| SO 22 | III | 5 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 40 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 3 | Konopnickiej boczna | P4 | 27
| SO 22 | III | 6 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 40 | 6 | sodowa | dobry | brak | 3 | Konopnickiej boczna | P4 | 27
| SO 22 | III | 7 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 37 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 3 | Konopnickiej boczna | P4 | 27
| SO 22 | III | 8 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 40 | 6 | sodowa | dobry | brak | 3 | Konopnickiej boczna | P4 | 27
| SO 22 | III | 9 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 40 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 3 | Konopnickiej boczna | P4 | 27
| SO 22 | III | 10 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 40 | 6 | sodowa | dobry | brak | 3 | Konopnickiej boczna | P4 | 27
| SO 22 | III | 11 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 43 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 3 | Konopnickiej boczna | P4 | 27
| SO 22 | III | 12 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 40 | 6 | sodowa | dobry | brak | 3 | Konopnickiej boczna | P4 | 27
| SO 22 | III | 13 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 40 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 3 | Konopnickiej boczna | P4 | 27
| SO 22 | III | 14 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 40 | 6 | sodowa | dobry | brak | 3 | Konopnickiej boczna | P4 | 27
| SO 22 | III | 15 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 35 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 3 | Konopnickiej boczna | P4 | 27
| SO 22 | III | 16 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 40 | 6 | sodowa | dobry | brak | 3 | Konopnickiej boczna | P4 | 27
| SO 22 | III | 17 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 40 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 3 | Konopnickiej boczna | P4 | 27
| SO 22 | III | 18 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 41 | 6 | sodowa | dobry | brak | 3 | Konopnickiej boczna | P4 | 27
| SO 22 | III | 19 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 40 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 3 | Konopnickiej boczna | P4 | 27
| SO 22 | III | 20 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 46 | 6 | sodowa | dobry | brak | 3 | Konopnickiej boczna | P4 | 27
| SO 22 | III | 21 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 40 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 3 | Konopnickiej boczna | P4 | 27
| SO 22 | III | 22 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 57 | 6 | sodowa | dobry | brak | 3 | Konopnickiej boczna | P4 | 27
| SO 22 | III | 23 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 45 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 3 | Konopnickiej boczna | P4 | 27
| SO 22 | III | 24 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 40 | 6 | sodowa | dobry | brak | 3 | Konopnickiej boczna | P4 | 27
| SO 22 | III | 25 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 38 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 3 | Konopnickiej boczna | P4 | 27
| SO 22 | III | 26 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 40 | 6 | sodowa | dobry | brak | 3 | Konopnickiej boczna | P4 | 27
| SO 22 | III | 27 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 40 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 3 | Konopnickiej boczna | P4 | 27
| SO 22 | III | 28 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 3 | Konopnickiej boczna | P4 | 27
| SO 23 | I | 1 | stalowy | Urząd Miasta | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 33 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 3 | Tuwima boczna | P4 | 27
| SO 23 | I | 2 | stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 30 | 6 | sodowa | dobry | brak | 3 | Tuwima boczna | P4 | 27
| SO 23 | I | 3 | stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 35 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 3 | Tuwima boczna | P4 | 27
| SO 23 | I | 4 | stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 32 | 6 | sodowa | dobry | brak | 3 | Tuwima boczna | P4 | 27
| SO 23 | I | 5 | stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 35 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 3 | Tuwima boczna | P4 | 27
| SO 23 | I | 6 | stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 30 | 6 | sodowa | dobry | brak | 3 | Tuwima boczna | P4 | 27
| SO 23 | I | 7 | stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 27 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 3 | Tuwima boczna | P4 | 27
| SO 23 | I | 8 | stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 34 | 6 | sodowa | dobry | brak | 3 | Tuwima boczna | P4 | 27
| SO 23 | I | 9 | stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 36 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 3 | Tuwima boczna | P4 | 27
| SO 23 | II | 1 | stalowy | Urząd Miasta | rura stalowa 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | kablowa | 6A | 0.5 | 30 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Tuwima | M6 | 20
| SO 23 | II | 2 | stalowy |  | rura stalowa 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | kablowa | 6A | 0.5 |  | 31 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Tuwima | M6 | 20
| SO 23 | II | 3 | stalowy |  | rura stalowa 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | kablowa | 6A | 0.5 | 30 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Tuwima | M6 | 20
| SO 23 | II | 4 | stalowy |  | rura stalowa 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | kablowa | 6A | 0.5 |  | 33 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Tuwima | M6 | 20
| SO 23 | II | 5 | stalowy |  | rura stalowa 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | kablowa | 6A | 0.5 | 35 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Tuwima | M6 | 20
| SO 23 | II | 6 | stalowy |  | rura stalowa 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | kablowa | 6A | 0.5 |  | 30 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Tuwima | M6 | 20
| SO 23 | II | 7 | stalowy |  | rura stalowa 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | kablowa | 6A | 0.5 | 30 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Tuwima | M6 | 20
| SO 23 | II | 8 | stalowy |  | rura stalowa 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | kablowa | 6A | 0.5 |  | 30 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Tuwima | M6 | 20
| SO 23 | II | 9 | stalowy |  | rura stalowa 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | kablowa | 6A | 0.5 | 35 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Tuwima | M6 | 20
| SO 23 | II | 10 | stalowy |  | rura stalowa 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | kablowa | 6A | 0.5 |  | 30 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Okrzei | M6 | 20
| SO 23 | II | 11 | ŻN | OSD | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 1 | 70 |  | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 5 | Okrzei | M6 | 15
| SO 23 | II | 12 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 1 |  | 80 | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 5 | Okrzei | M6 | 15
| SO 23 | II | 13 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 1 | 80 |  | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 5 | Okrzei | M6 | 15
| SO 24 | I | 1 | stalowy | Urząd Miasta | stalowy 1m, 15° | 2xSGS102 | 2 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 1 | 40 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Michalusa | M5 | 41
| SO 24 | I | 2 | stalowy |  | stalowy 1m, 15° | 2xSGS102 | 2 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 1 |  | 50 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Michalusa | M5 | 41
| SO 24 | I | 3 | aluminiowy |  | aluminiowy 1m, 15° | URSA | 1 | 96 | 96 | LED 96 W | Kablowa | 6A | 1 | 40 |  | 10 | ledowa | dobry | zostaje | 6 | Michalusa | M5 | 41
| SO 24 | I | 4 | aluminiowy |  | aluminiowy 1m, 15° | URSA | 1 | 96 | 96 | LED 96 W | Kablowa | 6A | 1 |  | 35 | 10 | ledowa | dobry | zostaje | 6 | Michalusa | M5 | 41
| SO 24 | I | 5 | aluminiowy |  | aluminiowy 1m, 15° | URSA | 1 | 96 | 96 | LED 96 W | Kablowa | 6A | 1 | 40 |  | 10 | ledowa | dobry | zostaje | 6 | Michalusa | M5 | 41
| SO 24 | I | 6 | aluminiowy |  | aluminiowy 1m, 15° | URSA | 1 | 96 | 96 | LED 96 W | Kablowa | 6A | 1 |  | 40 | 10 | ledowa | dobry | zostaje | 6 | Michalusa | M5 | 41
| SO 24 | I | 7 | aluminiowy |  | aluminiowy 1m, 15° | URSA | 1 | 96 | 96 | LED 96 W | Kablowa | 6A | 1 | 40 |  | 10 | ledowa | dobry | zostaje | 6 | Michalusa | M5 | 41
| SO 24 | I | 8 | aluminiowy |  | aluminiowy 1m, 15° | URSA | 1 | 96 | 96 | LED 96 W | Kablowa | 6A | 1 |  | 50 | 10 | ledowa | dobry | zostaje | 6 | Michalusa | M5 | 41
| SO 24 | I | 9 | aluminiowy |  | aluminiowy 1m, 15° | URSA | 1 | 96 | 96 | LED 96 W | Kablowa | 6A | 1 | 40 |  | 10 | ledowa | dobry | zostaje | 6 | Michalusa | M5 | 41
| SO 24 | I | 10 | aluminiowy |  | aluminiowy 1m, 15° | URSA | 1 | 96 | 96 | LED 96 W | Kablowa | 6A | 1 |  | 40 | 10 | ledowa | dobry | zostaje | 6 | Michalusa | M5 | 41
| SO 24 | I | 11 | aluminiowy |  | aluminiowy 1m, 15° | URSA | 1 | 96 | 96 | LED 96 W | Kablowa | 6A | 1 | 30 |  | 10 | ledowa | dobry | zostaje | 6 | Michalusa | M5 | 41
| SO 24 | I | 12 | aluminiowy |  | aluminiowy 1m, 15° | CORDOBA | 1 | 40 | 40 | LED 40W | Kablowa | 6A | 0.5 |  | 20 | 10 | ledowa | dobry | zostaje | 6 | Michalusa | M5 | 41
| SO 24 | I | 13 | aluminiowy |  | aluminiowy 1m, 15° | CORDOBA | 1 | 40 | 40 | LED 40W | Kablowa | 6A | 0.5 | 15 |  | 10 | ledowa | dobry | zostaje | 6 | Michalusa | M5 | 41
| SO 24 | II | 1 | stalowy | Urząd Miasta | stalowy 1m, 15° | 2xSGS102 | 2 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 2.5 | 40 |  | 12 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Biecka | M5 | 53
| SO 24 | II | 2 | stalowy |  | stalowy 1m, 15° | 2xSGS102 | 2 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 2.5 |  | 40 | 12 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Biecka | M5 | 53
| SO 24 | II | 3 | stalowy |  | stalowy 1m, 15° | 2xSGS102 | 2 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 2.5 | 40 |  | 12 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Biecka | M5 | 53
| SO 24 | II | 4 | stalowy |  | stalowy 1m, 15° | 2xSGS102 | 2 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 2.5 |  | 25 | 12 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Biecka | M5 | 53
| SO 24 | II | 5 | stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SGS102 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 2.5 | 40 |  | 12 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Parkowa | M4 | 78
| SO 24 | II | 6 | stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SGS102 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 2.5 |  | 40 | 12 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Parkowa | M4 | 78
| SO 24 | II | 7 | stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SGS102 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 2.5 | 40 |  | 12 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Parkowa | M4 | 78
| SO 24 | II | 8 | stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SGS102 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 2.5 |  | 40 | 12 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Parkowa | M4 | 78
| SO 24 | II | 9 | stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SGS102 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 2.5 | 40 |  | 12 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Parkowa | M4 | 78
| SO 24 | II | 10 | stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SGS102 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 2.5 |  | 40 | 12 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Parkowa | M4 | 78
| SO 24 | II | 11 | stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SGS102 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 2.5 | 25 |  | 12 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Biecka | M4 | 78
| SO 24 | II | 12 | stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SGS102 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 2.5 |  | 40 | 12 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Biecka | M4 | 78
| SO 24 | II | 13 | stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SGS102 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 2.5 | 40 |  | 12 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Biecka | M4 | 78
| SO 24 | III | 1 | stalowy | Urząd Miasta | stalowy 1m, 15° | SGS102 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 2 |  | 37 | 12 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Biecka | M4 | 78
| SO 24 | III | 2 | stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SGS102 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 2 | 37 |  | 12 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Biecka | M4 | 78
| SO 24 | III | 3 | stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SGS102 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 2 |  | 37 | 12 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Biecka | M4 | 78
| SO 24 | III | 4 | stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SGS102 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 2 | 37 |  | 12 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Biecka | M4 | 78
| SO 24 | III | 5 | stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SGS102 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 2 |  | 37 | 12 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Biecka | M4 | 78
| SO 24 | III | 6 | stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SGS102 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 2 | 37 |  | 12 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Biecka | M4 | 78
| SO 24 | III | 7 | stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SGS102 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 2 |  | 37 | 12 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Biecka | M4 | 78
| SO 24 | III | 8 | stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SGS102 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 2 | 37 |  | 12 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Biecka | M4 | 78
| SO 24 | III | 9 | stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SGS102 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 2 |  | 37 | 12 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Biecka | M4 | 78
| SO 24 | III | 10 | stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SGS102 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 2 | 37 |  | 12 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Biecka | M4 | 78
| SO 24 | III | 11 | stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SGS102 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 2 |  | 37 | 12 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Biecka | M4 | 78
| SO 24 | III | 12 | stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SGS102 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 2 | 37 |  | 12 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Biecka | M4 | 78
| SO 24 | III | 13 | stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SGS102 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 2 |  | 37 | 12 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Biecka | M4 | 78
| SO 24 | III | 14 | stalowy |  | stalowy 1m, 15° | CORDOBA | 1 | 96 | 96 | LED 96 W | Kablowa | 6A | 2 | 37 |  | 12 | ledowa | dobry | zostaje | 7 | Biecka | M4 | 78
| SO 24 | III | 15 | stalowy |  | stalowy 1m, 15° | CORDOBA | 1 | 96 | 96 | LED 96 W | Kablowa | 6A | 2 |  | 37 | 12 | ledowa | dobry | zostaje | 7 | Biecka | M4 | 78
| SO 24 | III | 16 | stalowy |  | stalowy 1m, 15° | CORDOBA | 1 | 96 | 96 | LED 96 W | Kablowa | 6A | 2 | 37 |  | 12 | ledowa | dobry | zostaje | 7 | Biecka | M4 | 78
| SO 24 | III | 17 | stalowy |  | stalowy 1m, 15° | CORDOBA | 1 | 96 | 96 | LED 96 W | Kablowa | 6A | 2 |  | 37 | 12 | ledowa | dobry | zostaje | 7 | Biecka | M4 | 78
| SO 24 | III | 18 | stalowy |  | stalowy 1m, 15° | CORDOBA | 1 | 96 | 96 | LED 96 W | Kablowa | 6A | 2 | 37 |  | 12 | ledowa | dobry | zostaje | 7 | Biecka | M4 | 78
| SO 24 | III | 19 | stalowy |  | stalowy 1m, 15° | CORDOBA | 1 | 96 | 96 | LED 96 W | Kablowa | 6A | 2 |  | 37 | 12 | ledowa | dobry | zostaje | 7 | Biecka | M4 | 78
| SO 24 | III | 20 | stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SGS102 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 2 | 37 |  | 12 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Parkowa | M4 | 78
| SO 24 | III | 21 | stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SGS102 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 2 |  | 37 | 12 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Parkowa | M4 | 78
| SO 24 | III | 22 | stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SGS102 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 2 | 37 |  | 12 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Parkowa | M4 | 78
| SO 24 | III | 23 | stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SGS102 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 2 |  | 37 | 12 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Parkowa | M4 | 78
| SO 24 | III | 24 | stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SGS102 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 2 | 37 |  | 12 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Parkowa | M4 | 78
| SO 24 | III | 25 | stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SGS102 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 2 |  | 37 | 12 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Parkowa | M4 | 78
| SO 24 | III | 26 | stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SGS102 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 2 | 37 |  | 12 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Parkowa | M4 | 78
| SO 24 | III | 27 | stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SGS102 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 2 |  | 37 | 12 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Parkowa | M4 | 78
| SO 24 | III | 28 | stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SGS102 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 2 | 37 |  | 12 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Parkowa | M4 | 78
| SO 24 | III | 29 | stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SGS102 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 2 |  | 37 | 12 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Parkowa | M4 | 78
| SO 24 | III | 30 | stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SGS102 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 2 | 37 |  | 12 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Parkowa | M4 | 78
| SO 24 | III | 31 | stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SGS102 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 2 |  | 37 | 12 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Parkowa | M4 | 78
| SO 24 | III | 32 | stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SGS102 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 2 | 37 |  | 12 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Parkowa | M4 | 78
| SO 24 | III | 33 | stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SGS102 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 2 |  | 37 | 12 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Parkowa | M4 | 78
| SO 24 | III | 34 | stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SGS102 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 2 | 37 |  | 12 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Parkowa | M4 | 78
| SO 24 | III | 35 | stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SGS102 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 2 |  | 37 | 12 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Parkowa | M4 | 78
| SO 24 | III | 36 | stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SGS102 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 2 | 37 |  | 12 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Parkowa | M4 | 78
| SO 24 | III | 37 | stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SGS102 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 2 |  | 37 | 12 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Parkowa | M4 | 78
| SO 24 | III | 38 | stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SGS102 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 2 | 37 |  | 12 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Parkowa | M4 | 78
| SO 24 | III | 39 | stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SGS102 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 2 |  | 37 | 12 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Parkowa | M4 | 78
| SO 24 | IV | 1 | stalowy | Urząd Miasta | stalowy 1m, 15° | SGS102 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 1 | 40 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Biecka | M5 | 53
| SO 24 | IV | 2 | stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SGS102 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 1 |  | 45 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Biecka | M5 | 53
| SO 24 | IV | 3 | stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SGS102 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 1 | 50 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Biecka | M5 | 53
| SO 24 | IV | 4 | stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SGS102 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 1 |  | 48 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Biecka | M5 | 53
| SO 24 | IV | 5 | aluminiowy |  | aluminiowy 1m, 15° | URSA | 1 | 96 | 96 | LED 96 W | Kablowa | 6A | 1 | 47 |  | 10 | ledowa | dobry | zostaje | 6 | Michalusa | M5 | 41
| SO 24 | IV | 6 | aluminiowy |  | aluminiowy 1m, 15° | URSA | 1 | 96 | 96 | LED 96 W | Kablowa | 6A | 1 |  | 45 | 10 | ledowa | dobry | zostaje | 6 | Michalusa | M5 | 41
| SO 24 | IV | 7 | aluminiowy |  | aluminiowy 1m, 15° | URSA | 1 | 96 | 96 | LED 96 W | Kablowa | 6A | 1 | 45 |  | 10 | ledowa | dobry | zostaje | 6 | Michalusa | M5 | 41
| SO 24 | IV | 8 | aluminiowy |  | aluminiowy 1m, 15° | URSA | 1 | 96 | 96 | LED 96 W | Kablowa | 6A | 1 |  | 46 | 10 | ledowa | dobry | zostaje | 6 | Michalusa | M5 | 41
| SO 24 | IV | 9 | aluminiowy |  | aluminiowy 1m, 15° | URSA | 1 | 96 | 96 | LED 96 W | Kablowa | 6A | 1 | 45 |  | 10 | ledowa | dobry | zostaje | 6 | Michalusa | M5 | 41
| SO 24 | IV | 10 | aluminiowy |  | aluminiowy 1m, 15° | URSA | 1 | 96 | 96 | LED 96 W | Kablowa | 6A | 1 |  | 45 | 10 | ledowa | dobry | zostaje | 6 | Michalusa | M5 | 41
| SO 24 | IV | 11 | aluminiowy |  | aluminiowy 1m, 15° | URSA | 1 | 96 | 96 | LED 96 W | Kablowa | 6A | 1 | 23 |  | 10 | ledowa | dobry | zostaje | 6 | Michalusa | M5 | 41
| SO 24 | IV | 12 | aluminiowy |  | aluminiowy 1m, 15° | URSA | 1 | 96 | 96 | LED 96 W | Kablowa | 6A | 1 |  | 25 | 10 | ledowa | dobry | zostaje | 6 | Michalusa | M5 | 41
| SO 24 | IV | 13 | aluminiowy |  | aluminiowy 1m, 15° | URSA | 1 | 96 | 96 | LED 96 W | Kablowa | 6A | 1 | 25 |  | 10 | ledowa | dobry | zostaje | 6 | Michalusa | M5 | 41
| SO 24 | IV | 14 | aluminiowy |  | aluminiowy 1m, 15° | URSA | 1 | 96 | 96 | LED 96 W | Kablowa | 6A | 1 |  | 30 | 10 | ledowa | dobry | zostaje | 6 | Michalusa | M5 | 41
| SO 24 | IV | 15 | aluminiowy |  | aluminiowy 1m, 15° | URSA | 1 | 96 | 96 | LED 96 W | Kablowa | 6A | 1 | 31 |  | 10 | ledowa | dobry | zostaje | 6 | Michalusa | M5 | 41
| SO 24 | IV | 16 | aluminiowy |  | aluminiowy 1m, 15° | URSA | 1 | 96 | 96 | LED 96 W | Kablowa | 6A | 1 |  | 35 | 10 | ledowa | dobry | zostaje | 6 | Michalusa | M5 | 41
| SO 24 | IV | 17 | aluminiowy |  | aluminiowy 1m, 15° | URSA | 1 | 96 | 96 | LED 96 W | Kablowa | 6A | 1 | 33 |  | 10 | ledowa | dobry | zostaje | 6 | Michalusa | M5 | 41
| SO 24 | IV | 18 | aluminiowy |  | aluminiowy 1m, 15° | URSA | 1 | 96 | 96 | LED 96 W | Kablowa | 6A | 1 |  | 32 | 10 | ledowa | dobry | zostaje | 6 | Michalusa | M5 | 15
| SO 24 | IV | 19 | aluminiowy |  | aluminiowy 0,5m, 15° | CORDOBA | 1 | 40 | 40 | LED 40W | Kablowa | 6A | 1 | 11 |  | 6 | ledowa | dobry | zostaje | 6 | Michalusa | M5 | 15
| SO 24 | IV | 20 | aluminiowy |  | aluminiowy 0,5m, 15° | CORDOBA | 1 | 40 | 40 | LED 40W | Kablowa | 6A | 1 |  | 10 | 6 | ledowa | dobry | zostaje | 6 | Michalusa | M5 | 15
| SO 24 | IV | 21 | aluminiowy |  | aluminiowy 0,5m, 15° | CORDOBA | 1 | 40 | 40 | LED 40W | Kablowa | 6A | 1 | 12 |  | 6 | ledowa | dobry | zostaje | 6 | Michalusa | M5 | 15
| SO 24 | IV | 22 | aluminiowy |  | aluminiowy 0,5m, 15° | CORDOBA | 1 | 40 | 40 | LED 40W | Kablowa | 6A | 1 |  | 12 | 6 | ledowa | dobry | zostaje | 6 | Michalusa | M5 | 15
| SO 24 | IV | 23 | aluminiowy |  | aluminiowy 0,5m, 15° | CORDOBA | 1 | 40 | 40 | LED 40W | Kablowa | 6A | 1 | 10 |  | 6 | ledowa | dobry | zostaje | 6 | Michalusa | M5 | 15
| SO 24 | IV | 24 | aluminiowy |  | aluminiowy 0,5m, 15° | CORDOBA | 1 | 40 | 40 | LED 40W | Kablowa | 6A | 1 |  | 11 | 6 | ledowa | dobry | zostaje | 6 | Michalusa | M5 | 15
| SO 24 | V | 1 | stalowy | Urząd Miasta | stalowy 2m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 1 | 50 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Biecka | M5 | 53
| SO 24 | V | 2 | stalowy |  | stalowy 2m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 1 |  | 50 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Biecka | M5 | 53
| SO 24 | V | 3 | stalowy |  | stalowy 2m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 1 | 50 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Biecka | M5 | 53
| SO 24 | V | 4 | stalowy |  | stalowy 2m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 1 |  | 49 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Biecka | M5 | 53
| SO 24 | V | 5 | stalowy |  | stalowy 2m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 1 | 50 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Biecka | M5 | 53
| SO 24 | V | 6 | stalowy |  | stalowy 2m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 1 |  | 50 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Biecka | M5 | 53
| SO 24 | V | 7 | stalowy |  | stalowy 2m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 1 | 49 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Biecka | M5 | 53
| SO 24 | V | 8 | stalowy |  | stalowy 2m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 1 |  | 48 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Biecka | M5 | 53
| SO 24 | V | 9 | stalowy |  | stalowy 2m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 1 | 50 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Biecka | M5 | 53
| SO 24 | V | 10 | stalowy |  | stalowy 2m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 1 |  | 50 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Biecka | M5 | 53
| SO 24 | V | 11 | stalowy |  | stalowy 2m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 1 | 49 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Biecka | M5 | 53
| SO 24 | V | 12 | stalowy |  | stalowy 2m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 1 |  | 50 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Biecka | M5 | 53
| SO 24 | V | 13 | stalowy |  | stalowy 2m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 1 | 50 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Biecka | M5 | 53
| SO 25 | I | 1 | Stalowy | Urząd Miasta | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 | 20 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Hallera | M6 | 15
| SO 25 | I | 2 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 |  | 22 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Hallera | M6 | 15
| SO 25 | I | 3 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 | 20 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Hallera | M6 | 15
| SO 25 | I | 4 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 |  | 20 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Hallera | M6 | 15
| SO 25 | I | 5 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 | 20 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Hallera | M6 | 15
| SO 25 | I | 6 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 |  | 30 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Hallera | M6 | 15
| SO 25 | I | 7 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 | 27 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Hallera | M6 | 15
| SO 25 | I | 8 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | CORDOBA | 1 | 40 | 40 | LED 40W | Kablowa | 6A | 1 |  | 34 | 8 | ledowa | dobry | zostaje | 6 | Hallera | M6 | 15
| SO 25 | I | 9 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | CORDOBA | 1 | 40 | 40 | LED 40W | Kablowa | 6A | 1 | 36 |  | 8 | ledowa | dobry | zostaje | 6 | Hallera | M6 | 15
| SO 25 | I | 10 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 0.5 |  | 30 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 3 | Hallera osiedle | P4 | 20
| SO 25 | I | 11 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 0.5 | 30 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 3 | Hallera osiedle | P4 | 20
| SO 25 | I | 12 | Stalowy |  | brak wysiegnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | 0.5 |  | 29 | 8 | sodowa | dobry | brak | 3 | Hallera osiedle | P4 | 41
| SO 25 | I | 13 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 0.5 | 28 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 3.5 | Hallera osiedle | P4 | 20
| SO 25 | I | 14 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 0.5 |  | 31 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 3.5 | Hallera osiedle | P4 | 20
| SO 25 | I | 15 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 0.5 | 30 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 3.5 | Hallera osiedle | P4 | 20
| SO 25 | I | 16 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 0.5 |  | 33 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 3.5 | Hallera osiedle | P4 | 20
| SO 25 | I | 17 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 0.5 | 30 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 3.5 | Hallera osiedle | P4 | 20
| SO 25 | II | 1 | Stalowy | Urząd Miasta | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 0.5 | 26 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Hallera osiedle | P4 | 20
| SO 25 | II | 2 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 0.5 |  | 28 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Hallera osiedle | P4 | 20
| SO 25 | II | 3 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 0.5 | 26 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Hallera | M6 | 15
| SO 25 | II | 4 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 0.5 |  | 30 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Hallera | M6 | 15
| SO 25 | II | 5 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 0.5 | 30 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Hallera | M6 | 15
| SO 25 | II | 6 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 0.5 |  | 25 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Hallera | M6 | 15
| SO 25 | II | 7 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 0.5 | 27 |  | 7 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Hallera | M6 | 15
| SO 25 | II | 8 | Stalowy |  | rura stalowa 0,5m, 15° | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 30 | 7 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Hallera osiedle | P4 | 41
| SO 25 | II | 9 | Stalowy |  | rura stalowa 0,5m, 15° | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 25 |  | 7 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Hallera osiedle | P4 | 41
| SO 25 | II | 10 | Stalowy |  | rura stalowa 0,5m, 15° | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 20 | 7 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Hallera osiedle | P4 | 41
| SO 25 | II | 11 | Stalowy |  | rura stalowa 0,5m, 15° | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 32 |  | 7 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Hallera osiedle | P4 | 41
| SO 25 | III | 1 | Stalowy | Urząd Miasta | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100 W | Kablowa | 6A | 1.5 | 27 |  | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Hallera | M6 | 15
| SO 25 | III | 2 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100 W | Kablowa | 6A | 1.5 |  | 24 | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Hallera | M6 | 15
| SO 25 | III | 3 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100 W | Kablowa | 6A | 1.5 | 27 |  | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Hallera | M6 | 15
| SO 25 | III | 4 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100 W | Kablowa | 6A | 1.5 |  | 10 | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Hallera | M6 | 15
| SO 25 | III | 5 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100 W | Kablowa | 6A | 1.5 | 30 |  | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Hallera | M6 | 15
| SO 26 | I | 1 | stalowy | Urząd Miasta | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 7 | 33 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 3 | Hallera osiedle | P4 | 20
| SO 26 | I | 2 | stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 3.5 |  | 24 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 3 | Hallera osiedle | P4 | 20
| SO 26 | I | 3 | stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 3 | 55 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 3 | Hallera osiedle | P4 | 20
| SO 26 | I | 4 | stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 4 |  | 32 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 3.5 | Hallera | P4 | 20
| SO 26 | I | 5 | stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 3 | 35 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 3.5 | Hallera | P4 | 20
| SO 26 | I | 6 | stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 3.5 |  | 30 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 3.5 | Hallera | P4 | 20
| SO 26 | I | 7 | stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 2.8 | 27 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 3.5 | Hallera | P4 | 20
| SO 26 | I | 8 | stalowy |  | brak wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 34 | 6 | sodowa | dobry | brak | 3.5 | Hallera | P4 | 27
| SO 26 | I | 9 | stalowy |  | brak wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 36 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 3 | Hallera osiedle | P4 | 27
| SO 26 | I | 10 | stalowy |  | brak wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 30 | 6 | sodowa | dobry | brak | 3 | Hallera osiedle | P4 | 27
| SO 26 | I | 11 | stalowy |  | brak wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 30 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 3 | Hallera osiedle | P4 | 27
| SO 26 | I | 12 | stalowy |  | brak wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 29 | 6 | sodowa | dobry | brak | 3 | Hallera osiedle | P4 | 27
| SO 26 | I | 13 | stalowy |  | brak wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 28 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 3 | Hallera osiedle | P4 | 27
| SO 26 | I | 14 | stalowy |  | brak wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 31 | 6 | sodowa | dobry | brak | 3 | Hallera osiedle | P4 | 27
| SO 26 | I | 15 | stalowy |  | brak wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 31 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 3 | Hallera osiedle | P4 | 27
| SO 26 | II | 1 | stalowy | Urząd Miasta | brak wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 46 | 6 | sodowa | dobry | brak | 3 | Hallera osiedle | P4 | 27
| SO 26 | II | 2 | stalowy |  | brak wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 40 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 3 | Hallera osiedle | P4 | 27
| SO 26 | II | 3 | stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 2 |  | 45 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 3 | Hallera osiedle | P4 | 28
| SO 26 | II | 4 | stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 | 38 |  |  | sodowa | dobry | zostaje | 3 | Hallera osiedle | P4 | 28
| SO 26 | II | 5 | stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1.5 |  | 40 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 3 | Hallera osiedle | P4 | 28
| SO 26 | II | 6 | stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 3 | 45 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 3 | Hallera osiedle | P4 | 28
| SO 26 | II | 7 | stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 2 |  | 42 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 3 | Hallera osiedle | P4 | 28
| SO 26 | II | 8 | stalowy |  | brak wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 20 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 3 | Hallera osiedle | P4 | 27
| SO 26 | II | 9 | stalowy |  | brak wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 25 | 6 | sodowa | dobry | brak | 3 | Hallera osiedle | P4 | 27
| SO 26 | II | 10 | stalowy |  | brak wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 25 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 3 | Hallera osiedle | P4 | 27
| SO 26 | II | 11 | stalowy |  | brak wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 22 | 6 | sodowa | dobry | brak | 3 | Hallera osiedle | P4 | 27
| SO 26 | II | 12 | stalowy |  | brak wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 20 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 3 | Hallera osiedle | P4 | 27
| SO 26 | II | 13 | stalowy |  | brak wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 23 | 6 | sodowa | dobry | brak | 3 | Hallera osiedle | P4 | 27
| SO 26 | II | 14 | stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 | 50 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 3 | Hallera osiedle | P4 | 28
| SO 26 | II | 15 | stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1.5 |  | 36 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 3 | Hallera osiedle | P4 | 28
| SO 26 | II | 16 | stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 1 | 35 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Hallera | P4 | 28
| SO 26 | II | 17 | stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2 |  | 37 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Hallera | P4 | 28
| SO 26 | II | 18 | stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 1 | 35 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Hallera | P4 | 28
| SO 26 | II | 19 | stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 0.5 |  | 40 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Hallera | M6 | 15
| SO 26 | II | 20 | stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 1 | 30 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Hallera | M6 | 15
| SO 26 | II | 21 | stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2 |  | 35 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Hallera | M6 | 15
| SO 26 | II | 22 | stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 1.5 | 36 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Hallera | M6 | 15
| SO 26 | II | 23 | stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 1 |  | 40 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Hallera | M6 | 15
| SO 26 | II | 24 | stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 1.5 | 41 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 3 | Hallera osiedle | P4 | 28
| SO 26 | II | 25 | stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 1.5 |  | 38 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 3 | Hallera osiedle | P4 | 28
| SO 26 | II | 26 | stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2 | 38 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 3 | Hallera osiedle | P4 | 28
| SO 26 | II | 27 | stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2 |  | 36 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 3 | Hallera osiedle | P4 | 28
| SO 26 | II | 28 | stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | CORDOBA | 1 | 40 | 40 | LED 40W | Kablowa | 6A | 1 | 38 |  | 5 | ledowa | dobry | zostaje | 3 | Hallera osiedle | P4 | 28
| SO 26 | II | 29 | stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | CORDOBA | 1 | 40 | 40 | LED 40W | Kablowa | 6A | 1 |  | 30 | 5 | ledowa | dobry | zostaje | 3 | Hallera osiedle | P4 | 28
| SO 26 | II | 30 | stalowy |  | brak wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 20 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 2 | Hallera osiedle | P4 | 27
| SO 26 | II | 31 | stalowy |  | brak wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 25 | 6 | sodowa | dobry | brak | 2 | Hallera osiedle | P4 | 27
| SO 26 | II | 32 | stalowy |  | brak wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 20 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 2 | Hallera osiedle | P4 | 27
| SO 26 | II | 33 | stalowy |  | brak wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 22 | 6 | sodowa | dobry | brak | 2 | Hallera osiedle | P4 | 27
| SO 26 | II | 34 | stalowy |  | brak wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 20 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 2 | Hallera osiedle | P4 | 27
| SO 26 | II | 35 | stalowy |  | brak wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 25 | 6 | sodowa | dobry | brak | 2 | Hallera osiedle | P4 | 27
| SO 26 | II | 36 | stalowy |  | brak wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 22 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 2 | Hallera osiedle | P4 | 27
| SO 26 | II | 37 | stalowy |  | brak wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 28 | 6 | sodowa | dobry | brak | 2 | Hallera osiedle | P4 | 27
| SO 26 | II | 38 | stalowy |  | brak wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 30 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 2 | Hallera osiedle | P4 | 27
| SO 26 | II | 39 | stalowy |  | brak wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 24 | 6 | sodowa | dobry | brak | 2 | Hallera osiedle | P4 | 27
| SO 26 | II | 40 | stalowy |  | brak wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 26 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 2 | Hallera osiedle | P4 | 27
| SO 26 | II | 41 | stalowy |  | brak wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 22 | 6 | sodowa | dobry | brak | 2 | Hallera osiedle | P4 | 27
| SO 26 | II | 42 | stalowy |  | brak wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 24 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 3.5 | Hallera osiedle | P4 | 27
| SO 26 | II | 43 | stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 |  | 40 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 3.5 | Hallera osiedle | P4 | 28
| SO 26 | II | 44 | stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 2 | 45 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 3.5 | Hallera osiedle | P4 | 28
| SO 26 | II | 45 | stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 2.5 |  | 40 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 3.5 | Hallera osiedle | P4 | 28
| SO 26 | II | 46 | stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 | 35 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 3.5 | Hallera osiedle | P4 | 28
| SO 26 | II | 47 | stalowy |  | brak wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 33 | 6 | sodowa | dobry | brak | 2 | Hallera osiedle | P4 | 27
| SO 26 | II | 48 | stalowy |  | brak wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 32 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 2 | Hallera osiedle | P4 | 27
| SO 26 | II | 49 | stalowy |  | brak wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 25 | 6 | sodowa | dobry | brak | 2 | Hallera osiedle | P4 | 27
| SO 26 | II | 50 | stalowy |  | brak wysięgnika | OCP | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 26 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 2 | Hallera osiedle | P4 | 27
| SO 26 | II | 51 | stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | CORDOBA | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 0.5 |  | 25 | 5 | sodowa | dobry | zostaje | 2 | Hallera osiedle | P4 | 28
| SO 26 | II | 52 | stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | CORDOBA | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 0.5 | 20 |  | 5 | sodowa | dobry | zostaje | 2 | Hallera osiedle | P4 | 28
| SO 26 | II | 53 | stalowy |  | brak wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | 0.5 |  | 35 | 6 | sodowa | dobry | brak | 2 | Hallera osiedle | P4 | 27
| SO 26 | II | 54 | stalowy |  | brak wysięgnika | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 0.5 | 35 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 2 | Hallera osiedle | P4 | 28
| SO 26 | II | 55 | stalowy |  | brak wysięgnika | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 0.5 |  | 30 | 6 | sodowa | dobry | brak | 2 | Hallera osiedle | P4 | 28
| SO 26 | II | 56 | stalowy |  | brak wysięgnika | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 0.5 | 34 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 2 | Hallera osiedle | P4 | 28
| SO 26 | II | 57 | stalowy |  | brak wysięgnika | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 0.5 |  | 33 | 6 | sodowa | dobry | brak | 2 | Hallera osiedle | P4 | 28
| SO 27 | I | 1 | Stalowy | Urząd Miasta | brak wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | 1 | 25 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 5 | Osiedle Konstytucji 3 Maja | P4 | 19
| SO 27 | I | 2 | Stalowy |  | brak wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | 1.5 |  | 40 | 6 | sodowa | dobry | brak | 5 | Osiedle Konstytucji 3 Maja | P4 | 19
| SO 27 | I | 3 | Stalowy |  | brak wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | 1 | 35 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 5 | Osiedle Konstytucji 3 Maja | P4 | 19
| SO 27 | I | 4 | Stalowy |  | brak wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | 2 |  | 30 | 6 | sodowa | dobry | brak | 5 | Osiedle Konstytucji 3 Maja | P4 | 19
| SO 27 | I | 5 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 40 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Osiedle Konstytucji 3 Maja | P4 | 28
| SO 27 | I | 6 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 40 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Osiedle Konstytucji 3 Maja | P4 | 28
| SO 27 | I | 7 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 40 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Osiedle Konstytucji 3 Maja | P4 | 28
| SO 27 | I | 8 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 40 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Osiedle Konstytucji 3 Maja | P4 | 28
| SO 27 | I | 9 | Stalowy |  | brak wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | 5 | 36 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 5 | Osiedle Konstytucji 3 Maja | P4 | 19
| SO 27 | I | 10 | Stalowy |  | brak wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | 6 |  | 30 | 6 | sodowa | dobry | brak | 5 | Osiedle Konstytucji 3 Maja | P4 | 19
| SO 27 | I | 11 | Stalowy |  | brak wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | 4 | 30 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 5 | Osiedle Konstytucji 3 Maja | P4 | 19
| SO 27 | I | 12 | Stalowy |  | brak wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | 5 |  | 29 | 6 | sodowa | dobry | brak | 5 | Osiedle Konstytucji 3 Maja | P4 | 19
| SO 27 | I | 13 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 6 | 28 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Osiedle Konstytucji 3 Maja | P4 | 28
| SO 27 | I | 14 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 4 |  | 31 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Osiedle Konstytucji 3 Maja | P4 | 28
| SO 27 | I | 15 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 5 | 31 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Pod Lodownią | M6 | 28
| SO 27 | I | 16 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 4 |  | 33 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Pod Lodownią | M6 | 28
| SO 27 | I | 17 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2.5 | 36 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Pod Lodownią | M6 | 28
| SO 27 | I | 18 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 1.8 |  | 41 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Orzeszkowej | M6 | 20
| SO 27 | I | 19 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2.5 | 34 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Pod Lodownią | M6 | 28
| SO 27 | I | 20 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 3 |  | 33 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Pod Lodownią | M6 | 28
| SO 27 | I | 21 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2 | 39 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Pod Lodownią | M6 | 28
| SO 27 | I | 22 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2 |  | 32 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Pod Lodownią | M6 | 28
| SO 27 | I | 23 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 8 | 30 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Żeromskiego | M6 | 20
| SO 27 | I | 24 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 1 |  | 30 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Żeromskiego | M6 | 20
| SO 27 | I | 25 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 1 | 35 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Żeromskiego | M6 | 20
| SO 27 | I | 26 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 3 |  | 33 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Żeromskiego | M6 | 20
| SO 27 | I | 27 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 9 | 30 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Żeromskiego | M6 | 20
| SO 27 | I | 28 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 6 |  | 35 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Żeromskiego | M6 | 20
| SO 27 | I | 29 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 1 | 36 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Żeromskiego | M6 | 20
| SO 27 | I | 30 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 1 |  | 35 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Żeromskiego | M6 | 20
| SO 27 | I | 31 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 1.5 | 33 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Żeromskiego | M6 | 20
| SO 27 | I | 32 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2 |  | 31 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Żeromskiego | M6 | 20
| SO 27 | II | 1 | Stalowy | Urząd Miasta | brak wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | 1 | 33 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 5 | Osiedle Konstytucji 3 Maja | P4 | 19
| SO 27 | II | 2 | Stalowy |  | brak wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | 1 |  | 30 | 6 | sodowa | dobry | brak | 5 | Osiedle Konstytucji 3 Maja | P4 | 19
| SO 27 | II | 3 | Stalowy |  | brak wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | 1 | 30 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 5 | Osiedle Konstytucji 3 Maja | P4 | 19
| SO 27 | II | 4 | Stalowy |  | brak wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | 1 |  | 30 | 6 | sodowa | dobry | brak | 5 | Osiedle Konstytucji 3 Maja | P4 | 19
| SO 27 | II | 5 | Stalowy |  | brak wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | 1 | 30 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 5 | Osiedle Konstytucji 3 Maja | P4 | 19
| SO 28 | I | 1 | stalowy | Urząd Miasta | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | kablowa | 6A | 1 | 20 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Orzeszkowej | M6 | 15
| SO 28 | I | 2 | stalowy |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | kablowa | 6A | 1 |  | 21 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Orzeszkowej | M6 | 15
| SO 28 | I | 3 | stalowy |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | kablowa | 6A | 1 | 22 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Orzeszkowej | M6 | 15
| SO 28 | I | 4 | stalowy |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | kablowa | 6A | 1 |  | 23 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Orzeszkowej | M6 | 15
| SO 28 | I | 5 | stalowy |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | kablowa | 6A | 1 | 20 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Orzeszkowej | M6 | 15
| SO 28 | II | 1 | stalowy | Urząd Miasta | brak wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | soda 70W | kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 36 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 6 | Orzeszkowej łącznik | P4 | 27
| SO 28 | II | 2 | stalowy |  | brak wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | soda 70W | kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 30 | 6 | sodowa | dobry | brak | 6 | Orzeszkowej łącznik | P4 | 27
| SO 28 | II | 3 | stalowy |  | brak wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | soda 70W | kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 30 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 6 | Orzeszkowej łącznik | P4 | 27
| SO 28 | II | 4 | stalowy |  | brak wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | soda 70W | kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 35 | 6 | sodowa | dobry | brak | 6 | Orzeszkowej łącznik | P4 | 27
| SO 28 | II | 5 | stalowy |  | brak wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | soda 70W | kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 40 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 6 | Orzeszkowej łącznik | P4 | 27
| SO 28 | II | 6 | stalowy |  | brak wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | soda 70W | kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 40 | 6 | sodowa | dobry | brak | 6 | Orzeszkowej łącznik | P4 | 27
| SO 29 | I | 1 | stalowy | Urząd Miasta | brak wysięgnika | SL-100 | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | 2 | 31 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 5 | Kopernika | M6 | 28
| SO 29 | I | 2 | stalowy |  | brak wysięgnika | SL-100 | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | 2 |  | 30 | 6 | sodowa | dobry | brak | 5 | Kopernika | M6 | 28
| SO 29 | I | 3 | stalowy |  | brak wysięgnika | SL-100 | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | 2 | 31 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 5 | Kopernika | M6 | 28
| SO 29 | I | 4 | stalowy |  | brak wysięgnika | SL-100 | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | 2 |  | 34 | 6 | sodowa | dobry | brak | 5 | Kopernika | M6 | 28
| SO 29 | I | 5 | stalowy |  | rura stalowa 1m, 15° | OUR | 1 | 400 | 430 | 400W | Kablowa | 6A | oświetlenie boiska | 29 |  | 10 | rtęciowa | dobry | zostaje | 60x25 | Kopernika boisko | Klasa sport | 210
| SO 29 | I | 6 | stalowy |  | rura stalowa 1m, 15° | OUR | 1 | 400 | 430 | 400W | Kablowa | 6A | oświetlenie boiska |  | 32 | 10 | rtęciowa | dobry | zostaje | 60x25 | Kopernika boisko | Klasa sport | 210
| SO 29 | I | 7 | stalowy |  | rura stalowa 1m, 15° | OUR | 1 | 400 | 430 | 400W | Kablowa | 6A | oświetlenie boiska | 33 |  | 10 | rtęciowa | dobry | zostaje | 60x25 | Kopernika boisko | Klasa sport | 210
| SO 29 | I | 8 | stalowy |  | rura stalowa 1m, 15° | OUR | 1 | 400 | 430 | 400W | Kablowa | 6A | oświetlenie boiska |  | 34 | 10 | rtęciowa | dobry | zostaje | 60x25 | Kopernika boisko | Klasa sport | 210
| SO 29 | I | 9 | stalowy |  | rura stalowa 1m, 15° | OUR | 1 | 400 | 430 | 400W | Kablowa | 6A | oświetlenie boiska | 30 |  | 10 | rtęciowa | dobry | zostaje | 60x25 | Kopernika boisko | Klasa sport | 210
| SO 29 | I | 10 | stalowy |  | rura stalowa 1m, 15° | OUR | 1 | 400 | 430 | 400W | Kablowa | 6A | oświetlenie boiska |  | 35 | 10 | rtęciowa | dobry | zostaje | 60x25 | Kopernika boisko | Klasa sport | 210
| SO 29 | I | 11 | stalowy |  | brak wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 32 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 2 | Kopernika | P4 | 19
| SO 29 | I | 12 | stalowy |  | brak wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 31 | 6 | sodowa | dobry | brak | 2 | Kopernika | P4 | 19
| SO 29 | I | 13 | stalowy |  | brak wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 31 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 2 | Kopernika | P4 | 19
| SO 29 | I | 14 | stalowy |  | brak wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 26 | 6 | sodowa | dobry | brak | 2 | Kopernika | P4 | 19
| SO 29 | I | 15 | stalowy |  | brak wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 26 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 2 | Kopernika | P4 | 19
| SO 29 | I | 16 | stalowy |  | brak wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 28 | 6 | sodowa | dobry | brak | 2 | Kopernika | P4 | 19
| SO 29 | I | 17 | stalowy |  | brak wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 26 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 3 | Kopernika | P4 | 19
| SO 29 | I | 18 | stalowy |  | brak wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 32 | 6 | sodowa | dobry | brak | 3 | Kopernika | P4 | 19
| SO 29 | I | 19 | stalowy |  | brak wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 25 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 3 | Kopernika | P4 | 19
| SO 29 | I | 20 | stalowy |  | brak wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 26 | 6 | sodowa | dobry | brak | 3 | Kopernika | P4 | 19
| SO 29 | I | 21 | stalowy |  | rura stalowa 1m, 15° | OUR | 1 | 400 | 430 | 400W | Kablowa | 6A | oświetlenie boiska | 28 |  | 10 | rtęciowa | dobry | zostaje | 60x25 | Kopernika boisko | Klasa sport | 210
| SO 29 | I | 22 | stalowy |  | rura stalowa 1m, 15° | OUR | 1 | 400 | 430 | 400W | Kablowa | 6A | oświetlenie boiska |  | 34 | 10 | rtęciowa | dobry | zostaje | 60x25 | Kopernika boisko | Klasa sport | 210
| SO 29 | I | 23 | stalowy |  | rura stalowa 1m, 15° | OUR | 1 | 400 | 430 | 400W | Kablowa | 6A | oświetlenie boiska | 31 |  | 10 | rtęciowa | dobry | zostaje | 60x25 | Kopernika boisko | Klasa sport | 210
| SO 29 | I | 24 | stalowy |  | rura stalowa 1m, 15° | OUR | 1 | 400 | 430 | 400W | Kablowa | 6A | oświetlenie boiska |  | 33 | 10 | rtęciowa | dobry | zostaje | 60x25 | Kopernika boisko | Klasa sport | 210
| SO 29 | I | 25 | stalowy |  | brak wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 27 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 2 | Kopernika | P4 | 19
| SO 29 | I | 26 | stalowy |  | brak wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 33 | 6 | sodowa | dobry | brak | 2 | Kopernika | P4 | 19
| SO 29 | II | 1 | stalowy | Urząd Miasta | brak wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 29 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 4 | Kopernika | P4 | 19
| SO 29 | II | 2 | stalowy |  | brak wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 31 | 6 | sodowa | dobry | brak | 4 | Kopernika | P4 | 19
| SO 29 | II | 3 | stalowy |  | brak wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 30 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 4 | Kopernika | P4 | 19
| SO 29 | II | 4 | stalowy |  | brak wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 30 | 6 | sodowa | dobry | brak | 4 | Kopernika | P4 | 19
| SO 29 | II | 5 | stalowy |  | brak wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 29 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 4 | Kopernika | P4 | 19
| SO 29 | II | 6 | stalowy |  | brak wysięgnika | SL-100 | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | 2 |  | 31 | 6 | sodowa | dobry | brak | 5 | Kopernika | M6 | 28
| SO 29 | II | 7 | stalowy |  | brak wysięgnika | SL-100 | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | 2.5 | 27 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 5 | Kopernika | M6 | 28
| SO 29 | II | 8 | stalowy |  | brak wysięgnika | SL-100 | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | 2 |  | 32 | 6 | sodowa | dobry | brak | 5 | Kopernika | M6 | 28
| SO 29 | II | 9 | stalowy |  | brak wysięgnika | SL-100 | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | 3 | 32 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 6 | Kopernika | M6 | 28
| SO 29 | II | 10 | stalowy |  | brak wysięgnika | SL-100 | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | 2 |  | 26 | 6 | sodowa | dobry | brak | 5 | Kopernika | P4 | 20
| SO 29 | II | 11 | stalowy |  | brak wysięgnika | SL-100 | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | 3 | 28 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 6 | Kopernika | M6 | 28
| SO 29 | II | 12 | stalowy |  | brak wysięgnika | SL-100 | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | 2 |  | 34 | 6 | sodowa | dobry | brak | 6 | Kopernika | M6 | 28
| SO 29 | II | 13 | stalowy |  | brak wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 34 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 3 | Kopernika | P4 | 19
| SO 29 | II | 14 | stalowy |  | brak wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 26 | 6 | sodowa | dobry | brak | 3 | Kopernika | P4 | 19
| SO 29 | II | 15 | stalowy |  | brak wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 27 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 3 | Kopernika | P4 | 19
| SO 29 | II | 16 | stalowy |  | brak wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 31 | 6 | sodowa | dobry | brak | 2 | Kopernika | P4 | 19
| SO 29 | II | 17 | stalowy |  | brak wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 34 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 2 | Kopernika | P4 | 19
| SO 29 | II | 18 | stalowy |  | brak wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 27 | 6 | sodowa | dobry | brak | 2 | Kopernika | P4 | 19
| SO 29 | II | 19 | stalowy |  | brak wysięgnika | SL-100 | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | 6 | 31 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 6 | Kopernika | M6 | 28
| SO 29 | II | 20 | stalowy |  | brak wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 25 | 6 | sodowa | dobry | brak | 2 | Kopernika | P4 | 19
| SO 29 | II | 21 | stalowy |  | brak wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 27 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 2 | Kopernika | P4 | 19
| SO 29 | II | 22 | stalowy |  | brak wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 26 | 6 | sodowa | dobry | brak | 5 | Kopernika | P4 | 19
| SO 29 | II | 23 | stalowy |  | brak wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 30 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 5 | Kopernika | P4 | 19
| SO 29 | II | 24 | stalowy |  | brak wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 30 | 6 | sodowa | dobry | brak | 5 | Kopernika | P4 | 19
| SO 29 | II | 25 | stalowy |  | brak wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 31 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 5 | Kopernika | P4 | 19
| SO 29 | III | 1 | Stalowy | Urząd Miasta | bez wysięgnika | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 2 |  | 31 | 6 | sodowa | dobry | brak | 2 | Kopernika | P4 | 20
| SO 29 | III | 2 | Stalowy |  | bez wysięgnika | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 3 | 31 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 2 | Kopernika | P4 | 20
| SO 29 | III | 3 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 32 | 6 | sodowa | dobry | brak | 2 | Kopernika | P4 | 19
| SO 29 | III | 4 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 31 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 2 | Kopernika | P4 | 19
| SO 29 | III | 5 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 33 | 6 | sodowa | dobry | brak | 2 | Kopernika | P4 | 19
| SO 29 | III | 6 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 28 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 2 | Kopernika | P4 | 19
| SO 29 | III | 7 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 30 | 6 | sodowa | dobry | brak | 2 | Kopernika | P4 | 19
| SO 29 | III | 8 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 28 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 2 | Kopernika | P4 | 19
| SO 29 | III | 9 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 32 | 6 | sodowa | dobry | brak | 2 | Kopernika | P4 | 19
| SO 30 | I | 1 | Stalowy | Urząd Miasta | brak wysięgnika | SL-100 | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | 1.5 | 28 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 6 | Słoneczna | M6 | 28
| SO 30 | I | 2 | Stalowy |  | brak wysięgnika | SL-100 | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | 1.5 |  | 33 | 6 | sodowa | dobry | brak | 6 | Słoneczna | M6 | 28
| SO 30 | I | 3 | Stalowy |  | brak wysięgnika | SL-100 | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | 1.5 | 26 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 6 | Słoneczna | M6 | 28
| SO 30 | I | 4 | Stalowy |  | brak wysięgnika | SL-100 | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | 1.5 |  | 32 | 6 | sodowa | dobry | brak | 6 | Słoneczna | M6 | 28
| SO 30 | I | 5 | Stalowy |  | brak wysięgnika | SL-100 | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | 1.5 | 35 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 6 | Słoneczna | M6 | 28
| SO 30 | I | 6 | Stalowy |  | brak wysięgnika | SL-100 | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | 1.5 |  | 29 | 6 | sodowa | dobry | brak | 6 | Słoneczna | M6 | 28
| SO 30 | I | 7 | Stalowy |  | brak wysięgnika | SL-100 | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | 1.5 | 36 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 6 | Słoneczna | M6 | 28
| SO 30 | I | 8 | Stalowy |  | brak wysięgnika | SL-100 | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | 1.5 |  | 26 | 6 | sodowa | dobry | brak | 6 | Słoneczna | M6 | 28
| SO 30 | I | 9 | Stalowy |  | brak wysięgnika | SL-100 | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | 1.5 | 25 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 6 | Słoneczna | M6 | 28
| SO 30 | I | 10 | Stalowy |  | brak wysięgnika | SL-100 | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | 1.5 |  | 33 | 6 | sodowa | dobry | brak | 6 | Słoneczna | M6 | 28
| SO 30 | I | 11 | Stalowy |  | brak wysięgnika | SL-100 | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | 1.5 | 31 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 6 | Słoneczna | M6 | 28
| SO 30 | I | 12 | Stalowy |  | brak wysięgnika | SL-100 | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | 1.5 |  | 31 | 6 | sodowa | dobry | brak | 6 | Słoneczna | M6 | 28
| SO 30 | I | 13 | Stalowy |  | brak wysięgnika | SL-100 | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | 1.5 | 33 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 6 | Słoneczna | M6 | 28
| SO 30 | I | 14 | Stalowy |  | brak wysięgnika | SL-100 | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | 1.5 |  | 35 | 6 | sodowa | dobry | brak | 2 | Słoneczna schody | P4 | 20
| SO 30 | I | 15 | Stalowy |  | brak wysięgnika | SL-100 | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | 1.5 | 33 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 2 | Słoneczna schody | P4 | 20
| SO 30 | I | 16 | Stalowy |  | brak wysięgnika | SL-100 | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | 1.5 |  | 28 | 6 | sodowa | dobry | brak | 2 | Słoneczna schody | P4 | 20
| SO 30 | I | 17 | Stalowy |  | brak wysięgnika | SL-100 | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | 1.5 | 35 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 2 | Słoneczna schody | P4 | 20
| SO 30 | I | 18 | Stalowy |  | brak wysięgnika | SL-100 | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | 1.5 |  | 27 | 6 | sodowa | dobry | brak | 2 | Słoneczna schody | P4 | 20
| SO 30 | I | 19 | Stalowy |  | brak wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 25 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 6 | Słoneczna parking | P4 | 27
| SO 30 | I | 20 | Stalowy |  | brak wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 35 | 6 | sodowa | dobry | brak | 6 | Słoneczna parking | P4 | 27
| SO 30 | I | 21 | Stalowy |  | brak wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 25 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 6 | Słoneczna parking | P4 | 27
| SO 30 | I | 22 | Stalowy |  | brak wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 26 | 6 | sodowa | dobry | brak | 6 | Słoneczna parking | P4 | 27
| SO 30 | II | 1 | Stalowy | Urząd Miasta | brak wysięgnika | SL-100 | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | 1.5 | 28 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 6 | Słoneczna | M6 | 28
| SO 30 | II | 2 | Stalowy |  | brak wysięgnika | SL-100 | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | 1.5 |  | 27 | 6 | sodowa | dobry | brak | 6 | Słoneczna | M6 | 28
| SO 30 | II | 3 | Stalowy |  | brak wysięgnika | SL-100 | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | 1.5 | 31 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 6 | Słoneczna | M6 | 28
| SO 30 |  | 4 | Stalowy |  | brak wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 34 | 6 | sodowa | dobry | brak | 5 | Słoneczna | P4 | 19
| SO 30 |  | 5 | Stalowy |  | brak wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 26 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 5 | Słoneczna | P4 | 19
| SO 30 |  | 6 | Stalowy |  | brak wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 32 | 6 | sodowa | dobry | brak | 5 | Słoneczna | P4 | 19
| SO 30 |  | 7 | Stalowy |  | brak wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 28 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 2 | Słoneczna | P4 | 19
| SO 30 |  | 8 | Stalowy |  | brak wysięgnika | SL-100 | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | 1.5 |  | 36 | 6 | sodowa | dobry | brak | 6 | Słoneczna | M6 | 28
| SO 30 |  | 9 | Stalowy |  | brak wysięgnika | SL-100 | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | 1.5 | 25 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 6 | Słoneczna | M6 | 28
| SO 30 |  | 10 | Stalowy |  | brak wysięgnika | SL-100 | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | 1.5 |  | 29 | 6 | sodowa | dobry | brak | 6 | Słoneczna | M6 | 28
| SO 30 |  | 11 | Stalowy |  | brak wysięgnika | SL-100 | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | 1.5 | 25 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 6 | Słoneczna | M6 | 28
| SO 30 |  | 12 | Stalowy |  | brak wysięgnika | SL-100 | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | 1.5 |  | 33 | 6 | sodowa | dobry | brak | 6 | Słoneczna parking | P4 | 27
| SO 30 |  | 13 | Stalowy |  | brak wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 25 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 5 | Słoneczna | P4 | 19
| SO 30 |  | 14 | Stalowy |  | brak wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 36 | 6 | sodowa | dobry | brak | 5 | Słoneczna | P4 | 19
| SO 30 |  | 15 | Stalowy |  | brak wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 25 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 5 | Słoneczna | P4 | 19
| SO 30 |  | 16 | Stalowy |  | brak wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 36 | 6 | sodowa | dobry | brak | 5 | Słoneczna | P4 | 19
| SO 30 | II | 17 | Stalowy |  | brak wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 36 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 5 | Słoneczna | P4 | 19
| SO 30 | II | 18 | Stalowy |  | brak wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 30 | 6 | sodowa | dobry | brak | 5 | Słoneczna | P4 | 19
| SO 30 | II | 19 | Stalowy |  | brak wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 25 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 5 | Słoneczna | P4 | 19
| SO 30 | II | 20 | Stalowy |  | brak wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 35 | 6 | sodowa | dobry | brak | 5 | Słoneczna | P4 | 19
| SO 30 | II | 21 | Stalowy |  | brak wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 35 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 5 | Słoneczna | P4 | 19
| SO 30 | II | 22 | Stalowy |  | brak wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 28 | 6 | sodowa | dobry | brak | 5 | Słoneczna | P4 | 19
| SO 30 | II | 23 | Stalowy |  | brak wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 31 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 5 | Słoneczna | P4 | 19
| SO 30 |  | 24 | Stalowy |  | brak wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 32 | 6 | sodowa | dobry | brak | 5 | Słoneczna | P4 | 19
| SO 30 | II | 25 | Stalowy |  | brak wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 25 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 5 | Słoneczna | P4 | 19
| SO 30 | II | 26 | Stalowy |  | brak wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 26 | 6 | sodowa | dobry | brak | 5 | Słoneczna | P4 | 19
| SO 30 | II | 27 | Stalowy |  | brak wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 28 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 5 | Słoneczna | P4 | 19
| SO 30 | II | 28 | Stalowy |  | brak wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 34 | 6 | sodowa | dobry | brak | 5 | Słoneczna | P4 | 19
| SO 30 | II | 29 | Stalowy |  | brak wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 30 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 5 | Słoneczna | P4 | 19
| SO 30 | II | 30 | Stalowy |  | brak wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 30 | 6 | sodowa | dobry | brak | 5 | Słoneczna | P4 | 19
| SO 30 | III | 1 | Stalowy | Urząd Miasta | brak wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 29 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 2 | Słoneczna | P4 | 19
| SO 30 | III | 2 | Stalowy |  | brak wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 35 | 6 | sodowa | dobry | brak | 2 | Słoneczna | P4 | 19
| SO 30 | III | 3 | Stalowy |  | brak wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 30 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 2 | Słoneczna | P4 | 19
| SO 30 | III | 4 | Stalowy |  | brak wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 29 | 6 | sodowa | dobry | brak | 2 | Słoneczna | P4 | 19
| SO 30 | III | 5 | Stalowy |  | brak wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 32 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 2 | Słoneczna | P4 | 19
| SO 30 | III | 6 | Stalowy |  | brak wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 28 | 6 | sodowa | dobry | brak | 2 | Słoneczna | P4 | 19
| SO 30 | III | 7 | Stalowy |  | brak wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 27 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 2 | Słoneczna | P4 | 19
| SO 30 | III | 8 | Stalowy |  | brak wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 29 | 6 | sodowa | dobry | brak | 2 | Słoneczna | P4 | 19
| SO 30 | III | 9 | Stalowy |  | brak wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 36 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 2 | Słoneczna | P4 | 19
| SO 30 | III | 10 | Stalowy |  | brak wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 28 | 6 | sodowa | dobry | brak | 2 | Słoneczna | P4 | 19
| SO 30 | III | 11 | Stalowy |  | brak wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 25 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 2 | Słoneczna | P4 | 19
| SO 30 | III | 12 | Stalowy |  | brak wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 27 | 6 | sodowa | dobry | brak | 2 | Słoneczna | P4 | 19
| SO 30 | III | 13 | Stalowy |  | brak wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 26 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 2 | Słoneczna | P4 | 19
| SO 30 | III | 14 | Stalowy |  | brak wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 29 | 6 | sodowa | dobry | brak | 2 | Słoneczna | P4 | 19
| SO 30 | III | 15 | Stalowy |  | brak wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 31 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 2 | Słoneczna | P4 | 19
| SO 30 | III | 16 | Stalowy |  | brak wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 27 | 6 | sodowa | dobry | brak | 2 | Słoneczna | P4 | 19
| SO 30 | III | 17 | Stalowy |  | brak wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 35 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 2 | Słoneczna | P4 | 19
| SO 30 | III | 18 | Stalowy |  | brak wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 36 | 6 | sodowa | dobry | brak | 2 | Słoneczna | P4 | 19
| SO 30 | III | 19 | Stalowy |  | brak wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 35 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 2 | Słoneczna | P4 | 19
| SO 30 | III | 20 | Stalowy |  | brak wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 27 | 6 | sodowa | dobry | brak | 2 | Słoneczna | P4 | 19
| SO 30 | III | 21 | Stalowy |  | brak wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 27 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 2 | Słoneczna | P4 | 19
| SO 30 | III | 22 | Stalowy |  | brak wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 32 | 6 | sodowa | dobry | brak | 2 | Słoneczna | P4 | 19
| SO 30 | III | 23 | Stalowy |  | brak wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 26 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 2 | Słoneczna | P4 | 19
| SO 30 | III | 24 | Stalowy |  | brak wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 26 | 6 | sodowa | dobry | brak | 2 | Słoneczna | P4 | 19
| SO 31 | I | 1 | Stalowy | Urząd Miasta | stalowy 1,5m, 15° | SGS102 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2.5 | 26 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Krakowska | M5 | 28
| SO 31 | I | 2 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SGS102 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2.5 |  | 30 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Krakowska | M5 | 28
| SO 31 | I | 3 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SGS102 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2.5 | 27 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Krakowska | M5 | 28
| SO 31 | I | 4 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SGS102 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2.5 |  | 27 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Krakowska | M5 | 28
| SO 31 | I | 5 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SGS102 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2.5 | 27 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Krakowska | M5 | 28
| SO 31 | I | 6 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SGS102 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2.5 |  | 29 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Krakowska | M5 | 28
| SO 31 | I | 7 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SGS102 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2.5 | 27 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Krakowska | M5 | 28
| SO 31 | I | 8 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SGS102 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2.5 |  | 29 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Krakowska | M5 | 28
| SO 31 | I | 9 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SGS102 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2.5 | 28 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Krakowska | M5 | 28
| SO 31 | I | 10 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SGS102 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2.5 |  | 26 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Krakowska | M5 | 28
| SO 31 | I | 11 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SGS102 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2.5 | 29 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Krakowska | M5 | 28
| SO 31 | I | 12 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SGS102 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2.5 |  | 26 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Krakowska | M5 | 28
| SO 31 | I | 13 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SGS102 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2.5 | 27 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Krakowska | M5 | 28
| SO 31 | I | 14 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SGS102 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2.5 |  | 26 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Krakowska | M5 | 28
| SO 31 | I | 15 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SGS102 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2.5 | 30 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Krakowska | M5 | 28
| SO 31 | I | 16 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SGS102 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2.5 |  | 29 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Krakowska | M5 | 28
| SO 31 | I | 17 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SGS102 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2.5 | 30 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Krakowska | M5 | 28
| SO 31 | I | 18 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SGS102 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2.5 |  | 26 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Krakowska | M5 | 28
| SO 31 | I | 19 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SGS102 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2.5 | 29 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Krakowska | M5 | 28
| SO 31 | I | 20 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SGS102 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2.5 |  | 28 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Krakowska | M5 | 28
| SO 31 | I | 21 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SGS102 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2.5 | 27 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Krakowska | M5 | 28
| SO 31 | I | 22 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SGS102 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2.5 |  | 29 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Krakowska | M5 | 28
| SO 31 | I | 23 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SGS102 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2.5 | 27 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Krakowska | M5 | 28
| SO 31 | I | 24 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SGS102 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2.5 |  | 28 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Krakowska | M5 | 28
| SO 31 | I | 25 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SGS102 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2.5 | 26 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Krakowska | M5 | 28
| SO 31 | I | 26 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SGS102 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2.5 |  | 29 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Krakowska | M5 | 28
| SO 31 | I | 27 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SGS102 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2.5 | 28 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Krakowska | M5 | 28
| SO 31 | I | 28 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SGS102 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2.5 |  | 28 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Okulickiego | M6 | 20
| SO 31 | I | 29 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SGS102 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2.5 | 29 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Okulickiego | M6 | 20
| SO 31 | I | 30 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SGS102 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2.5 |  | 29 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Okulickiego | M6 | 20
| SO 31 | I | 31 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SGS102 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2.5 | 29 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Okulickiego | M6 | 20
| SO 31 | II | 1 | Stalowy | Urząd Miasta | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2.5 |  | 26 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Krakowska | M5 | 28
| SO 31 | II | 2 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2.5 | 26 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Krakowska | M5 | 28
| SO 31 | II | 3 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2.5 |  | 29 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Krakowska | M5 | 28
| SO 31 | II | 4 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2.5 | 27 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Krakowska | M5 | 28
| SO 31 | II | 5 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2.5 |  | 29 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Krakowska | M5 | 28
| SO 31 | II | 6 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2.5 | 26 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Krakowska | M5 | 28
| SO 31 | II | 7 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2.5 |  | 29 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Krakowska | M5 | 28
| SO 31 | II | 8 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2.5 | 29 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Krakowska | M5 | 28
| SO 31 | II | 9 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2.5 |  | 30 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Krakowska | M5 | 28
| SO 31 | II | 10 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2.5 | 29 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Krakowska | M5 | 28
| SO 31 | II | 11 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2.5 |  | 29 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Krakowska | M5 | 28
| SO 31 | II | 12 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2.5 | 28 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Krakowska | M5 | 28
| SO 31 | II | 13 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2.5 |  | 28 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Krakowska | M5 | 28
| SO 31 | II | 14 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2.5 | 28 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Krakowska | M5 | 28
| SO 31 | II | 15 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2.5 |  | 27 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Krakowska | M5 | 28
| SO 31 | II | 16 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2.5 | 26 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Krakowska | M5 | 28
| SO 31 | II | 17 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2.5 |  | 28 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Krakowska | M5 | 28
| SO 31 | II | 18 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2.5 | 30 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Karwacjanów | M6 | 15
| SO 31 | II | 19 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2.5 |  | 29 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Karwacjanów | M6 | 15
| SO 31 | II | 20 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | AsXSn | 6A | 2.5 | 26 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Karwacjanów | M6 | 15
| SO 31 | II | 21 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | AsXSn | 6A | 2.5 |  | 29 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Karwacjanów | M6 | 15
| SO 31 | II | 22 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | AsXSn | 6A | 2.5 | 29 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Karwacjanów | M6 | 15
| SO 31 | II | 23 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | AsXSn | 6A | 2.5 |  | 30 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Karwacjanów | M6 | 15
| SO 31 | II | 24 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | AsXSn | 6A | 2.5 | 27 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Karwacjanów | M6 | 15
| SO 31 | II | 25 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | AsXSn | 6A | 2.5 |  | 28 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Karwacjanów | M6 | 15
| SO 31 | II | 26 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | AsXSn | 6A | 2.5 | 26 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Karwacjanów | M6 | 15
| SO 31 | II | 27 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | AsXSn | 6A | 2.5 |  | 28 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Karwacjanów | M6 | 15
| SO 31 | II | 28 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | AsXSn | 6A | 2.5 | 30 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Karwacjanów | M6 | 15
| SO 31 | II | 29 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | 2.5 |  | 30 | 10 | sodowa | dobry | brak | 3 | Św. Mikołaja | P4 | 41
| SO 31 | II | 30 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | 2.5 | 29 |  | 10 | sodowa | dobry | brak | 3 | Św. Mikołaja | P4 | 41
| SO 31 | II | 31 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | 2.5 |  | 28 | 10 | sodowa | dobry | brak | 3 | Św. Mikołaja | P4 | 41
| SO 31 | II | 32 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | 2.5 | 28 |  | 10 | sodowa | dobry | brak | 3 | Św. Mikołaja | P4 | 41
| SO 31 | II | 33 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | 2.5 |  | 30 | 10 | sodowa | dobry | brak | 3 | Św. Mikołaja | P4 | 41
| SO 31 | II | 34 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | 2.5 | 27 |  | 10 | sodowa | dobry | brak | 3 | Św. Mikołaja | P4 | 41
| SO 31 | II | 35 | Stalowy |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 2.5 |  | 28 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Cmentarna | M6 | 20
| SO 31 | II | 36 | Stalowy |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 2.5 | 27 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Cmentarna | M6 | 20
| SO 31 | II | 37 | Stalowy |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 2.5 |  | 28 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Cmentarna | M6 | 20
| SO 31 | II | 38 | Stalowy |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 2.5 | 27 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Cmentarna | M6 | 20
| SO 31 | II | 39 | Stalowy |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 2.5 |  | 28 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Cmentarna | M6 | 20
| SO 31 | II | 40 | Stalowy |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 2.5 | 30 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Cmentarna | M6 | 20
| SO 31 | II | 41 | Stalowy |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 2.5 |  | 29 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Cmentarna | M6 | 20
| SO 31 | II | 42 | Stalowy |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 2.5 | 28 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Cmentarna | M6 | 20
| SO 31 | II | 43 | Stalowy |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 2.5 |  | 26 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Cmentarna | M6 | 20
| SO 32 | I | 1 | stalowy | Urząd Miasta | stalowy 1m, 15° | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 31 |  | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Słoneczna osiedle | P4 | 19
| SO 32 | I | 2 | stalowy |  | stalowy 1m, 15° | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 29 | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Słoneczna osiedle | P4 | 19
| SO 32 | I | 3 | stalowy |  | stalowy 1m, 15° | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 30 |  | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Słoneczna osiedle | P4 | 19
| SO 32 | I | 4 | stalowy |  | stalowy 1m, 15° | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 28 | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Słoneczna osiedle | P4 | 19
| SO 32 | I | 5 | stalowy |  | stalowy 1m, 15° | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 27 |  | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Słoneczna osiedle | P4 | 19
| SO 32 | I | 6 | stalowy |  | stalowy 1m, 15° | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 30 | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Słoneczna osiedle | P4 | 19
| SO 32 | I | 7 | stalowy |  | stalowy 1m, 15° | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 30 |  | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Słoneczna osiedle | P4 | 19
| SO 32 | II | 1 | stalowy | Urząd Miasta | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 29 | 6 | sodowa | dobry | brak | 5 | Słoneczna osiedle | P4 | 19
| SO 32 | II | 2 | stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 27 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 5 | Słoneczna osiedle | P4 | 19
| SO 32 | II | 3 | stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 29 | 6 | sodowa | dobry | brak | 2 | Słoneczna osiedle | P4 | 19
| SO 32 | II | 4 | stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 31 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 2 | Słoneczna osiedle | P4 | 19
| SO 32 | II | 5 | stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 28 | 6 | sodowa | dobry | brak | 2 | Słoneczna osiedle | P4 | 19
| SO 32 | II | 6 | stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 29 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 2 | Słoneczna osiedle | P4 | 19
| SO 32 | II | 7 | stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 27 | 6 | sodowa | dobry | brak | 2 | Słoneczna osiedle | P4 | 19
| SO 32 | II | 8 | stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 28 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 2 | Słoneczna osiedle | P4 | 19
| SO 32 | II | 9 | stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 29 | 6 | sodowa | dobry | brak | 2 | Słoneczna osiedle | P4 | 19
| SO 32 | II | 10 | stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 26 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 2 | Słoneczna osiedle | P4 | 19
| SO 32 | II | 11 | stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 27 | 6 | sodowa | dobry | brak | 2 | Słoneczna osiedle | P4 | 19
| SO 32 | II | 12 | stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 28 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 2 | Słoneczna osiedle | P4 | 19
| SO 32 | II | 13 | stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 31 | 6 | sodowa | dobry | brak | 5 | Słoneczna osiedle | P4 | 19
| SO 32 | II | 14 | stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 29 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 5 | Słoneczna osiedle | P4 | 19
| SO 32 | II | 15 | stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 26 | 6 | sodowa | dobry | brak | 5 | Słoneczna osiedle | P4 | 19
| SO 32 | II | 16 | betonowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | kablowa | 6A | 2.5 | 29 |  | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 4 | Laskowskiego | M6 | 15
| SO 32 | II | 17 | betonowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | kablowa | 6A | 2.5 |  | 28 | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 4 | Partyzantów | M6 | 20
| SO 32 | II | 18 | betonowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | kablowa | 6A | 2.5 | 27 |  | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 4 | Partyzantów | M6 | 20
| SO 32 | II | 19 | betonowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | kablowa | 6A | 2.5 |  | 31 | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 4 | Partyzantów | M6 | 20
| SO 32 | II | 20 | betonowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | kablowa | 6A | 2.5 | 27 |  | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 4 | Partyzantów | M6 | 20
| SO 32 | II | 21 | betonowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | kablowa | 6A | 2.5 |  | 27 | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 4 | Partyzantów | M6 | 20
| SO 32 | II | 22 | betonowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | kablowa | 6A | 2.5 | 27 |  | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 4 | Partyzantów | M6 | 20
| SO 32 | II | 23 | betonowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | kablowa | 6A | 2.5 |  | 27 | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 4 | Partyzantów | M6 | 20
| SO 32 | II | 24 | betonowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | kablowa | 6A | 2.5 | 28 |  | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 4 | Partyzantów | M6 | 20
| SO 32 | II | 25 | betonowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | kablowa | 6A | 2.5 |  | 28 | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 4 | Partyzantów | M6 | 20
| SO 32 | II | 26 | betonowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | kablowa | 6A | 2.5 | 27 |  | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 4 | Partyzantów | M6 | 20
| SO 32 | II | 27 | betonowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | kablowa | 6A | 2.5 |  | 27 | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 4 | Partyzantów | M6 | 20
| SO 32 | II | 28 | betonowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | kablowa | 6A | 2.5 | 30 |  | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 4 | Laskowskiego | M6 | 20
| SO 32 | II | 29 | betonowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | kablowa | 6A | 2.5 |  | 27 | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 4 | Laskowskiego | M6 | 20
| SO 32 | II | 30 | betonowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | kablowa | 6A | 2.5 | 29 |  | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 4 | Laskowskiego | M6 | 20
| SO 32 | II | 31 | betonowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | kablowa | 6A | 2.5 |  | 28 | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 4 | Laskowskiego | M6 | 20
| SO 32 | II | 32 | betonowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | kablowa | 6A | 2.5 | 27 |  | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 4 | Laskowskiego | M6 | 20
| SO 32 | II | 33 | betonowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | kablowa | 6A | 2.5 |  | 27 | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 4 | Laskowskiego | M6 | 20
| SO 32 | II | 34 | betonowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | kablowa | 6A | 2.5 | 31 |  | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 4 | Laskowskiego | M6 | 20
| SO 33 | I | 1 | Stalowy | Urząd Miasta | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 34 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 4 | Krasińskiego boczna | P4 | 27
| SO 33 | I | 2 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 31 | 6 | sodowa | dobry | brak | 4 | Krasińskiego boczna | P4 | 27
| SO 33 | I | 3 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 38 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 4 | Krasińskiego boczna | P4 | 27
| SO 33 | I | 4 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 31 | 6 | sodowa | dobry | brak | 4 | Krasińskiego boczna | P4 | 27
| SO 33 | I | 5 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 33 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 4 | Krasińskiego boczna | P4 | 27
| SO 33 | I | 6 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 34 | 6 | sodowa | dobry | brak | 4 | Krasińskiego boczna | P4 | 27
| SO 33 | I | 7 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 31 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 2 | Krasińskiego osiedle | P4 | 27
| SO 33 | I | 8 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 32 | 6 | sodowa | dobry | brak | 2 | Krasińskiego osiedle | P4 | 27
| SO 33 | I | 9 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 36 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 6 | Rzeźnicza | M6 | 19
| SO 33 | I | 10 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 34 | 6 | sodowa | dobry | brak | 6 | Rzeźnicza | M6 | 19
| SO 33 | I | 11 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 34 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 6 | Rzeźnicza | M6 | 19
| SO 33 | I | 12 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 33 | 6 | sodowa | dobry | brak | 2 | Krasińskiego boczna | P4 | 27
| SO 33 | I | 13 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 33 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 2 | Krasińskiego boczna | P4 | 27
| SO 33 | I | 14 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 31 | 6 | sodowa | dobry | brak | 2 | Krasińskiego boczna | P4 | 27
| SO 33 | I | 15 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 37 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 3 | Krasińskiego boczna | P4 | 27
| SO 33 | I | 16 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 31 | 6 | sodowa | dobry | brak | 6 | Rzeźnicza | M6 | 19
| SO 33 | I | 17 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 38 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 6 | Rzeźnicza | M6 | 19
| SO 33 | I | 18 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 38 | 6 | sodowa | dobry | brak | 6 | Rzeźnicza | M6 | 19
| SO 33 | I | 19 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 30 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 3 | Krasińskiego boczna | P4 | 27
| SO 33 | I | 20 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 33 | 6 | sodowa | dobry | brak | 6 | Rzeźnicza | M6 | 19
| SO 33 | I | 21 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 37 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 6 | Rzeźnicza | M6 | 19
| SO 33 | I | 22 | Stalowy |  | bez wysięgnika | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 39 | 6 | sodowa | dobry | brak | 4 | Krasińskiego boczna | P4 | 20
| SO 33 | I | 23 | Stalowy |  | bez wysięgnika | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 34 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 4 | Krasińskiego boczna | P4 | 20
| SO 33 | II | 1 | Stalowy | Urząd Miasta | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 35 | 6 | sodowa | dobry | brak | 2 | Moniuszki | P4 | 27
| SO 33 | II | 2 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 31 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 2 | Krasińskiego osiedle | P4 | 27
| SO 33 | II | 3 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 30 | 6 | sodowa | dobry | brak | 2 | Krasińskiego osiedle | P4 | 27
| SO 33 | II | 4 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 36 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 2 | Krasińskiego osiedle | P4 | 27
| SO 33 | II | 5 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 32 | 6 | sodowa | dobry | brak | 2 | Krasińskiego osiedle | P4 | 27
| SO 33 | II | 6 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 30 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 2 | Krasińskiego osiedle | P4 | 27
| SO 33 | II | 7 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 31 | 6 | sodowa | dobry | brak | 2 | Krasińskiego osiedle | P4 | 27
| SO 33 | II | 8 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 35 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 2 | Krasińskiego osiedle | P4 | 27
| SO 33 | II | 9 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 36 | 6 | sodowa | dobry | brak | 2 | Krasińskiego osiedle | P4 | 27
| SO 33 | II | 10 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 30 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 2 | Moniuszki | P4 | 27
| SO 33 | II | 11 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 31 | 6 | sodowa | dobry | brak | 2 | Moniuszki | P4 | 27
| SO 34 | I | 1 | Stalowy | Urząd Miasta | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 7 | 33 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Łysogórska | M6 | 20
| SO 34 | I | 2 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 3.5 |  | 24 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Łysogórska | M6 | 20
| SO 34 | I | 3 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 3 | 55 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Łysogórska | M6 | 20
| SO 34 | I | 4 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 4 |  | 32 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Łysogórska | M6 | 20
| SO 34 | I | 5 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 3 | 35 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Łysogórska | M6 | 20
| SO 34 | I | 6 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 3.5 |  | 30 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Łysogórska | M6 | 20
| SO 34 | I | 7 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2.8 | 27 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Łysogórska | M6 | 20
| SO 34 | I | 8 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 4.2 |  | 34 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Łysogórska | M6 | 20
| SO 34 | I | 9 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 5 | 36 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Łysogórska | M6 | 20
| SO 34 | I | 10 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 6 |  | 30 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Łysogórska | M6 | 20
| SO 34 | I | 11 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 4 | 30 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Łysogórska | M6 | 20
| SO 34 | I | 12 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 5 |  | 29 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Łysogórska | M6 | 20
| SO 34 | I | 13 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 6 | 28 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Łysogórska | M6 | 20
| SO 34 | I | 14 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 4 |  | 31 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Łysogórska | M6 | 20
| SO 34 | I | 15 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 5 | 31 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Łysogórska | M6 | 20
| SO 34 | I | 16 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 4 |  | 33 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Łysogórska | M6 | 20
| SO 34 | I | 17 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2.5 | 44 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Łysogórska | M6 | 20
| SO 34 | I | 18 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 1.8 |  | 41 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Łysogórska | M6 | 20
| SO 34 | I | 19 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2.5 | 34 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Łysogórska | M6 | 20
| SO 34 | I | 20 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 3 |  | 15 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Łysogórska | M6 | 20
| SO 34 | II | 1 | Stalowy | Urząd Miasta | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 5 | 46 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Letnia | M6 | 38
| SO 34 | II | 2 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 7 |  | 41 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Letnia | M6 | 38
| SO 34 | II | 3 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 7 | 40 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Letnia | M6 | 38
| SO 34 | II | 4 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 6 |  | 41 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Letnia | M6 | 38
| SO 34 | II | 5 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 6 | 38 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Letnia | M6 | 38
| SO 34 | II | 6 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 6 |  | 39 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Letnia | M6 | 38
| SO 34 | II | 7 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 5.5 | 40 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Letnia | M6 | 38
| SO 34 | II | 8 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 6 |  | 40 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Letnia | M6 | 38
| SO 34 | II | 9 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 6 | 39 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Letnia | M6 | 38
| SO 34 | II | 10 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 6 |  | 41 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Letnia | M6 | 38
| SO 34 | II | 11 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 6 | 39 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Letnia | M6 | 38
| SO 34 | II | 12 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 5 |  | 40 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Letnia | M6 | 38
| SO 34 | III | 1 | Stalowy | Urząd Miasta | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 20 | 40 |  | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Łysogórska | M6 | 20
| SO 34 | III | 2 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 3 |  | 15 | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Łysogórska | M6 | 20
| SO 34 | III | 3 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2 | 30 |  | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Łysogórska | M6 | 20
| SO 34 | III | 4 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 5 |  | 31 | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Łysogórska | M6 | 20
| SO 34 | III | 5 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 1 | 30 |  | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Letnia | M6 | 20
| SO 34 | III | 6 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 8 |  | 24 | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Letnia | M6 | 20
| SO 34 | III | 7 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 1 | 26 |  | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 3 | Wiosenna | P4 | 28
| SO 34 | III | 8 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2.5 |  | 27 | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 3 | Wiosenna | P4 | 28
| SO 34 | III | 9 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 9 | 48 |  | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 3 | Wiosenna | P4 | 28
| SO 34 | III | 10 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 9 |  | 47 | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 3 | Wiosenna | P4 | 28
| SO 35 | I | 1 | Stalowy | Urząd Miasta | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 | 33 |  | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Bolesława Chrobrego | M6 | 15
| SO 35 | I | 2 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 |  | 34 | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Bolesława Chrobrego | M6 | 15
| SO 35 | I | 3 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 | 34 |  | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Bolesława Chrobrego | M6 | 15
| SO 35 | I | 4 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 |  | 31 | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Bolesława Chrobrego | M6 | 15
| SO 35 | I | 5 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 | 34 |  | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Bolesława Chrobrego | M6 | 15
| SO 35 | I | 6 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 |  | 32 | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Bolesława Chrobrego | M6 | 15
| SO 35 | I | 7 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 | 35 |  | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Mieszka I | M6 | 20
| SO 35 | I | 8 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 |  | 34 | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Mieszka I | M6 | 20
| SO 35 | I | 9 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 | 32 |  | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Mieszka I | M6 | 20
| SO 35 | I | 10 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 |  | 35 | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Mieszka I | M6 | 20
| SO 35 | I | 11 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 | 33 |  | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Mieszka I | M6 | 20
| SO 35 | I | 12 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 |  | 35 | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Mieszka I | M6 | 20
| SO 35 | I | 13 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 | 32 |  | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Mieszka I | M6 | 20
| SO 35 | I | 14 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 |  | 31 | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Mieszka I | M6 | 20
| SO 35 | I | 15 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 | 31 |  | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Mieszka I | M6 | 20
| SO 35 | I | 16 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 |  | 35 | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Mieszka I | M6 | 20
| SO 35 | I | 17 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 | 34 |  | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Mieszka I | M6 | 20
| SO 35 | I | 18 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 |  | 32 | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Mieszka I | M6 | 20
| SO 35 | I | 19 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 | 30 |  | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Mieszka I | M6 | 20
| SO 35 | I | 20 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 |  | 31 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Mieszka I | M6 | 15
| SO 35 | I | 21 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 | 34 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Mieszka I | M6 | 15
| SO 35 | I | 22 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 |  | 40 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Mieszka I | M6 | 15
| SO 35 | I | 23 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 | 31 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Mieszka I | M6 | 15
| SO 35 | I | 24 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 |  | 31 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Mieszka I | M6 | 15
| SO 35 | I | 25 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 | 33 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Węgierska boczna | M6 | 15
| SO 35 | I | 26 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 |  | 34 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Węgierska boczna | M6 | 15
| SO 35 | I | 27 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 | 31 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Węgierska boczna | M6 | 15
| SO 35 | I | 28 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 |  | 35 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Węgierska boczna | M6 | 15
| SO 35 | I | 29 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 | 31 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Węgierska boczna | M6 | 15
| SO 35 | II | 1 | Stalowy | Urząd Miasta | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 |  | 30 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Bolesława Chrobrego | M6 | 15
| SO 35 | II | 2 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 | 33 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Bolesława Chrobrego | M6 | 15
| SO 35 | II | 3 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 |  | 33 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Bolesława Chrobrego | M6 | 15
| SO 35 | II | 4 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 | 37 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Bolesława Chrobrego | M6 | 15
| SO 35 | II | 5 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 |  | 30 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Bolesława Chrobrego | M6 | 15
| SO 35 | II | 6 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 | 31 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Bolesława Chrobrego | M6 | 15
| SO 35 | II | 7 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 |  | 32 | 7 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Bolesława Chrobrego | M6 | 15
| SO 35 | II | 8 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 | 34 |  | 7 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Bolesława Chrobrego | M6 | 15
| SO 35 | II | 9 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 |  | 33 | 7 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Bolesława Chrobrego | M6 | 15
| SO 35 | III | 1 | Stalowy | Urząd Miasta | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100 W | Kablowa | 6A | 1 | 32 |  | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Kazimierza Wielkiego | M6 | 20
| SO 35 | III | 2 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100 W | Kablowa | 6A | 1 |  | 33 | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Kazimierza Wielkiego | M6 | 20
| SO 35 | III | 3 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100 W | Kablowa | 6A | 1 | 34 |  | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Kazimierza Wielkiego | M6 | 20
| SO 35 | III | 4 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100 W | Kablowa | 6A | 1 |  | 33 | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Bolesława Chrobrego | M6 | 15
| SO 35 | III | 5 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100 W | Kablowa | 6A | 1 | 33 |  | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Bolesława Chrobrego | M6 | 15
| SO 35 | IV | 1 | Stalowy | Urząd Miasta | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 |  | 34 | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Królowej Jadwigi | M6 | 20
| SO 35 | IV | 2 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 | 32 |  | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Królowej Jadwigi | M6 | 20
| SO 35 | IV | 3 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 |  | 35 | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Królowej Jadwigi | M6 | 20
| SO 35 | IV | 4 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 | 34 |  | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Królowej Jadwigi | M6 | 20
| SO 35 | IV | 5 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 |  | 32 | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Królowej Jadwigi | M6 | 20
| SO 35 | IV | 6 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 | 31 |  | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Królowej Jadwigi | M6 | 20
| SO 35 | IV | 7 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 |  | 33 | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Bolesława Krzywoustego | M6 | 20
| SO 35 | IV | 8 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 | 31 |  | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Bolesława Krzywoustego | M6 | 20
| SO 35 | IV | 9 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 |  | 30 | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Bolesława Krzywoustego | M6 | 20
| SO 35 | IV | 10 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 | 31 |  | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Bolesława Krzywoustego | M6 | 20
| SO 35 | IV | 11 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 |  | 31 | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Bolesława Krzywoustego | M6 | 20
| SO 35 | IV | 12 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 | 36 |  | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Bolesława Krzywoustego | M6 | 20
| SO 35 | IV | 13 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 |  | 35 | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Mieszka I | M6 | 20
| SO 35 | IV | 14 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 | 30 |  | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Władysława Warneńczyka | M6 | 20
| SO 35 | IV | 15 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 |  | 30 | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Władysława Warneńczyka | M6 | 20
| SO 35 | IV | 16 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 | 34 |  | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Władysława Warneńczyka | M6 | 20
| SO 35 | IV | 17 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 |  | 31 | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Władysława Warneńczyka | M6 | 20
| SO 35 | IV | 18 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 | 32 |  | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Władysława Warneńczyka | M6 | 20
| SO 35 | IV | 19 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 |  | 31 | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Władysława Warneńczyka | M6 | 20
| SO 35 | IV | 20 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 | 31 |  | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Władysława Warneńczyka | M6 | 20
| SO 35 | IV | 21 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 |  | 31 | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Władysława Warneńczyka | M6 | 20
| SO 35 | IV | 22 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 | 34 |  | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Władysława Warneńczyka | M6 | 20
| SO 35 | IV | 23 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 |  | 32 | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Władysława Warneńczyka | M6 | 20
| SO 35 | IV | 24 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 | 31 |  | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Władysława Warneńczyka | M6 | 20
| SO 35 | IV | 25 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 |  | 34 | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Władysława Warneńczyka | M6 | 20
| SO 35 | IV | 26 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 | 31 |  | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Władysława Warneńczyka | M6 | 20
| SO 35 | IV | 27 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 |  | 34 | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Władysława Warneńczyka | M6 | 20
| SO 36 | I | 1 | Stalowy | Urząd Miasta | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 | 35 |  | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Stefana Batorego boczna | P4 | 20
| SO 36 | I | 2 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 |  | 34 | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Stefana Batorego boczna | P4 | 20
| SO 36 | I | 3 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 | 30 |  | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Stefana Batorego | M6 | 15
| SO 36 | I | 4 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 |  | 29 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Stefana Batorego | M6 | 15
| SO 36 | I | 5 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 | 31 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Stefana Batorego | M6 | 15
| SO 36 | I | 6 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 |  | 31 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Stefana Batorego | M6 | 15
| SO 36 | I | 7 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 | 32 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Stefana Batorego | M6 | 15
| SO 36 | I | 8 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 |  | 28 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Stefana Batorego | M6 | 15
| SO 36 | I | 9 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 | 28 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Stefana Batorego | M6 | 15
| SO 36 | I | 10 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 |  | 34 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Stefana Batorego | M6 | 15
| SO 36 | I | 11 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 | 34 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Stefana Batorego | M6 | 15
| SO 36 | I | 12 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 |  | 33 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Stefana Batorego | M6 | 15
| SO 36 | I | 13 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 | 28 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Stefana Batorego | M6 | 15
| SO 36 | I | 14 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 |  | 33 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Stefana Batorego | M6 | 15
| SO 36 | I | 15 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 | 32 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Stefana Batorego | M6 | 15
| SO 36 | I | 16 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 |  | 31 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Stefana Batorego | M6 | 15
| SO 36 | I | 17 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 | 31 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Stefana Batorego | M6 | 15
| SO 36 | I | 18 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 |  | 34 | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Stefana Batorego | M6 | 15
| SO 36 | I | 19 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 | 35 |  | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Stefana Batorego | M6 | 15
| SO 36 | I | 20 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 |  | 32 | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Stefana Batorego boczna | P4 | 20
| SO 36 | I | 21 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 | 31 |  | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Stefana Batorego boczna | P4 | 20
| SO 36 | I | 22 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 |  | 33 | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Stefana Batorego boczna | P4 | 20
| SO 36 | I | 23 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 | 10 |  | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Stefana Batorego | M6 | 15
| SO 36 | I | 24 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 |  | 10 | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Stefana Batorego | M6 | 15
| SO 36 | II | 1 | Stalowy | Urząd Miasta | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1.5 | 28 |  | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Stefana Batorego | P4 | 20
| SO 36 | II | 2 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1.5 |  | 34 | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Stefana Batorego | P4 | 20
| SO 36 | II | 3 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1.5 | 32 |  | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Stefana Batorego | P4 | 20
| SO 36 | II | 4 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1.5 |  | 34 | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Stefana Batorego | P4 | 20
| SO 36 | II | 5 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1.5 | 29 |  | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Stefana Batorego | P4 | 20
| SO 36 | II | 6 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1.5 |  | 33 | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Stefana Batorego | P4 | 20
| SO 36 | II | 7 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1.5 | 35 |  | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Stefana Batorego | P4 | 20
| SO 36 | II | 8 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1.5 |  | 28 | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Stefana Batorego | M6 | 15
| SO 36 | II | 9 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1.5 | 34 |  | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Stefana Batorego | M6 | 15
| SO 36 | II | 10 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1.5 |  | 35 | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Stefana Batorego | M6 | 15
| SO 36 | II | 11 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1.5 | 32 |  | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Stefana Batorego | M6 | 15
| SO 36 | II | 12 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1.5 |  | 30 | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Stefana Batorego | M6 | 15
| SO 36 | II | 13 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1.5 | 34 |  | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Stefana Batorego | M6 | 15
| SO 36 | II | 14 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1.5 |  | 32 | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Stefana Batorego boczna | P4 | 20
| SO 36 | II | 15 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1.5 | 30 |  | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Stefana Batorego boczna | P4 | 20
| SO 36 | II | 16 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1.5 |  | 34 | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Stefana Batorego boczna | P4 | 20
| SO 36 | II | 17 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1.5 | 32 |  | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Stefana Batorego boczna | P4 | 20
| SO 36 | II | 18 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1.5 |  | 28 | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Stefana Batorego boczna | P4 | 20
| SO 36 | II | 19 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1.5 | 31 |  | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Stefana Batorego boczna | P4 | 20
| SO 36 | II | 20 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1.5 |  | 34 | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Stefana Batorego boczna | P4 | 20
| SO 36 | II | 21 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1.5 | 31 |  | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Stefana Batorego boczna | P4 | 20
| SO 36 | II | 22 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1.5 |  | 29 | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Stefana Batorego boczna | P4 | 20
| SO 36 | II | 23 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1.5 | 33 |  | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Stefana Batorego boczna | P4 | 20
| SO 36 | II | 24 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1.5 |  | 32 | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Stefana Batorego boczna | P4 | 20
| SO 36 | III | 1 | Stalowy | Urząd Miasta | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 | 29 |  | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Kochanowskiego | M6 | 20
| SO 36 | III | 2 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 |  | 29 | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Kochanowskiego | M6 | 20
| SO 36 | III | 3 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 | 33 |  | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Kochanowskiego | M6 | 20
| SO 36 | III | 4 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 |  | 34 | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Kochanowskiego | M6 | 20
| SO 36 | III | 5 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 | 29 |  | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Kochanowskiego | M6 | 20
| SO 36 | III | 6 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 |  | 33 | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Kochanowskiego | M6 | 20
| SO 36 | III | 7 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 | 31 |  | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Kochanowskiego | M6 | 20
| SO 36 | III | 8 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 |  | 34 | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Kochanowskiego | M6 | 20
| SO 36 | III | 9 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 | 34 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Kochanowskiego | M6 | 20
| SO 36 | III | 10 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 |  | 33 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Stefana Batorego | M6 | 15
| SO 36 | III | 11 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 | 34 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Stefana Batorego | M6 | 15
| SO 36 | III | 12 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 |  | 33 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 1 | Królowej Jadwigi łącznik | P4 | 20
| SO 36 | III | 13 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 | 30 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 1 | Królowej Jadwigi łącznik | P4 | 20
| SO 36 | III | 14 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 |  | 31 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Królowej Jadwigi | M6 | 15
| SO 36 | III | 15 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 | 30 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Królowej Jadwigi | M6 | 15
| SO 36 | III | 16 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 |  | 30 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Królowej Jadwigi | M6 | 15
| SO 36 | III | 17 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 | 35 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Królowej Jadwigi | M6 | 15
| SO 36 | III | 18 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 |  | 29 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Królowej Jadwigi | M6 | 15
| SO 36 | III | 19 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 | 33 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Królowej Jadwigi | M6 | 15
| SO 36 | III | 20 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 |  | 29 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Królowej Jadwigi | M6 | 15
| SO 36 | III | 21 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 | 29 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Kochanowskiego | M6 | 20
| SO 36 | III | 22 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 |  | 32 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Kochanowskiego | M6 | 20
| SO 36 | III | 23 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 | 29 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Kochanowskiego | M6 | 20
| SO 36 | III | 24 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 |  | 32 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Władysława Warneńczyka | M6 | 20
| SO 36 | III | 25 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 | 35 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Kochanowskiego | M6 | 20
| SO 36 | III | 26 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 |  | 31 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Kochanowskiego | M6 | 20
| SO 36 | III | 27 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 | 30 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Kochanowskiego | M6 | 20
| SO 36 | III | 28 | ŻN | OSD | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 1 |  | 45 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Kochanowskiego | M6 | 20
| SO 36 | III | 29 | ŻN |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 1 | 45 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Kochanowskiego | M6 | 20
| SO 36 | III | 30 | ŻN |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 1 |  | 45 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Kochanowskiego | M6 | 20
| SO 36 | III | 31 | ŻN |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 1 | 45 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Kochanowskiego | M6 | 20
| SO 36 | III | 32 | ŻN |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 1 |  | 45 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Kochanowskiego | M6 | 20
| SO 36 | III | 33 | ŻN |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 1 | 45 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Kochanowskiego | M6 | 20
| SO 36 | III | 34 | ŻN |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 1 |  | 40 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Kochanowskiego | M6 | 20
| SO 36 | III | 35 | ŻN |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 1 | 43 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Kochanowskiego | M6 | 20
| SO 36 | III | 36 | ŻN |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 1 |  | 44 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Kochanowskiego | M6 | 20
| SO 36 | III | 37 | ŻN |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 1 | 42 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Kochanowskiego | M6 | 20
| SO 36 | III | 38 | ŻN |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 1 |  | 45 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Kochanowskiego | M6 | 20
| SO 36 | III | 39 | ŻN |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 1 | 40 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Kochanowskiego | M6 | 20
| SO 36 | III | 40 | ŻN |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 1 |  | 40 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Kochanowskiego | M6 | 20
| SO 36 | III | 41 | ŻN |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 1 | 40 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Kochanowskiego | M6 | 20
| SO 36 | III | 42 | ŻN |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 1 |  | 44 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Kochanowskiego | M6 | 20
| SO 36 | III | 43 | ŻN |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 1 | 43 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Kochanowskiego | M6 | 20
| SO 36 | III | 44 | ŻN |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 1 |  | 45 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Kochanowskiego | M6 | 20
| SO 36 | III | 45 | ŻN |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 1 | 40 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Kochanowskiego | M6 | 20
| SO 36 | III | 46 | ŻN |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 1 |  | 35 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Kochanowskiego | M6 | 20
| SO 36 | III | 47 | ŻN |  | stalowy 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 1 | 35 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Kochanowskiego | M6 | 20
| SO 37 | I | 1 | ŻN | OSD | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 2.5 | 31 |  | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 4 | Michny | M6 | 20
| SO 37 | I | 2 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 2.5 |  | 30 | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 4 | Michny | M6 | 20
| SO 37 | I | 3 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 2.5 | 32 |  | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 4 | Michny | M6 | 20
| SO 37 | I | 4 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 2.5 |  | 34 | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 4 | Michny | M6 | 20
| SO 37 | I | 5 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 2.5 | 33 |  | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 4 | Michny | M6 | 20
| SO 37 | I | 6 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 2.5 |  | 33 | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 4 | Michny | M6 | 20
| SO 37 | I | 7 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 2.5 | 32 |  | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 4 | Michny | M6 | 20
| SO 37 | I | 8 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 2.5 |  | 33 | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 4 | Mała | M6 | 20
| SO 37 | I | 9 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 2.5 | 35 |  | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 4 | Mała | M6 | 20
| SO 37 | I | 10 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 2.5 |  | 31 | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 5 | Puławskiego | M6 | 28
| SO 37 | I | 11 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 2.5 | 34 |  | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 5 | Puławskiego | M6 | 28
| SO 37 | I | 12 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 2.5 |  | 31 | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 5 | Puławskiego | M6 | 28
| SO 37 | I | 13 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 2.5 | 36 |  | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 5 | Puławskiego | M6 | 28
| SO 37 | I | 14 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 2.5 |  | 33 | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 5 | Puławskiego | M6 | 28
| SO 37 | I | 15 | ŻN |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 2.5 | 32 |  | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 5 | Puławskiego | M6 | 28
| SO 37 | I | 16 | stalowy | Urząd Miasta | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 1 |  | 33 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Milenijna | M6 | 20
| SO 37 | I | 17 | stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 1 | 35 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Milenijna | M6 | 20
| SO 37 | I | 18 | stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 1 |  | 33 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Milenijna | M6 | 20
| SO 37 | I | 19 | stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 1 | 32 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Milenijna | M6 | 20
| SO 37 | II | 1 | ŻN | OSD | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 2.5 |  | 34 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Puławskiego | M6 | 28
| SO 37 | II | 2 | ŻN |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 2.5 | 32 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Puławskiego | M6 | 28
| SO 37 | II | 3 | ŻN |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 2.5 |  | 31 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Puławskiego | M6 | 28
| SO 37 | II | 4 | Żerdź E |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 2.5 | 36 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Puławskiego | M6 | 28
| SO 37 | II | 5 | ŻN |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 2.5 |  | 36 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Puławskiego | M6 | 28
| SO 37 | II | 6 | ŻN |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 2.5 | 33 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Puławskiego | M6 | 28
| SO 37 | II | 7 | ŻN |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 2.5 |  | 34 | 7 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Puławskiego | M6 | 28
| SO 37 | II | 8 | ŻN |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 2.5 | 34 |  | 7 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Puławskiego | M6 | 28
| SO 37 | II | 9 | ŻN |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 2.5 |  | 31 | 7 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Laskowskiego | M6 | 20
| SO 37 | II | 10 | ŻN |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 2.5 | 34 |  | 7 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Laskowskiego | M6 | 20
| SO 37 | II | 11 | ŻN |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 2.5 |  | 32 | 7 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Laskowskiego | M6 | 20
| SO 37 | II | 12 | ŻN |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 2.5 | 30 |  | 7 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Laskowskiego | M6 | 20
| SO 37 | II | 13 | ŻN |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 2.5 |  | 33 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Laskowskiego | M6 | 20
| SO 37 | II | 14 | ŻN |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 2.5 | 30 |  | 7 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Laskowskiego | M6 | 20
| SO 37 | III | 1 | Stalowy | Urząd Miasta | Stalowy 2,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150 W | Kablowa | 6A | 2.5 |  | 32 | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Stróżowska | M5 | 38
| SO 37 | III | 2 | Stalowy |  | Stalowy 2,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150 W | Kablowa | 6A | 2.5 | 36 |  | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Stróżowska | M5 | 38
| SO 37 | III | 3 | Stalowy |  | Stalowy 2,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150 W | Kablowa | 6A | 2.5 |  | 34 | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Stróżowska | M5 | 38
| SO 37 | III | 4 | Stalowy |  | Stalowy 2,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150 W | Kablowa | 6A | 2.5 | 35 |  | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Stróżowska | M5 | 38
| SO 37 | III | 5 | Stalowy |  | Stalowy 2,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150 W | Kablowa | 6A | 2.5 |  | 34 | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Stróżowska | M5 | 38
| SO 37 | III | 6 | Stalowy |  | Stalowy 2,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150 W | Kablowa | 6A | 2.5 | 34 |  | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Stróżowska | M5 | 38
| SO 37 | III | 7 | Stalowy |  | Stalowy 2,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150 W | Kablowa | 6A | 2.5 |  | 33 | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Stróżowska | M5 | 38
| SO 37 | III | 8 | Stalowy |  | Stalowy 2,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150 W | Kablowa | 6A | 2.5 | 35 |  | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Stróżowska | M5 | 38
| SO 37 | III | 9 | Stalowy |  | Stalowy 2,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150 W | Kablowa | 6A | 2.5 |  | 35 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Stróżowska | M5 | 38
| SO 37 | III | 10 | Stalowy |  | Stalowy 2,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150 W | Kablowa | 6A | 2.5 | 34 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Stróżowska | M5 | 38
| SO 37 | III | 11 | Stalowy |  | Stalowy 2,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150 W | Kablowa | 6A | 2.5 |  | 34 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Stróżowska | M5 | 38
| SO 37 | III | 12 | Stalowy |  | Stalowy 2,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150 W | Kablowa | 6A | 2.5 | 31 |  | 9 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Stróżowska | M5 | 38
| SO 37 | III | 13 | Stalowy |  | Stalowy 2,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150 W | Kablowa | 6A | 2.5 |  | 33 | 9 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Stróżowska | M5 | 38
| SO 37 | III | 14 | Stalowy |  | Stalowy 2,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150 W | Kablowa | 6A | 2.5 | 31 |  | 9 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Stróżowska | M5 | 38
| SO 37 | III | 15 | Stalowy |  | Stalowy 2,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150 W | Kablowa | 6A | 2.5 |  | 32 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Stróżowska | M5 | 38
| SO 37 | III | 16 | Stalowy |  | Stalowy 2,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150 W | Kablowa | 6A | 2.5 | 34 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Stróżowska | M5 | 38
| SO 37 | III | 17 | Stalowy |  | Stalowy 2,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150 W | Kablowa | 6A | 2.5 |  | 31 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 3 | Nawsie | P4 | 20
| SO 37 | III | 18 | Stalowy |  | Stalowy 2,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150 W | Kablowa | 6A | 2.5 | 32 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 3 | Nawsie | P4 | 20
| SO 37 | III | 19 | Stalowy |  | Stalowy 2,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150 W | Kablowa | 6A | 2.5 |  | 34 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 3 | Nawsie | P4 | 20
| SO 37 | III | 20 | Stalowy |  | Stalowy 2,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150 W | Kablowa | 6A | 2.5 | 31 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 3 | Nawsie | P4 | 20
| SO 37 | IV | 1 | Stalowy | Urząd Miasta | Stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 2.5 |  | 35 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Puławskiego | M6 | 28
| SO 37 | IV | 2 | Stalowy |  | Stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 2.5 | 30 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Puławskiego | M6 | 28
| SO 37 | IV | 3 | Stalowy |  | Stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 2.5 |  | 34 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Puławskiego | M6 | 28
| SO 37 | IV | 4 | Stalowy |  | Stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 2.5 | 33 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Puławskiego | M6 | 28
| SO 38 | I | 1 | stalowy | Urząd Miasta | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 1.5 | 32 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Ariańska | M6 | 15
| SO 38 | I | 2 | stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 1.5 |  | 26 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Ariańska | M6 | 15
| SO 38 | I | 3 | stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 1.5 | 30 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Ariańska | M6 | 15
| SO 38 | I | 4 | stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 1.5 |  | 28 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Ariańska | M6 | 15
| SO 38 | I | 5 | stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 1.5 | 30 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Ariańska | M6 | 15
| SO 38 | I | 6 | stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 1.5 |  | 33 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Ariańska | M6 | 15
| SO 38 | I | 7 | stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 1.5 | 30 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Ariańska | M6 | 15
| SO 38 | I | 8 | stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 1.5 |  | 34 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Ariańska | M6 | 15
| SO 38 | I | 9 | stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 1.5 | 32 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Ariańska | M6 | 15
| SO 38 | I | 10 | stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 1.5 |  | 32 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Ariańska | M6 | 15
| SO 38 | I | 11 | stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 1.5 | 33 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Ariańska | M6 | 15
| SO 38 | I | 12 | stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 1.5 |  | 33 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 8 | Sienkiewicza | M5 | 38
| SO 38 | I | 13 | stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 1.5 | 31 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 8 | Sienkiewicza | M5 | 38
| SO 38 | I | 14 | stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 1.5 |  | 28 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 8 | Sienkiewicza | M5 | 38
| SO 38 | I | 15 | stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 1.5 | 26 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 8 | Sienkiewicza | M5 | 38
| SO 38 | I | 16 | stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 1.5 |  | 32 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 8 | Sienkiewicza | M5 | 38
| SO 38 | I | 17 | stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1.5 | 29 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Piękna | M6 | 15
| SO 38 | I | 18 | stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1.5 |  | 30 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Piękna | M6 | 15
| SO 38 | I | 19 | stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1.5 | 26 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Piękna | M6 | 15
| SO 38 | II | 1 | stalowy | Urząd Miasta | stalowy 1m, 15° | ES-SYSTEM | 1 | 105 | 105 | LED 105W | Kablowa | 6A | 1.5 |  | 27 | 8 | ledowa | dobry | zostaje | 9 | Węgierska | M5 | 38
| SO 38 | II | 2 | stalowy |  | stalowy 1m, 15° | ES-SYSTEM | 1 | 105 | 105 | LED 105W | Kablowa | 6A | 1.5 | 28 |  | 8 | ledowa | dobry | zostaje | 7 | Węgierska | M5 | 38
| SO 38 | II | 3 | stalowy |  | stalowy 1m, 15° | ES-SYSTEM | 1 | 105 | 105 | LED 105W | Kablowa | 6A | 1.5 |  | 30 | 8 | ledowa | dobry | zostaje | 7 | Węgierska | M5 | 38
| SO 38 | II | 4 | stalowy |  | stalowy 1m, 15° | ES-SYSTEM | 1 | 105 | 105 | LED 105W | Kablowa | 6A | 1.5 | 31 |  | 8 | ledowa | dobry | zostaje | 7 | Węgierska | M5 | 38
| SO 38 | II | 5 | stalowy |  | stalowy 1m, 15° | ES-SYSTEM | 1 | 105 | 105 | LED 105W | Kablowa | 6A | 1.5 |  | 35 | 8 | ledowa | dobry | zostaje | 7 | Węgierska | M5 | 38
| SO 38 | II | 6 | stalowy |  | stalowy 1m, 15° | ES-SYSTEM | 1 | 105 | 105 | LED 105W | Kablowa | 6A | 1.5 | 25 |  | 8 | ledowa | dobry | zostaje | 7 | Węgierska | M5 | 38
| SO 38 | III | 1 | Stalowy | Urząd Miasta | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150 W | Kablowa | 6A | 1.5 |  | 33 | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Krzewickiego | M6 | 28
| SO 38 | III | 2 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150 W | Kablowa | 6A | 1.5 | 26 |  | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Krzewickiego | M6 | 28
| SO 38 | III | 3 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150 W | Kablowa | 6A | 1.5 |  | 29 | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Krzewickiego | M6 | 28
| SO 38 | III | 4 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150 W | Kablowa | 6A | 1.5 | 30 |  | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Krzewickiego | M6 | 28
| SO 38 | III | 5 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150 W | Kablowa | 6A | 1.5 |  | 26 | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Krzewickiego | M6 | 28
| SO 38 | III | 6 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150 W | Kablowa | 6A | 1.5 | 31 |  | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Krzewickiego | M6 | 28
| SO 38 | IV | 1 | Stalowy | Urząd Miasta | stalowy 1m, 15° | ES-SYSTEm | 1 | 105 | 105 | LED 105W | Kablowa | 6A | 1.5 |  | 33 | 8 | ledowa | dobry | zostaje | 9 | Węgierska | M5 | 38
| SO 38 | IV | 2 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | ES-SYSTEm | 1 | 105 | 105 | LED 105W | Kablowa | 6A | 1.5 | 26 |  | 8 | ledowa | dobry | zostaje | 9 | Węgierska | M5 | 38
| SO 38 | IV | 3 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | ES-SYSTEm | 1 | 105 | 105 | LED 105W | Kablowa | 6A | 1.5 |  | 26 | 8 | ledowa | dobry | zostaje | 9 | Węgierska | M5 | 38
| SO 38 | IV | 4 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | ES-SYSTEm | 1 | 105 | 105 | LED 105W | Kablowa | 6A | 1.5 | 33 |  | 8 | ledowa | dobry | zostaje | 9 | Węgierska | M5 | 38
| SO 38 | IV | 5 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | ES-SYSTEm | 1 | 105 | 105 | LED 105W | Kablowa | 6A | 1.5 |  | 34 | 8 | ledowa | dobry | zostaje | 9 | Węgierska | M5 | 38
| SO 38 | IV | 6 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | ES-SYSTEm | 1 | 105 | 105 | LED 105W | Kablowa | 6A | 1.5 | 26 |  | 8 | ledowa | dobry | zostaje | 9 | Węgierska | M5 | 38
| SO 38 | IV | 7 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1.5 |  | 33 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Łokietka | M6 | 28
| SO 38 | IV | 8 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1.5 | 35 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Łokietka | M6 | 28
| SO 38 | IV | 9 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1.5 |  | 32 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Łokietka | M6 | 28
| SO 38 | IV | 10 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1.5 | 29 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Łokietka | M6 | 28
| SO 38 | IV | 11 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 |  | 30 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Reymonta | M6 | 15
| SO 38 | IV | 12 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 | 28 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Reymonta | M6 | 15
| SO 38 | IV | 13 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 |  | 27 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Reymonta | M6 | 15
| SO 38 | IV | 14 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 | 31 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Reymonta | M6 | 15
| SO 38 | IV | 15 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 |  | 30 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Reymonta | M6 | 15
| SO 38 | IV | 16 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 | 33 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Reymonta | M6 | 15
| SO 38 | IV | 17 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 |  | 28 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Reymonta | M6 | 15
| SO 38 | IV | 18 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 | 25 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Reymonta | M6 | 15
| SO 38 | IV | 19 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1.5 |  | 33 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Łokietka | M6 | 28
| SO 38 | IV | 20 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1.5 | 29 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Łokietka | M6 | 28
| SO 38 | IV | 21 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1.5 |  | 31 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Łokietka | M6 | 28
| SO 38 | IV | 22 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1.5 | 32 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Łokietka | M6 | 28
| SO 38 | IV | 23 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1.5 |  | 26 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Łokietka | M6 | 28
| SO 38 | IV | 24 | ŻN | OSD | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 1.5 | 33 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Łokietka | M6 | 28
| SO 38 | IV | 25 | ŻN |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 1.5 |  | 26 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Łokietka | M6 | 28
| SO 38 | IV | 26 | ŻN |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 1.5 | 27 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Łokietka | M6 | 28
| SO 38 | IV | 27 | ŻN |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 1.5 |  | 33 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Łokietka | M6 | 28
| SO 38 | IV | 28 | ŻN |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 1.5 | 28 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Łokietka | M6 | 28
| SO 38 | IV | 29 | ŻN |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 1.5 |  | 28 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Łokietka | M6 | 28
| SO 38 | IV | 30 | Stalowy | Urząd Miasta | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1.5 | 29 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Pod Lodownią | M6 | 28
| SO 38 | IV | 31 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1.5 |  | 27 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Pod Lodownią | M6 | 28
| SO 38 | IV | 32 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1.5 | 25 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Pod Lodownią | M6 | 28
| SO 38 | IV | 33 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1.5 |  | 26 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Pod Lodownią | M6 | 28
| SO 38 | IV | 34 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1.5 | 27 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Pod Lodownią | M6 | 28
| SO 38 | IV | 35 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1.5 |  | 29 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Pod Lodownią | M6 | 28
| SO 38 | IV | 36 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | 1.5 | 29 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 4 | Pod Lodownią boczna | P4 | 19
| SO 38 | IV | 37 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | 1.5 |  | 33 | 6 | sodowa | dobry | brak | 4 | Pod Lodownią boczna | P4 | 19
| SO 38 | IV | 38 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | 1.5 | 28 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 4 | Pod Lodownią boczna | P4 | 19
| SO 39 | I | 1 | Stalowy | Urząd Miasta | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 2 | 25 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Blich | M6 | 15
| SO 39 | I | 2 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 2 |  | 26 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Blich | M6 | 15
| SO 39 | I | 3 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 2 | 29 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Blich | M6 | 15
| SO 39 | I | 4 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 2 |  | 30 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Blich | M6 | 15
| SO 39 | I | 5 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 2 | 26 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Blich | M6 | 15
| SO 39 | I | 6 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 2 |  | 28 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Blich | M6 | 15
| SO 39 | I | 7 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 2 | 26 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Blich | M6 | 15
| SO 39 | I | 8 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 2 |  | 26 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Blich | M6 | 15
| SO 39 | I | 9 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 2 | 26 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Blich | M6 | 15
| SO 39 | I | 10 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 2 |  | 30 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Blich | M6 | 15
| SO 39 | I | 11 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 2 | 26 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Blich | M6 | 15
| SO 39 | I | 12 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 2 |  | 28 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Blich | M6 | 15
| SO 39 | I | 13 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 2 | 30 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Blich | M6 | 15
| SO 39 | I | 14 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 2 |  | 26 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Blich | M6 | 15
| SO 39 | I | 15 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 2 | 28 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Blich | M6 | 15
| SO 39 | I | 16 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 2 |  | 29 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Blich | M6 | 15
| SO 39 | I | 17 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 2 | 25 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Blich | M6 | 15
| SO 39 | I | 18 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 2 |  | 25 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Blich | M6 | 15
| SO 39 | I | 19 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 2 | 28 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Blich | M6 | 15
| SO 39 | I | 20 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 2 |  | 29 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Blich | M6 | 15
| SO 39 | I | 21 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 2 | 27 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Blich | M6 | 15
| SO 39 | I | 22 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 2 |  | 26 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Blich boczna | P4 | 20
| SO 39 | I | 23 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 2 | 29 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Blich boczna | P4 | 20
| SO 39 | I | 24 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 2 |  | 25 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Blich boczna | P4 | 20
| SO 39 | II | 1 | Stalowy | Urząd Miasta | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 2 | 27 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Blich | M6 | 15
| SO 39 | II | 2 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 2 |  | 28 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Blich | M6 | 15
| SO 39 | II | 3 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 2 | 26 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Blich | M6 | 15
| SO 39 | II | 4 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 2 |  | 28 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Blich | M6 | 15
| SO 39 | II | 5 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 2 | 29 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Blich | M6 | 15
| SO 39 | II | 6 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 2 |  | 29 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Blich | M6 | 15
| SO 39 | II | 7 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 2 | 27 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Blich | M6 | 15
| SO 39 | II | 8 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 2 |  | 28 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Garbarska | M6 | 15
| SO 39 | II | 9 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 2 | 29 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Garbarska | M6 | 15
| SO 39 | II | 10 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 2 |  | 25 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Garbarska | M6 | 15
| SO 39 | II | 11 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 2 | 25 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Garbarska | M6 | 15
| SO 39 | II | 12 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 2 |  | 26 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Nadbrzeżna | M6 | 15
| SO 39 | II | 13 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 2 | 29 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Nadbrzeżna | M6 | 15
| SO 39 | II | 14 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 2 |  | 30 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Nadbrzeżna | M6 | 15
| SO 39 | II | 15 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 2 | 28 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Nadbrzeżna | M6 | 15
| SO 39 | II | 16 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 2 |  | 27 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Nadbrzeżna | M6 | 15
| SO 39 | II | 17 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 26 |  | 8 | sodowa | dobry | brak | 6 | Mickiewicza | M6 | 19
| SO 39 | II | 18 | Kinkiet |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 28 | 8 | sodowa | dobry | brak | 6 | Mickiewicza | M6 | 19
| SO 39 | II | 19 | Kinkiet |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 26 |  | 8 | sodowa | dobry | brak | 6 | Mickiewicza | M6 | 19
| SO 39 | II | 20 | Kinkiet |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 29 | 8 | sodowa | dobry | brak | 6 | Mickiewicza | M6 | 19
| SO 39 | II | 21 | Kinkiet |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 26 |  | 8 | sodowa | dobry | brak | 6 | Mickiewicza | M6 | 19
| SO 39 | II | 22 | Kinkiet |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 27 | 8 | sodowa | dobry | brak | 6 | Mickiewicza | M6 | 19
| SO 39 | II | 23 | Kinkiet |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 29 |  | 8 | sodowa | dobry | brak | 6 | Mickiewicza | M6 | 19
| SO 39 | II | 24 | Kinkiet |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 28 | 8 | sodowa | dobry | brak | 6 | Mickiewicza | M6 | 19
| SO 39 | II | 25 | Kinkiet |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 28 |  | 8 | sodowa | dobry | brak | 6 | Mickiewicza | M6 | 19
| SO 39 | II | 26 | Stalowy |  | Stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 2 |  | 29 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Garbarska | M6 | 15
| SO 39 | II | 27 | Stalowy |  | Stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 2 | 28 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Garbarska | M6 | 15
| SO 39 | II | 28 | Stalowy |  | Stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 2 |  | 28 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Garbarska | M6 | 15
| SO 39 | II | 29 | Stalowy |  | Stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 2 | 29 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Garbarska | M6 | 15
| SO 39 | II | 30 | ŻN |  | Stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Al | 6A | 2 |  | 27 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Nadbrzeżna | P4 | 20
| SO 39 | II | 31 | ŻN |  | Stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Al | 6A | 2 | 28 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Nadbrzeżna | P4 | 20
| SO 39 | II | 32 | ŻN |  | Stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Al | 6A | 2 |  | 29 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Nadbrzeżna | P4 | 20
| SO 39 | II | 33 | ŻN |  | Stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Al | 6A | 2 | 30 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Nadbrzeżna | P4 | 20
| SO 39 | II | 34 | Stalowy |  | Stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 2 |  | 28 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Nadbrzeżna | P4 | 20
| SO 39 | II | 35 | Stalowy |  | Stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 2 | 27 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Nadbrzeżna | P4 | 20
| SO 39 | II | 36 | Stalowy |  | Stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 2 |  | 27 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Nadbrzeżna | P4 | 20
| SO 39 | II | 37 | Stalowy |  | Stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 2 | 29 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Nadbrzeżna | P4 | 20
| SO 39 | II | 38 | Stalowy |  | Stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 2 |  | 28 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 2 | Blich ścieżka | P4 | 20
| SO 39 | II | 39 | Stalowy |  | Stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 2 | 26 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 2 | Blich ścieżka | P4 | 20
| SO 39 | II | 40 | Stalowy |  | Stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 2 |  | 26 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 2 | Blich ścieżka | P4 | 20
| SO 39 | II | 41 | Stalowy |  | Stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 2 | 28 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 3 | Kościuszki boczna | P4 | 20
| SO 39 | II | 42 | Stalowy |  | Stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 2 |  | 27 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 3 | Kościuszki boczna | P4 | 20
| SO 39 | II | 43 | Stalowy |  | Stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 2 | 29 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 3 | Kościuszki boczna | P4 | 20
| SO 39 | II | 44 | Stalowy |  | Stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 2 |  | 29 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 3 | Kościuszki boczna | P4 | 20
| SO 39 | II | 45 | Stalowy |  | Stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 2 | 26 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Kościuszki boczna | P4 | 20
| SO 39 | II | 46 | Stalowy |  | Stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 2 |  | 26 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Kościuszki boczna | P4 | 20
| SO 40 | I | rezerwa
| SO 40 | II | 1 | Stalowy | Urząd Miasta | stalowy 1m, 5° | ELMONT | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 | 15 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Rynek | M6 | 15
| SO 40 | II | 2 | Stalowy |  | stalowy 1m, 5° | ELMONT | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 |  | 15 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Rynek | M6 | 15
| SO 40 | II | 3 | Stalowy |  | stalowy 1m, 5° | ELMONT | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 | 15 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Rynek | M6 | 15
| SO 40 | II | 4 | Stalowy |  | stalowy 1m, 5° | ELMONT | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 |  | 15 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Rynek | M6 | 15
| SO 40 | II | 5 | Stalowy |  | stalowy 1m, 5° | ELMONT | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 | 15 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Rynek | M6 | 15
| SO 40 | II | 6 | Stalowy |  | stalowy 1m, 5° | ELMONT | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 |  | 15 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Rynek | M6 | 15
| SO 40 | II | 7 | Stalowy |  | stalowy 1m, 5° | ELMONT | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 | 15 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Rynek | M6 | 15
| SO 40 | II | 8 | Stalowy |  | stalowy 1m, 5° | ELMONT | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 |  | 15 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Rynek | M6 | 15
| SO 40 | II | 9 | Stalowy |  | stalowy 1m, 5° | ELMONT | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 | 15 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Rynek | M6 | 15
| SO 40 | II | 10 | Stalowy |  | stalowy 1m, 5° | ELMONT | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 |  | 15 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Rynek | M6 | 15
| SO 40 | II | 11 | Stalowy |  | stalowy 1m, 5° | ELMONT | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 | 15 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Rynek | M6 | 15
| SO 40 | II | 12 | Stalowy |  | stalowy 1m, 5° | ELMONT | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 |  | 15 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Rynek | M6 | 15
| SO 40 | II | 13 | Stalowy |  | stalowy 1m, 5° | ELMONT | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 | 15 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Rynek | M6 | 15
| SO 40 | III | 1 | Stalowy | Urząd Miasta | stalowy 1m, 5° | ELMONT | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 | 37 |  | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Cicha | P4 | 20
| SO 40 | III | 2 | Stalowy |  | stalowy 1m, 5° | ELMONT | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 |  | 31 | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Cicha | P4 | 20
| SO 40 | III | 3 | Kinkiet |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 34 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 4 | Wąska | P4 | 27
| SO 40 | III | 4 | Kinkiet |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 35 | 6 | sodowa | dobry | brak | 4 | Wąska | P4 | 27
| SO 40 | III | 5 | Kinkiet |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 30 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 4 | Wąska | P4 | 27
| SO 40 | III | 6 | Kinkiet |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 40 | 8 | sodowa | dobry | brak | 3 | Kręta | P4 | 41
| SO 40 | III | 7 | Kinkiet |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 38 |  | 8 | sodowa | dobry | brak | 3 | Kręta | P4 | 41
| SO 40 | III | 8 | Kinkiet |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 36 | 8 | sodowa | dobry | brak | 3 | Kręta | P4 | 41
| SO 40 | III | 9 | Kinkiet |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 31 |  | 8 | sodowa | dobry | brak | 3 | Kręta | P4 | 41
| SO 40 | III | 10 | Kinkiet |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 32 | 8 | sodowa | dobry | brak | 3 | Kręta | P4 | 41
| SO 40 | III | 11 | Stalowy |  | stalowy 1m, 5° | ELMONT | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 | 38 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Cicha | P4 | 28
| SO 40 | III | 12 | Stalowy |  | stalowy 1m, 5° | ELMONT | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 |  | 32 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Piekarska | M6 | 15
| SO 40 | III | 13 | Stalowy |  | stalowy 1m, 5° | ELMONT | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 | 40 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Piekarska | M6 | 15
| SO 40 | III | 14 | Stalowy |  | stalowy 1m, 5° | ELMONT | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 |  | 31 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Piekarska | M6 | 15
| SO 40 | III | 15 | Stalowy |  | stalowy 1m, 5° | ELMONT | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 | 30 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Kopernika | M6 | 20
| SO 40 | III | 16 | Stalowy |  | stalowy 1m, 5° | ELMONT | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 |  | 39 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Kopernika | M6 | 20
| SO 40 | III | 17 | Stalowy |  | stalowy 1m, 5° | ELMONT | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 | 37 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Kopernika | M6 | 20
| SO 40 | III | 18 | Stalowy |  | stalowy 1m, 5° | ELMONT | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 |  | 34 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Kopernika | M6 | 20
| SO 40 | III | 19 | Stalowy |  | stalowy 1m, 5° | ELMONT | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 | 40 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Kopernika | M6 | 20
| SO 40 | III | 20 | Stalowy |  | stalowy 1m, 5° | ELMONT | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 |  | 33 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Kopernika | M6 | 20
| SO 40 | III | 21 | Kinkiet |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 15 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 3 | Stroma | P4 | 19
| SO 40 | III | 22 | Kinkiet |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 15 | 6 | sodowa | dobry | brak | 3 | Stroma | P4 | 19
| SO 40 | III | 23 | Kinkiet |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 15 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 3 | Stroma | P4 | 19
| SO 40 | III | 24 | Kinkiet |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 15 | 6 | sodowa | dobry | brak | 3 | Stroma | P4 | 19
| SO 40 | III | 25 | Kinkiet |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 15 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 3 | Stroma | P4 | 19
| SO 40 | III | 26 | Kinkiet |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 15 | 6 | sodowa | dobry | brak | 3 | Stroma | P4 | 19
| SO 40 | III | 27 | Kinkiet |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 15 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 3 | Stroma | P4 | 19
| SO 40 | III | 28 | Kinkiet |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 15 | 6 | sodowa | dobry | brak | 6 | Plac Dworzysko | M6 | 19
| SO 40 | III | 29 | Kinkiet |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 4 | Plac Dworzysko | P4 | 27
| SO 40 | III | 30 | Kinkiet |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 34 | 6 | sodowa | dobry | brak | 4 | Plac Dworzysko | P4 | 27
| SO 40 | III | 31 | Kinkiet |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 38 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 4 | Plac Dworzysko | P4 | 27
| SO 40 | III | 32 | Stalowy |  | stalowy 1m, 5° | ELMONT | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 |  | 31 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Krzywa | M6 | 15
| SO 40 | III | 33 | Stalowy |  | stalowy 1m, 5° | ELMONT | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 | 35 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Krzywa | M6 | 15
| SO 40 | III | 34 | Stalowy |  | stalowy 1m, 5° | ELMONT | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 |  | 38 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Krzywa | M6 | 15
| SO 40 | III | 35 | Stalowy |  | stalowy 1m, 5° | ELMONT | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 | 34 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Strażacka | M6 | 15
| SO 40 | III | 36 | Stalowy |  | stalowy 1m, 5° | ELMONT | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 |  | 38 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Strażacka | M6 | 15
| SO 40 | III | 37 | Stalowy |  | stalowy 1m, 5° | ELMONT | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 | 36 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Strażacka | M6 | 15
| SO 40 | III | 38 | Stalowy |  | stalowy 1m, 5° | ELMONT | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 |  | 40 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Strażacka | M6 | 15
| SO 40 | III | 39 | Stalowy |  | stalowy 1m, 5° | ELMONT | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 | 31 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Stróżowska | M6 | 20
| SO 40 | III | 40 | Stalowy |  | stalowy 1m, 5° | ELMONT | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 |  | 35 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Stróżowska | M6 | 20
| SO 40 | IV | 1 | Stalowy |  | stalowy 1m, 5° | 2xELMONT | 2 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 | 15 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Rynek | M6 | 15
| SO 40 | IV | 2 | Stalowy |  | stalowy 1m, 5° | 2xELMONT | 2 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 |  | 15 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Rynek | M6 | 15
| SO 40 | IV | 3 | Stalowy |  | stalowy 1m, 5° | 2xELMONT | 2 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 | 15 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Rynek | M6 | 15
| SO 40 | IV | 4 | Stalowy |  | stalowy 1m, 5° | 2xELMONT | 2 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 |  | 15 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Rynek | M6 | 15
| SO 40 | IV | 5 | Stalowy |  | stalowy 1m, 5° | 2xELMONT | 2 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 | 15 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Mickiewicza | M6 | 15
| SO 40 | IV | 6 | Stalowy |  | stalowy 1m, 5° | 2xELMONT | 2 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 |  | 15 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Mickiewicza | M6 | 15
| SO 40 | IV | 7 | Stalowy |  | stalowy 1m, 5° | 2xELMONT | 2 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 | 15 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Mickiewicza | M6 | 15
| SO 40 | IV | 8 | Stalowy |  | stalowy 1m, 5° | 2xELMONT | 2 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 |  | 15 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Mickiewicza | M6 | 15
| SO 40 | IV | 9 | Stalowy |  | stalowy 1m, 5° | 2xELMONT | 2 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 | 15 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Mickiewicza | M6 | 15
| SO 40 | IV | 10 | Stalowy |  | stalowy 1m, 5° | 2xELMONT | 2 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 |  | 15 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Mickiewicza | M6 | 15
| SO 41 | I | 1 | Stalowy | Urząd Miasta | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 28 |  | 5 | sodowa | dobry | brak | 4 | Park Miejski im. Biechońskiego | P4 | 27
| SO 41 | I | 2 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 30 | 5 | sodowa | dobry | brak | 4 | Park Miejski im. Biechońskiego | P4 | 27
| SO 41 | I | 3 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 25 |  | 5 | sodowa | dobry | brak | 4 | Park Miejski im. Biechońskiego | P4 | 27
| SO 41 | I | 4 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 32 | 5 | sodowa | dobry | brak | 4 | Park Miejski im. Biechońskiego | P4 | 27
| SO 41 | I | 5 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 31 |  | 5 | sodowa | dobry | brak | 4 | Park Miejski im. Biechońskiego | P4 | 27
| SO 41 | I | 6 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 30 | 5 | sodowa | dobry | brak | 4 | Park Miejski im. Biechońskiego | P4 | 27
| SO 41 | I | 7 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 40 |  | 5 | sodowa | dobry | brak | 4 | Park Miejski im. Biechońskiego | P4 | 27
| SO 41 | I | 8 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 40 | 5 | sodowa | dobry | brak | 4 | Park Miejski im. Biechońskiego | P4 | 27
| SO 41 | I | 9 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 40 |  | 5 | sodowa | dobry | brak | 4 | Park Miejski im. Biechońskiego | P4 | 27
| SO 41 | I | 10 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 40 | 5 | sodowa | dobry | brak | 4 | Park Miejski im. Biechońskiego | P4 | 27
| SO 41 | I | 11 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 40 |  | 5 | sodowa | dobry | brak | 4 | Park Miejski im. Biechońskiego | P4 | 27
| SO 41 | I | 12 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 40 | 5 | sodowa | dobry | brak | 4 | Park Miejski im. Biechońskiego | P4 | 27
| SO 41 | I | 13 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 40 |  | 5 | sodowa | dobry | brak | 4 | Park Miejski im. Biechońskiego | P4 | 27
| SO 41 | I | 14 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 40 | 5 | sodowa | dobry | brak | 4 | Park Miejski im. Biechońskiego | P4 | 27
| SO 41 | I | 15 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 40 |  | 5 | sodowa | dobry | brak | 4 | Park Miejski im. Biechońskiego | P4 | 27
| SO 41 | I | 16 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 40 | 5 | sodowa | dobry | brak | 4 | Park Miejski im. Biechońskiego | P4 | 27
| SO 41 | I | 17 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 30 |  | 5 | sodowa | dobry | brak | 4 | Park Miejski im. Biechońskiego | P4 | 27
| SO 41 | I | 18 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 30 | 5 | sodowa | dobry | brak | 4 | Park Miejski im. Biechońskiego | P4 | 27
| SO 41 | II | 1 | Stalwoy | Urząd Miasta | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 20 |  | 5 | sodowa | dobry | brak | 4 | Park Miejski im. Biechońskiego | P4 | 27
| SO 41 | II | 2 | Stalwoy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 33 | 5 | sodowa | dobry | brak | 4 | Park Miejski im. Biechońskiego | P4 | 27
| SO 41 | II | 3 | Stalwoy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 33 |  | 5 | sodowa | dobry | brak | 4 | Park Miejski im. Biechońskiego | P4 | 27
| SO 41 | II | 4 | Stalwoy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 35 | 5 | sodowa | dobry | brak | 4 | Park Miejski im. Biechońskiego | P4 | 27
| SO 41 | II | 5 | Stalwoy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 25 |  | 5 | sodowa | dobry | brak | 4 | Park Miejski im. Biechońskiego | P4 | 27
| SO 41 | II | 6 | Stalwoy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 35 | 5 | sodowa | dobry | brak | 4 | Park Miejski im. Biechońskiego | P4 | 27
| SO 41 | II | 7 | Stalwoy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 37 |  | 5 | sodowa | dobry | brak | 4 | Park Miejski im. Biechońskiego | P4 | 27
| SO 41 | II | 8 | Stalwoy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 27 | 5 | sodowa | dobry | brak | 4 | Park Miejski im. Biechońskiego | P4 | 27
| SO 41 | II | 9 | Stalwoy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 25 |  | 5 | sodowa | dobry | brak | 4 | Park Miejski im. Biechońskiego | P4 | 27
| SO 41 | II | 10 | Stalwoy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 18 | 5 | sodowa | dobry | brak | 4 | Park Miejski im. Biechońskiego | P4 | 27
| SO 41 | II | 11 | Stalwoy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 25 |  | 5 | sodowa | dobry | brak | 4 | Park Miejski im. Biechońskiego | P4 | 27
| SO 41 | II | 12 | Stalwoy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 32 | 5 | sodowa | dobry | brak | 4 | Park Miejski im. Biechońskiego | P4 | 27
| SO 41 | II | 13 | Stalwoy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 30 |  | 5 | sodowa | dobry | brak | 4 | Park Miejski im. Biechońskiego | P4 | 27
| SO 41 | II | 14 | Stalwoy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 30 | 5 | sodowa | dobry | brak | 4 | Park Miejski im. Biechońskiego | P4 | 27
| SO 41 |  | 15 | Stalwoy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 30 |  | 5 | sodowa | dobry | brak | 4 | Park Miejski im. Biechońskiego | P4 | 27
| SO 41 |  | 16 | Stalwoy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 32 | 5 | sodowa | dobry | brak | 4 | Park Miejski im. Biechońskiego | P4 | 27
| SO 41 | II | 17 | Stalwoy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 22 |  | 5 | sodowa | dobry | brak | 4 | Park Miejski im. Biechońskiego | P4 | 27
| SO 41 | II | 18 | Stalwoy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 22 | 5 | sodowa | dobry | brak | 4 | Park Miejski im. Biechońskiego | P4 | 27
| SO 41 | III | 1 | Stalowy | Urząd Miasta | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 26 |  | 5 | sodowa | dobry | brak | 4 | Park Miejski im. Biechońskiego | P4 | 27
| SO 41 | III | 2 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 18 | 5 | sodowa | dobry | brak | 4 | Park Miejski im. Biechońskiego | P4 | 27
| SO 41 | III | 3 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 30 |  | 5 | sodowa | dobry | brak | 4 | Park Miejski im. Biechońskiego | P4 | 27
| SO 41 | III | 4 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 31 | 5 | sodowa | dobry | brak | 4 | Park Miejski im. Biechońskiego | P4 | 27
| SO 41 | III | 5 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 30 |  | 5 | sodowa | dobry | brak | 4 | Park Miejski im. Biechońskiego | P4 | 27
| SO 41 | III | 6 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 24 | 5 | sodowa | dobry | brak | 4 | Park Miejski im. Biechońskiego | P4 | 27
| SO 41 | III | 7 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 26 |  | 5 | sodowa | dobry | brak | 4 | Park Miejski im. Biechońskiego | P4 | 27
| SO 41 | III | 8 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 27 | 5 | sodowa | dobry | brak | 4 | Park Miejski im. Biechońskiego | P4 | 27
| SO 41 | III | 9 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 25 |  | 5 | sodowa | dobry | brak | 4 | Park Miejski im. Biechońskiego | P4 | 27
| SO 41 | III | 10 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 26 | 5 | sodowa | dobry | brak | 4 | Park Miejski im. Biechońskiego | P4 | 27
| SO 41 | III | 11 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 27 |  | 5 | sodowa | dobry | brak | 4 | Park Miejski im. Biechońskiego | P4 | 27
| SO 41 | III | 12 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 22 | 5 | sodowa | dobry | brak | 4 | Park Miejski im. Biechońskiego | P4 | 27
| SO 42 | I | 1 | Żerdź E | Urząd Miasta | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | AsXSn | 6A | 3 | 33 |  | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 7 | Dukielska | M5 | 101
| SO 42 | I | 2 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | AsXSn | 6A | 3 |  | 24 | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 7 | Dukielska | M5 | 101
| SO 42 | I | 3 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Al | 6A | 3 | 55 |  | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 7 | Dukielska | M5 | 101
| SO 42 | I | 4 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Al | 6A | 3 |  | 32 | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 7 | Dukielska | M5 | 101
| SO 42 | I | 5 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Al | 6A | 3 | 35 |  | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 7 | Dukielska | M5 | 101
| SO 42 | I | 6 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Al | 6A | 3 |  | 30 | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 7 | Dukielska | M5 | 101
| SO 42 | I | 7 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Al | 6A | 3 | 27 |  | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 7 | Dukielska | M5 | 101
| SO 42 | I | 8 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Al | 6A | 3 |  | 34 | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 7 | Dukielska | M5 | 101
| SO 42 | I | 9 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Al | 6A | 3 | 36 |  | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 7 | Dukielska | M5 | 101
| SO 42 | I | 10 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Al | 6A | 3 |  | 30 | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 7 | Dukielska | M5 | 101
| SO 42 | I | 11 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Al | 6A | 3 | 30 |  | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 7 | Dukielska | M5 | 101
| SO 42 | I | 12 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Al | 6A | 3 |  | 29 | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 7 | Dukielska | M5 | 101
| SO 42 | I | 13 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Al | 6A | 3 | 28 |  | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 7 | Dukielska | M5 | 101
| SO 42 | I | 14 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Al | 6A | 3 |  | 31 | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 7 | Dukielska | M5 | 101
| SO 42 | I | 15 | Żerdź E |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 3 | 31 |  | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 7 | Dukielska | M5 | 101
| SO 42 | I | 16 | Stalowy |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 3 |  | 33 | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 7 | Dukielska | M5 | 101
| SO 42 | I | 17 | Stalowy |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 3 | 44 |  | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 7 | Dukielska | M5 | 101
| SO 42 | I | 18 | Stalowy |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 3 |  | 41 | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 7 | Dukielska | M5 | 101
| SO 42 | I | 19 | Stalowy |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 3 | 34 |  | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 7 | Dukielska | M5 | 101
| SO 42 | I | 20 | Stalowy |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 3 |  | 15 | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 7 | Dukielska | M5 | 101
| SO 42 | I | 21 | Stalowy |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 3 | 39 |  | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 7 | Dukielska | M5 | 101
| SO 42 | I | 22 | Stalowy |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 3 |  | 27 | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 7 | Dukielska | M5 | 101
| SO 42 | I | 23 | ŻN | OSD | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Al | 6A | 7 | 76 |  | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 6 | Kwiatowa | M6 | 41
| SO 42 | I | 24 | ŻN |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Al | 6A | 1 |  | 75 | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 6 | Kwiatowa | M6 | 41
| SO 42 | I | 25 | Żerdź E |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Al | 6A | 1 | 88 |  | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 6 | Kwiatowa | M6 | 41
| SO 42 | I | 26 | ŻN |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Al | 6A | 3 |  | 82 | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 6 | Kwiatowa | M6 | 41
| SO 42 | I | 27 | ŻN |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Al | 6A | 5 | 90 |  | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 6 | Kwiatowa | M6 | 41
| SO 42 | I | 28 | ŻN |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Al | 6A | 3 |  | 85 | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 6 | Kwiatowa | M6 | 41
| SO 42 | I | 29 | ŻN |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Al | 6A | 1 | 80 |  | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 6 | Kwiatowa | M6 | 41
| SO 42 | I | 30 | ŻN |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Al | 6A | 1 |  | 41 | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 6 | Kwiatowa | M6 | 41
| SO 42 | I | 31 | Żerdź E | Urząd Miasta | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXsn | 6A | 2 | 30 |  | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 4 | Biechońskiego | M6 | 20
| SO 42 | I | 32 | Żerdź E |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXsn | 6A | 2 |  | 31 | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 4 | Biechońskiego | M6 | 20
| SO 42 | I | 33 | Żerdź E |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXsn | 6A | 2 | 35 |  | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 4 | Biechońskiego | M6 | 20
| SO 42 | I | 34 | Żerdź E |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXsn | 6A | 2 |  | 40 | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 4 | Biechońskiego | M6 | 20
| SO 42 | II | 1 | ŻN | OSD | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | AsXSn | 6A | 9 | 46 |  | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 7 | Dukielska | M5 | 101
| SO 42 | II | 2 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | AsXSn | 6A | 7 |  | 41 | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 7 | Dukielska | M5 | 101
| SO 42 | II | 3 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Al | 6A | 7 | 40 |  | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 7 | Dukielska | M5 | 101
| SO 42 | II | 4 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Al | 6A | 7 |  | 41 | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 7 | Dukielska | M5 | 101
| SO 42 | II | 5 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Al | 6A | 7 | 38 |  | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 7 | Dukielska | M5 | 101
| SO 42 | II | 6 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Al | 6A | 7 |  | 39 | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 7 | Dukielska | M5 | 101
| SO 42 | II | 7 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Al | 6A | 7 | 40 |  | 7 | sodowa | dobry | wymiana | 7 | Dukielska | M5 | 101
| SO 42 | II | 8 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Al | 6A | 7 |  | 40 | 7 | sodowa | dobry | wymiana | 7 | Dukielska | M5 | 101
| SO 42 | II | 9 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Al | 6A | 7 | 39 |  | 7 | sodowa | dobry | wymiana | 7 | Dukielska | M5 | 101
| SO 42 | II | 10 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Al | 6A | 7 |  | 41 | 7 | sodowa | dobry | wymiana | 7 | Dukielska | M5 | 101
| SO 42 | II | 11 | ŻN | Urząd Miasta | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Al | 6A | 7 | 39 |  | 7 | sodowa | dobry | wymiana | 7 | Dukielska | M5 | 101
| SO 42 | II | 12 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | AsXSn | 6A | 7 |  | 40 | 7 | sodowa | dobry | wymiana | 7 | Dukielska | M5 | 101
| SO 42 | II | 13 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | AsXSn | 6A | 7 | 40 |  | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 7 | Dukielska | M5 | 101
| SO 42 | II | 14 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Al | 6A | 6 |  | 39 | 7 | sodowa | dobry | wymiana | 7 | Dukielska | M5 | 101
| SO 42 | II | 15 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Al | 6A | 6 | 40 |  | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 7 | Dukielska | M5 | 101
| SO 42 | II | 16 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Al | 6A | 6 |  | 40 | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 7 | Dukielska | M5 | 101
| SO 42 | III | 1 | Stalowy | Urząd Miasta | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 40 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 5 | Klimkowicza | P4 | 27
| SO 42 | III | 2 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 15 | 6 | sodowa | dobry | brak | 5 | Klimkowicza | P4 | 27
| SO 42 | III | 3 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 30 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 5 | Klimkowicza | P4 | 27
| SO 42 | III | 4 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 31 | 6 | sodowa | dobry | brak | 5 | Klimkowicza | P4 | 27
| SO 42 | III | 5 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 30 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 5 | Klimkowicza | P4 | 27
| SO 42 | III | 6 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 24 | 6 | sodowa | dobry | brak | 5 | Klimkowicza | P4 | 27
| SO 42 | III | 7 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 26 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 5 | Klimkowicza | P4 | 27
| SO 42 | III | 8 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 27 | 6 | sodowa | dobry | brak | 5 | Klimkowicza | P4 | 27
| SO 42 | III | 9 | ŻN | OSD | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Al | 6A | 5 | 48 |  | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 6 | Sokolska | M6 | 41
| SO 42 | III | 10 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Al | 6A | 5 |  | 47 | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 5 | Sokolska | M6 | 20
| SO 42 | III | 11 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Al | 6A | 9 | 43 |  | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 5 | Sokolska | M6 | 20
| SO 42 | III | 12 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Al | 6A | 7 |  | 40 | 9 | sodowa | dobry | wymiana | 5 | Sokolska | M6 | 20
| SO 42 | III | 13 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Al | 6A | 7 | 40 |  | 9 | sodowa | dobry | wymiana | 5 | Sokolska | M6 | 20
| SO 42 | III | 14 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Al | 6A | 7 |  | 33 | 9 | sodowa | dobry | wymiana | 5 | Sokolska | M6 | 20
| SO 42 | III | 15 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Al | 6A | 6 | 35 |  | 10 | sodowa | dobry | wymiana | 5 | Sokolska | M6 | 20
| SO 42 | III | 16 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Al | 6A | 6 |  | 32 | 10 | sodowa | dobry | wymiana | 5 | Sokolska | M6 | 20
| SO 42 | III | 17 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Al | 6A | 7 | 67 |  | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 5 | Sokolska | M6 | 20
| SO 42 | III | 18 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Al | 6A | 6 |  | 41 | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 5 | Sokolska | M6 | 20
| SO 42 | III | 19 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Al | 6A | 6 | 26 |  | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 6 | Sokolska | M6 | 41
| SO 42 | III | 20 | Stalowy | Urząd Miasta | wysięgnik stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1.5 |  | 46 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Klimkowicza | P4 | 28
| SO 42 | III | 21 | Stalowy |  | wysięgnik stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1.5 | 27 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Klimkowicza | P4 | 28
| SO 42 | III | 22 | Stalowy |  | wysięgnik stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1.5 |  | 57 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Klimkowicza | P4 | 28
| SO 42 | III | 23 | Stalowy |  | wysięgnik stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1.5 | 45 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Klimkowicza | P4 | 28
| SO 42 | III | 24 | Stalowy |  | wysięgnik stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1.5 |  | 52 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Klimkowicza | P4 | 28
| SO 42 | III | 25 | Stalowy |  | wysięgnik stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1.5 | 38 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Klimkowicza | P4 | 28
| SO 42 | III | 26 | Stalowy |  | wysięgnik stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1.5 |  | 58 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Klimkowicza | P4 | 28
| SO 42 | III | 27 | Stalowy |  | wysięgnik stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1.5 | 45 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Klimkowicza | P4 | 28
| SO 42 | III | 28 | Stalowy |  | wysięgnik stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1.5 |  |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Klimkowicza | P4 | 28
| SO 43 | I | 1 | Stalowy | Urząd Miasta | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 10 | 38 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Chopina | M5 | 38
| SO 43 | I | 2 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 10 |  | 40 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Chopina | M5 | 38
| SO 43 | I | 3 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 8 | 35 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Chopina | M5 | 38
| SO 43 | I | 4 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 5 |  | 35 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Chopina | M5 | 38
| SO 43 | I | 5 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 4 | 35 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Chopina | M5 | 38
| SO 43 | I | 6 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2 |  | 35 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Chopina | M5 | 38
| SO 43 | I | 7 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2 | 38 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Chopina | M5 | 38
| SO 43 | I | 8 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2 |  | 37 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Chopina | M5 | 38
| SO 43 | I | 9 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2 | 37 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Chopina | M5 | 38
| SO 43 | I | 10 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2 |  | 38 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Chopina | M5 | 38
| SO 43 | I | 11 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2 | 37 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Chopina | M5 | 38
| SO 43 | I | 12 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2 |  | 37 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Chopina | M5 | 38
| SO 43 | I | 13 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2 | 37 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Chopina | M5 | 38
| SO 43 | I | 14 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2 |  | 37 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Chopina | M5 | 38
| SO 43 | I | 15 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2 | 36 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Chopina | M5 | 38
| SO 43 | I | 16 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2 |  | 39 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Chopina | M5 | 38
| SO 43 | I | 17 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2 | 37 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Chopina | M5 | 38
| SO 43 | I | 18 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2 |  | 40 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Chopina | M5 | 38
| SO 43 | I | 19 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2 | 36 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Chopina | M5 | 38
| SO 43 | I | 20 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2 |  | 36 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Chopina | M5 | 38
| SO 43 | I | 21 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2 | 35 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Chopina | M5 | 38
| SO 43 | I | 22 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2 |  | 37 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Chopina | M5 | 38
| SO 43 | I | 23 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2 | 35 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Chopina | M5 | 38
| SO 43 | I | 24 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2 |  | 36 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Chopina | M5 | 38
| SO 43 | I | 25 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2 | 39 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Chopina | M5 | 38
| SO 43 | I | 26 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2 |  | 38 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Chopina | M5 | 38
| SO 43 | I | 27 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2 | 38 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Chopina | M5 | 38
| SO 43 | I | 28 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2 |  | 35 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Chopina | M5 | 38
| SO 43 | I | 29 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2 | 39 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Chopina | M5 | 38
| SO 43 | I | 30 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2 |  | 38 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Chopina | M5 | 38
| SO 43 | I | 31 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2 | 35 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Chopina | M5 | 38
| SO 43 | I | 32 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2 |  | 38 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Chopina | M5 | 38
| SO 43 | I | 33 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2 | 35 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Chopina | M5 | 38
| SO 43 | I | 34 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2 |  | 38 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Chopina | M5 | 38
| SO 43 | I | 35 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2 | 35 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Chopina | M5 | 38
| SO 43 | I | 36 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2 |  | 38 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Chopina | M5 | 38
| SO 43 | I | 37 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2 | 37 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Chopina | M5 | 38
| SO 43 | I | 38 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2 |  | 38 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Chopina | M5 | 38
| SO 43 | I | 39 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2 | 36 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Chopina | M5 | 38
| SO 43 | II | 1 | Stalowy | Urząd Miasta | stalowy 0,5m, 15° | PHILIPS | 1 | 40 | 40 | LED 40W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 40 | 6 | ledowa | dobry | zostaje | 4 | Chopina boczna | M6 | 20
| SO 43 | II | 2 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | PHILIPS | 1 | 40 | 40 | LED 40W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 36 |  | 6 | ledowa | dobry | zostaje | 4 | Chopina boczna | M6 | 20
| SO 43 | II | 3 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | PHILIPS | 1 | 40 | 40 | LED 40W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 35 | 6 | ledowa | dobry | zostaje | 4 | Chopina boczna | M6 | 20
| SO 43 | II | 4 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | PHILIPS | 1 | 40 | 40 | LED 40W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 40 |  | 6 | ledowa | dobry | zostaje | 4 | Chopina boczna | M6 | 20
| SO 43 | II | 5 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | PHILIPS | 1 | 40 | 40 | LED 40W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 40 | 6 | ledowa | dobry | zostaje | 4 | Chopina boczna | M6 | 20
| SO 43 | II | 6 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | OUR | 1 | 125 | 140 | 125W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 35 |  | 6 | rtęciowa | dobry | zostaje | 4 | Chopina boczna | M6 | 20
| SO 43 | II | 7 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | OUR | 1 | 125 | 140 | 125W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 39 | 6 | rtęciowa | dobry | zostaje | 4 | Chopina boczna | M6 | 20
| SO 43 | II | 8 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 36 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 4 | Chopina boczna | M6 | 14
| SO 43 | II | 9 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 40 | 6 | sodowa | dobry | brak | 4 | Chopina boczna | M6 | 14
| SO 43 | II | 10 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 37 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 4 | Chopina boczna | M6 | 14
| SO 43 | II | 11 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 39 | 6 | sodowa | dobry | brak | 4 | Chopina boczna | M6 | 14
| SO 43 | II | 12 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 36 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 4 | Chopina boczna | M6 | 14
| SO 43 | II | 13 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 36 | 6 | sodowa | dobry | brak | 4 | Chopina boczna | M6 | 14
| SO 43 | II | 14 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 39 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 4 | Chopina boczna | M6 | 14
| SO 43 | II | 15 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 36 | 6 | sodowa | dobry | brak | 4 | Chopina boczna | M6 | 14
| SO 43 | II | 16 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 39 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 4 | Chopina boczna | M6 | 14
| SO 43 | II | 17 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | OUR | 1 | 125 | 140 | 125W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 35 | 6 | rtęciowa | dobry | zostaje | 4 | Chopina boczna | M6 | 20
| SO 43 | II | 18 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | OUR | 1 | 125 | 140 | 125W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 37 |  | 6 | rtęciowa | dobry | zostaje | 4 | Chopina boczna | M6 | 20
| SO 43 | II | 19 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | OUR | 1 | 125 | 140 | 125W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 38 | 6 | rtęciowa | dobry | zostaje | 4 | Chopina boczna | M6 | 20
| SO 43 | II | 20 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | PHILIPS | 1 | 40 | 40 | LED 40W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 35 |  | 6 | ledowa | dobry | zostaje | 4 | Chopina boczna | M6 | 20
| SO 43 | II | 21 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | PHILIPS | 1 | 40 | 40 | LED 40W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 38 | 6 | ledowa | dobry | zostaje | 4 | Chopina boczna | M6 | 20
| SO 43 | II | 22 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | PHILIPS | 1 | 40 | 40 | LED 40W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 39 |  | 6 | ledowa | dobry | zostaje | 4 | Chopina boczna | M6 | 20
| SO 43 | II | 23 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 38 | 6 | sodowa | dobry | brak | 4 | Chopina boczna | M6 | 14
| SO 43 | II | 24 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 38 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 4 | Chopina boczna | M6 | 14
| SO 43 | II | 25 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 36 | 6 | sodowa | dobry | brak | 4 | Chopina boczna | M6 | 14
| SO 43 | II | 26 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 37 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 4 | Chopina boczna | M6 | 14
| SO 43 | II | 27 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 36 | 6 | sodowa | dobry | brak | 4 | Chopina boczna | M6 | 14
| SO 43 | II | 28 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 39 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 4 | Chopina boczna | M6 | 14
| SO 43 | II | 29 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 37 | 6 | sodowa | dobry | brak | 4 | Chopina boczna | M6 | 14
| SO 43 | II | 30 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 37 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 4 | Chopina boczna | M6 | 14
| SO 43 | II | 31 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 39 | 6 | sodowa | dobry | brak | 4 | Chopina boczna | M6 | 14
| SO 43 | II | 32 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 36 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 4 | Chopina boczna | M6 | 14
| SO 43 | II | 33 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 37 | 6 | sodowa | dobry | brak | 4 | Chopina boczna | M6 | 14
| SO 43 | II | 34 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 40 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 4 | Chopina boczna | M6 | 14
| SO 43 | II | 35 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 36 | 6 | sodowa | dobry | brak | 4 | Chopina boczna | M6 | 14
| SO 43 | II | 36 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | PHILIPS | 1 | 40 | 40 | LED 40W | Kablowa | 6A | 1 | 37 |  | 6 | ledowa | dobry | zostaje | 4 | Chopina boczna | M6 | 20
| SO 43 | II | 37 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | PHILIPS | 1 | 40 | 40 | LED 40W | Kablowa | 6A | 1 |  | 35 | 6 | ledowa | dobry | zostaje | 4 | Chopina boczna | M6 | 20
| SO 43 | II | 38 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | CORDOBA | 1 | 72 | 72 | LED 72W | Kablowa | 6A | 2 | 36 |  | 12 | ledowa | dobry | zostaje | 7 | Biecka | M4 | 78
| SO 43 | II | 39 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | CORDOBA | 1 | 72 | 72 | LED 72W | Kablowa | 6A | 2 |  | 38 | 12 | ledowa | dobry | zostaje | 7 | Biecka | M4 | 78
| SO 43 | II | 40 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | CORDOBA | 1 | 72 | 72 | LED 72W | Kablowa | 6A | 2 | 39 |  | 12 | ledowa | dobry | zostaje | 7 | Biecka | M4 | 78
| SO 43 | II | 41 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | CORDOBA | 1 | 72 | 72 | LED 72W | Kablowa | 6A | 2 |  | 40 | 12 | ledowa | dobry | zostaje | 7 | Biecka | M4 | 78
| SO 43 | II | 42 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | CORDOBA | 1 | 72 | 72 | LED 72W | Kablowa | 6A | 2 | 38 |  | 12 | ledowa | dobry | zostaje | 7 | Biecka | M4 | 78
| SO 43 | II | 43 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | CORDOBA | 1 | 72 | 72 | LED 72W | Kablowa | 6A | 2 |  | 36 | 12 | ledowa | dobry | zostaje | 7 | Biecka | M4 | 78
| SO 43 | II | 44 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | CORDOBA | 1 | 72 | 72 | LED 72W | Kablowa | 6A | 2 | 40 |  | 12 | ledowa | dobry | zostaje | 7 | Biecka | M4 | 78
| SO 43 | II | 45 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | CORDOBA | 1 | 72 | 72 | LED 72W | Kablowa | 6A | 2 |  | 36 | 12 | ledowa | dobry | zostaje | 7 | Biecka | M4 | 78
| SO 43 | II | 46 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | CORDOBA | 1 | 72 | 72 | LED 72W | Kablowa | 6A | 2 | 38 |  | 12 | ledowa | dobry | zostaje | 7 | Biecka | M4 | 78
| SO 43 | II | 47 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | CORDOBA | 1 | 72 | 72 | LED 72W | Kablowa | 6A | 2 |  | 36 | 12 | ledowa | dobry | zostaje | 7 | Biecka | M4 | 78
| SO 43 | II | 48 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | CORDOBA | 1 | 72 | 72 | LED 72W | Kablowa | 6A | 2 | 39 |  | 12 | ledowa | dobry | zostaje | 7 | Biecka | M4 | 78
| SO 43 | II | 49 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | CORDOBA | 1 | 40 | 40 | LED 40W | Kablowa | 6A | 2 |  | 36 | 5 | ledowa | dobry | zostaje | 7 | Biecka | M4 | 53
| SO 43 | II | 50 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | CORDOBA | 1 | 40 | 40 | LED 40W | Kablowa | 6A | 2 | 37 |  | 5 | ledowa | dobry | zostaje | 7 | Biecka | M4 | 53
| SO 43 | II | 51 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | CORDOBA | 1 | 40 | 40 | LED 40W | Kablowa | 6A | 2 |  | 39 | 5 | ledowa | dobry | zostaje | 7 | Biecka | M4 | 53
| SO 43 | II | 52 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | CORDOBA | 1 | 40 | 40 | LED 40W | Kablowa | 6A | 2 | 39 |  | 5 | ledowa | dobry | zostaje | 7 | Biecka | M4 | 53
| SO 43 | III | 1 | Stalowy | Urząd Miasta | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150 W | Kablowa | 6A | 3 |  | 40 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 3 | Chopina boczna | P4 | 28
| SO 43 | III | 2 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150 W | Kablowa | 6A | 3 | 36 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 3 | Chopina boczna | P4 | 28
| SO 43 | III | 3 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150 W | Kablowa | 6A | 3 |  | 38 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 3 | Chopina boczna | P4 | 28
| SO 43 | IV | 1 | Stalowy | Urząd Miasta | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2.5 | 38 |  | 9 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Chopina | M5 | 38
| SO 43 | IV | 2 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2.5 |  |  | 9 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Chopina | M5 | 38
| SO 43 | IV | 3 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2.5 |  | 24 | 9 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Chopina | M5 | 38
| SO 43 | IV | 7 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2.5 | 26 |  | 9 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Chopina | M5 | 38
| SO 43 | IV | 8 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2.5 |  | 27 | 9 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Chopina | M5 | 38
| SO 43 | IV | 9 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2.5 | 48 |  | 9 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Chopina | M5 | 38
| SO 43 | IV | 10 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2.5 |  | 47 | 9 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Solidarności | M5 | 53
| SO 43 | IV | 11 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2.5 | 43 |  | 9 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Solidarności | M5 | 53
| SO 43 | IV | 12 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | 2xSL-100 | 2 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2.5 |  | 40 | 9 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Solidarności | M5 | 53
| SO 43 | IV | 13 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Al | 6A | 2 | 40 |  | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 6 | Biecka boczna | M6 | 41
| SO 43 | IV | 14 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Al | 6A | 2 |  | 33 | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 6 | Biecka boczna | M6 | 41
| SO 43 | IV | 15 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Al | 6A | 2 | 35 |  | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 6 | Biecka boczna | M6 | 41
| SO 43 | IV | 16 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Al | 6A | 2 |  | 32 | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 6 | Biecka boczna | M6 | 41
| SO 43 | IV | 17 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Al | 6A | 2 | 67 |  | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 6 | Biecka boczna | M6 | 41
| SO 43 | IV | 18 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Al | 6A | 2 |  | 41 | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 6 | Biecka boczna | M6 | 41
| SO 43 | IV | 19 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Al | 6A | 2 | 26 |  | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 6 | Biecka boczna | M6 | 41
| SO 43 | IV | 20 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Al | 6A | 2 |  | 46 | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 6 | Biecka boczna | M6 | 41
| SO 43 | IV | 21 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Al | 6A | 2 | 27 |  | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 6 | Biecka boczna | M6 | 41
| SO 43 | IV | 22 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Al | 6A | 2 |  | 57 | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 6 | Biecka boczna | M6 | 41
| SO 43 | IV | 23 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Al | 6A | 2 | 45 |  | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 6 | Biecka boczna | M6 | 41
| SO 43 | IV | 24 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Al | 6A | 2 |  | 52 | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 6 | Biecka boczna | M6 | 41
| SO 43 | III | 25 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Al | 6A | 2 | 38 |  | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 6 | Biecka boczna | M6 | 41
| SO 44 | I | 1 | Stalowy | Urząd Miasta | stalowy 1m, 15° | ES-SYSTEM | 1 | 105 | 105 | LED 105W | Kablowa | 6A | 2 | 29 |  | 10 | ledowa | dobry | zostaje | 7 | Węgierska | M5 | 38
| SO 44 | I | 2 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | ES-SYSTEM | 1 | 105 | 105 | LED 105W | Kablowa | 6A | 2 |  | 35 | 10 | ledowa | dobry | zostaje | 7 | Węgierska | M5 | 38
| SO 44 | I | 3 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | ES-SYSTEM | 1 | 105 | 105 | LED 105W | Kablowa | 6A | 2 | 34 |  | 10 | ledowa | dobry | zostaje | 7 | Węgierska | M5 | 38
| SO 44 | I | 4 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | ES-SYSTEM | 1 | 105 | 105 | LED 105W | Kablowa | 6A | 2 |  | 35 | 10 | ledowa | dobry | zostaje | 7 | Węgierska | M5 | 38
| SO 44 | I | 5 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | ES-SYSTEM | 1 | 105 | 105 | LED 105W | Kablowa | 6A | 2 | 28 |  | 10 | ledowa | dobry | zostaje | 7 | Węgierska | M5 | 38
| SO 44 | I | 6 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | ES-SYSTEM | 1 | 105 | 105 | LED 105W | Kablowa | 6A | 2 |  | 29 | 10 | ledowa | dobry | zostaje | 7 | Węgierska | M5 | 38
| SO 44 | I | 7 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | ES-SYSTEM | 1 | 105 | 105 | LED 105W | Kablowa | 6A | 2 | 32 |  | 10 | ledowa | dobry | zostaje | 7 | Węgierska | M5 | 38
| SO 44 | I | 8 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | ES-SYSTEM | 1 | 105 | 105 | LED 105W | Kablowa | 6A | 2 |  | 36 | 10 | ledowa | dobry | zostaje | 7 | Węgierska | M5 | 38
| SO 44 | I | 9 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | ES-SYSTEM | 1 | 105 | 105 | LED 105W | Kablowa | 6A | 2 | 29 |  | 10 | ledowa | dobry | zostaje | 7 | Węgierska | M5 | 38
| SO 44 | I | 10 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | ES-SYSTEM | 1 | 105 | 105 | LED 105W | Kablowa | 6A | 2 |  | 32 | 10 | ledowa | dobry | zostaje | 7 | Węgierska | M5 | 38
| SO 44 | I | 11 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | ES-SYSTEM | 1 | 105 | 105 | LED 105W | Kablowa | 6A | 2 | 29 |  | 10 | ledowa | dobry | zostaje | 7 | Węgierska | M5 | 38
| SO 44 | I | 12 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | ES-SYSTEM | 1 | 105 | 105 | LED 105W | Kablowa | 6A | 2 |  | 34 | 10 | ledowa | dobry | zostaje | 7 | Węgierska | M5 | 38
| SO 44 | I | 13 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | ES-SYSTEM | 1 | 105 | 105 | LED 105W | Kablowa | 6A | 2 | 30 |  | 10 | ledowa | dobry | zostaje | 7 | Węgierska | M5 | 38
| SO 44 | I | 14 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | ES-SYSTEM | 1 | 105 | 105 | LED 105W | Kablowa | 6A | 2 |  | 33 | 10 | ledowa | dobry | zostaje | 7 | Węgierska | M5 | 38
| SO 44 | I | 15 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | ES-SYSTEM | 1 | 105 | 105 | LED 105W | Kablowa | 6A | 2 | 31 |  | 10 | ledowa | dobry | zostaje | 7 | Węgierska | M5 | 38
| SO 44 | I | 16 | Stalowy |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2 |  | 35 | 12 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Węgierska | M5 | 38
| SO 44 | I | 17 | Stalowy |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2 | 34 |  | 12 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Węgierska | M5 | 38
| SO 44 | I | 18 | Stalowy |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2 |  | 34 | 12 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Węgierska | M5 | 38
| SO 44 | I | 19 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | 2 | 31 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 4 | Węgierska boczna | P4 | 27
| SO 44 | I | 20 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | 2 |  | 34 | 6 | sodowa | dobry | brak | 4 | Węgierska boczna | P4 | 27
| SO 44 | I | 21 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | 2 | 30 |  | 6 | sodowa | dobry | brak | 4 | Węgierska boczna | P4 | 27
| SO 44 | I | 22 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | 2 |  | 34 | 6 | sodowa | dobry | brak | 4 | Węgierska boczna | P4 | 27
| SO 44 | I | 23 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | ES-SYSTEM | 1 | 105 | 105 | LED 105W | Kablowa | 6A | 2 | 32 |  | 10 | ledowa | dobry | zostaje | 7 | Węgierska | M5 | 38
| SO 44 | II | 1 | Stalowy | Urząd Miasta | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 2.5 |  | 30 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Szpitalna | M6 | 20
| SO 44 | II | 2 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 2.5 | 36 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Szpitalna | M6 | 20
| SO 44 | II | 3 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 2.5 |  | 29 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Szpitalna | M6 | 20
| SO 44 | II | 4 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 2.5 | 34 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Szpitalna | M6 | 20
| SO 44 | II | 5 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 2.5 |  | 32 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Szpitalna boczna | M6 | 20
| SO 44 | II | 6 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 2.5 | 33 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Szpitalna boczna | M6 | 20
| SO 44 | II | 7 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 2.5 |  | 33 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Rybickiego | M6 | 20
| SO 44 | II | 8 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 2.5 | 29 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Rybickiego | M6 | 20
| SO 44 | II | 9 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 2.5 |  | 30 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Rybickiego | M6 | 20
| SO 44 | II | 10 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 2.5 | 30 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Rybickiego | M6 | 20
| SO 44 | II | 11 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 2.5 |  | 30 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Rybickiego | M6 | 20
| SO 44 | II | 12 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 2.5 | 33 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Rybickiego | M6 | 20
| SO 44 | II | 13 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 2.5 |  | 29 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Rybickiego | M6 | 20
| SO 44 | II | 14 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 2.5 | 28 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Rybickiego | M6 | 20
| SO 44 | II | 15 | ŻN | OSD | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 2.5 |  | 28 | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 6 | Kochanowskiego | M6 | 20
| SO 44 | II | 16 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 2.5 | 32 |  | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 6 | Kochanowskiego | M6 | 20
| SO 44 | II | 17 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 2.5 |  | 28 | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 6 | Kochanowskiego | M6 | 20
| SO 44 | II | 18 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 2.5 | 29 |  | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 6 | Kochanowskiego | M6 | 20
| SO 44 | II | 19 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 2.5 |  | 31 | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 6 | Kochanowskiego | M6 | 20
| SO 44 | II | 20 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 2.5 | 34 |  | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 6 | Kochanowskiego | M6 | 20
| SO 44 | II | 21 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 2.5 |  | 35 | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 6 | Kochanowskiego | M6 | 20
| SO 44 | II | 22 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 2.5 | 29 |  | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 6 | Kochanowskiego | M6 | 20
| SO 44 | II | 23 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 2.5 |  | 35 | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 6 | Kochanowskiego | M6 | 20
| SO 44 | II | 24 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 2.5 | 33 |  | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 6 | Kochanowskiego | M6 | 20
| SO 44 | II | 25 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 2.5 |  | 28 | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 4 | Mieszka I | M6 | 20
1 | SO 46 | I | 1 | stalowy | Urząd Miasta | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 33 |  | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Długosza | P4 | 27
2 | SO 46 | I | 2 | stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 24 | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Długosza | P4 | 27
3 | SO 46 | I | 3 | stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 55 |  | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Długosza | P4 | 27
4 | SO 46 | I | 4 | stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 32 | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Długosza | P4 | 27
5 | SO 46 | I | 5 | stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 35 |  | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Długosza | P4 | 27
6 | SO 46 | I | 6 | stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 30 | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Długosza | P4 | 27
7 | SO 46 | I | 7 | stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 27 |  | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Długosza | P4 | 27
8 | SO 46 | I | 8 | stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 34 | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Długosza | P4 | 27
35 | SO 46 | II | 1 | stalowy | Urząd Miasta | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 46 |  | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Długosza | P4 | 27
36 | SO 46 | II | 2 | stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 41 | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Długosza | P4 | 27
37 | SO 46 | II | 3 | stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 40 |  | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Długosza | P4 | 27
38 | SO 46 | II | 4 | stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 41 | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Długosza | P4 | 27
39 | SO 46 | II | 5 | stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 38 |  | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Długosza | P4 | 27
40 | SO 46 | II | 6 | stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 39 | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Długosza | P4 | 27
41 | SO 46 | II | 7 | stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | kablowa | 6A | 4 | 40 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Węgierska | M4 | 80
42 | SO 46 | II | 8 | stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | kablowa | 6A | 4 |  | 40 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Węgierska | M4 | 80
43 | SO 46 | II | 9 | stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | kablowa | 6A | 4 | 39 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Węgierska | M4 | 80
44 | SO 46 | II | 10 | stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | kablowa | 6A | 5 |  | 41 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Węgierska | M4 | 80
45 | SO 46 | II | 11 | stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | kablowa | 6A | 5 | 39 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Węgierska | M4 | 80
46 | SO 46 | II | 12 | stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 40 | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Długosza | P4 | 27
47 | SO 46 | II | 13 | stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 40 |  | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Długosza | P4 | 27
48 | SO 46 | II | 14 | stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 39 | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Długosza | P4 | 27
49 | SO 46 | II | 15 | stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 40 |  | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Długosza | P4 | 27
1 | SO 45 | I | 1 | betonowy | Urząd Miasta | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2 | 38 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Ściegiennego | M6 | 20
2 | SO 45 | I | 2 | betonowy |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2 |  | 40 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Ściegiennego | M6 | 20
3 | SO 45 | I | 3 | betonowy |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2 | 39 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Ściegiennego | M6 | 20
4 | SO 45 | I | 4 | betonowy |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2 |  | 40 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Ściegiennego | M6 | 20
5 | SO 45 | I | 5 | betonowy |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2 | 41 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Ściegiennego | M6 | 20
6 | SO 45 | I | 6 | betonowy |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2 |  | 35 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Ściegiennego | M6 | 20
7 | SO 45 | I | 7 | betonowy |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2 | 27 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Ściegiennego | M6 | 20
8 | SO 45 | I | 8 | betonowy |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2 |  | 34 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Ściegiennego | M6 | 20
9 | SO 45 | I | 9 | betonowy |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2 | 36 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Ściegiennego | M6 | 20
10 | SO 45 | I | 10 | betonowy |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2 |  | 30 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Ściegiennego | M6 | 20
11 | SO 45 | I | 11 | betonowy |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2 | 30 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Ściegiennego | M6 | 20
12 | SO 45 | I | 12 | betonowy |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2 |  | 29 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Ściegiennego | M6 | 20
13 | SO 45 | I | 13 | betonowy |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2 | 30 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Ściegiennego | M6 | 20
14 | SO 45 | II | 1 | Stalowy | Urząd Miasta | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 3 | 42 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Wyszyńskiego | M5 | 38
15 | SO 45 | II | 2 | Stalowy |  | Stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 3 |  | 41 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Wyszyńskiego | M5 | 38
16 | SO 45 | II | 3 | Stalowy |  | Stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 3 | 40 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Wyszyńskiego | M5 | 38
17 | SO 45 | II | 4 | Stalowy |  | Stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 3 |  | 41 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Wyszyńskiego | M5 | 38
18 | SO 45 | II | 5 | Stalowy |  | Stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 3 | 38 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Wyszyńskiego | M5 | 38
19 | SO 45 | II | 6 | Stalowy |  | Stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 3 |  | 39 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Wyszyńskiego | M5 | 38
20 | SO 45 | II | 7 | Stalowy |  | Stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 3 | 40 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Wyszyńskiego | M5 | 38
21 | SO 45 | II | 8 | Stalowy |  | Stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 3 |  | 40 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Wyszyńskiego | M5 | 38
22 | SO 45 | II | 9 | Stalowy |  | Stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 3 | 39 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Wyszyńskiego | M5 | 38
23 | SO 45 | II | 10 | Stalowy |  | Stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 3 |  | 41 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Wyszyńskiego | M5 | 38
24 | SO 45 | III | 1 | Stalowy | Urząd Miasta | Stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150 W | Kablowa | 6A | 2.5 | 30 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | 11 Listopada | M5 | 28
25 | SO 45 | III | 2 | Stalowy |  | Stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150 W | Kablowa | 6A | 2.5 |  | 30 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | 11 Listopada | M5 | 28
26 | SO 45 | III | 3 | Stalowy |  | Stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150 W | Kablowa | 6A | 2.5 | 30 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | 11 Listopada | M5 | 28
27 | SO 45 | III | 4 | Stalowy |  | Stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150 W | Kablowa | 6A | 2.5 |  | 31 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | 11 Listopada | M5 | 28
28 | SO 45 | III | 5 | Stalowy |  | Stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150 W | Kablowa | 6A | 2.5 | 30 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | 11 Listopada | M5 | 28
29 | SO 45 | III | 6 | Stalowy |  | Stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150 W | Kablowa | 6A | 2.5 |  | 30 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | 11 Listopada | M5 | 28
30 | SO 45 | III | 7 | Stalowy |  | Stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150 W | Kablowa | 6A | 2.5 | 30 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | 11 Listopada | M5 | 28
31 | SO 45 | III | 8 | Stalowy |  | Stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150 W | Kablowa | 6A | 2.5 |  | 30 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | 11 Listopada | M5 | 28
32 | SO 45 | III | 9 | Stalowy |  | Stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150 W | Kablowa | 6A | 2.5 | 30 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | 11 Listopada | M5 | 28
33 | SO 45 | III | 10 | Stalowy |  | Stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150 W | Kablowa | 6A | 2.5 |  | 29 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | 11 Listopada | M5 | 28
34 | SO 45 | III | 11 | Stalowy |  | Stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150 W | Kablowa | 6A | 2.5 | 30 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | 11 Listopada | M5 | 28
35 | SO 45 | III | 12 | Stalowy |  | Stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150 W | Kablowa | 6A | 2.5 |  | 30 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | 11 Listopada | M5 | 28
36 | SO 45 | III | 13 | Stalowy |  | Stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150 W | Kablowa | 6A | 2.5 | 31 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | 11 Listopada | M5 | 28
1 | SO 47 | I | 1 | Aluminiowy | Urząd Miasta | Aluminiowy 1m, 5° | URSA | 1 | 72 | 72 | LED 72W | Kablowa | 6A | 2 | 33 |  | 8 | ledowa | dobry | zostaje | 4 | Kromera | M5 | bez modernizacji
2 | SO 47 | I | 2 | Aluminiowy |  | Aluminiowy 1m, 5° | URSA | 1 | 72 | 72 | LED 72W | Kablowa | 6A | 2 |  | 32 | 8 | ledowa | dobry | zostaje | 4 | Kromera | M5 | bez modernizacji
3 | SO 47 | I | 3 | Aluminiowy |  | Aluminiowy 1m, 5° | URSA | 1 | 72 | 72 | LED 72W | Kablowa | 6A | 2 | 33 |  | 8 | ledowa | dobry | zostaje | 4 | Kromera | M5 | bez modernizacji
4 | SO 47 | I | 4 | Aluminiowy |  | Aluminiowy 1m, 5° | URSA | 1 | 72 | 72 | LED 72W | Kablowa | 6A | 2 |  | 29 | 8 | ledowa | dobry | zostaje | 4 | Kromera | M5 | bez modernizacji
5 | SO 47 | I | 5 | Aluminiowy |  | Aluminiowy 1m, 5° | URSA | 1 | 72 | 72 | LED 72W | Kablowa | 6A | 2 | 36 |  | 8 | ledowa | dobry | zostaje | 4 | Kromera | M5 | bez modernizacji
6 | SO 47 | I | 6 | Aluminiowy |  | Aluminiowy 1m, 5° | URSA | 1 | 72 | 72 | LED 72W | Kablowa | 6A | 2 |  | 34 | 8 | ledowa | dobry | zostaje | 4 | Kromera | M5 | bez modernizacji
7 | SO 47 | I | 7 | Aluminiowy |  | Aluminiowy 1m, 5° | URSA | 1 | 72 | 72 | LED 72W | Kablowa | 6A | 2 | 31 |  | 8 | ledowa | dobry | zostaje | 4 | Niepodległości | M5 | bez modernizacji
8 | SO 47 | I | 8 | Aluminiowy |  | Aluminiowy 1m, 5° | URSA | 1 | 72 | 72 | LED 72W | Kablowa | 6A | 2 |  | 34 | 8 | ledowa | dobry | zostaje | 5 | Niepodległości | M5 | bez modernizacji
9 | SO 47 | I | 9 | Aluminiowy |  | Aluminiowy 1m, 5° | URSA | 1 | 72 | 72 | LED 72W | Kablowa | 6A | 2 | 30 |  | 8 | ledowa | dobry | zostaje | 5 | Niepodległości | M5 | bez modernizacji
10 | SO 47 | I | 10 | Aluminiowy |  | Aluminiowy 1m, 5° | URSA | 1 | 72 | 72 | LED 72W | Kablowa | 6A | 2 |  | 26 | 8 | ledowa | dobry | zostaje | 5 | Niepodległości | M5 | bez modernizacji
11 | SO 47 | I | 11 | Aluminiowy |  | Aluminiowy 1m, 5° | URSA | 1 | 72 | 72 | LED 72W | Kablowa | 6A | 2 | 28 |  | 8 | ledowa | dobry | zostaje | 5 | Niepodległości | M5 | bez modernizacji
12 | SO 47 | I | 12 | stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | 2 |  | 29 | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Niepodległości | P4 | 27
13 | SO 47 | I | 13 | stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | 2 | 34 |  | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Niepodległości | P4 | 27
14 | SO 47 | I | 14 | stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | 2 |  | 31 | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Niepodległości | P4 | 27
15 | SO 47 | I | 15 | stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | 2 | 34 |  | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Niepodległości | P4 | 27
16 | SO 47 | I | 16 | stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | 2 |  | 34 | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Niepodległości | P4 | 27
17 | SO 47 | I | 17 | Aluminiowy |  | Aluminiowy 1m, 5° | URSA | 1 | 72 | 72 | LED 72W | Kablowa | 6A | 2 | 26 |  | 8 | ledowa | dobry | zostaje | 5 | Niepodległości | M5 | bez modernizacji
18 | SO 47 | I | 18 | Aluminiowy |  | Aluminiowy 1m, 5° | URSA | 1 | 72 | 72 | LED 72W | Kablowa | 6A | 2 |  | 33 | 8 | ledowa | dobry | zostaje | 5 | Niepodległości | M5 | bez modernizacji
19 | SO 47 | I | 19 | Aluminiowy |  | Aluminiowy 1m, 5° | URSA | 1 | 72 | 72 | LED 72W | Kablowa | 6A | 2 | 35 |  | 8 | ledowa | dobry | zostaje | 5 | Niepodległości | M5 | bez modernizacji
20 | SO 47 | II | 1 | Aluminiowy | Urząd Miasta | Aluminiowy 1m, 5° | URSA | 1 | 72 | 72 | LED 72W | Kablowa | 6A | 1 |  | 26 | 8 | ledowa | dobry | zostaje | 6 | Kołłątaja | M5 | bez modernizacji
21 | SO 47 | II | 2 | Aluminiowy |  | Aluminiowy 1m, 5° | URSA | 1 | 72 | 72 | LED 72W | Kablowa | 6A | 1 | 34 |  | 8 | ledowa | dobry | zostaje | 6 | Kołłątaja | M5 | bez modernizacji
22 | SO 47 | II | 3 | Aluminiowy |  | Aluminiowy 1m, 5° | URSA | 1 | 72 | 72 | LED 72W | Kablowa | 6A | 1 |  | 29 | 8 | ledowa | dobry | zostaje | 6 | Kołłątaja | M5 | bez modernizacji
23 | SO 47 | II | 4 | Aluminiowy |  | Aluminiowy 1m, 5° | URSA | 1 | 72 | 72 | LED 72W | Kablowa | 6A | 1 | 27 |  | 8 | ledowa | dobry | zostaje | 6 | Kołłątaja | M5 | bez modernizacji
24 | SO 47 | II | 5 | Aluminiowy |  | Aluminiowy 1m, 5° | URSA | 1 | 72 | 72 | LED 72W | Kablowa | 6A | 1 |  | 31 | 8 | ledowa | dobry | zostaje | 6 | Kołłątaja | M5 | bez modernizacji
25 | SO 47 | II | 6 | Aluminiowy |  | Aluminiowy 1m, 5° | URSA | 1 | 72 | 72 | LED 72W | Kablowa | 6A | 1 | 36 |  | 8 | ledowa | dobry | zostaje | 6 | Kołłątaja | M5 | bez modernizacji
26 | SO 47 | II | 7 | Aluminiowy |  | Aluminiowy 1m, 5° | URSA | 1 | 72 | 72 | LED 72W | Kablowa | 6A | 1 |  | 27 | 7 | ledowa | dobry | zostaje | 6 | Kołłątaja | M5 | bez modernizacji
27 | SO 47 | II | 8 | Aluminiowy |  | Aluminiowy 1m, 5° | URSA | 1 | 72 | 72 | LED 72W | Kablowa | 6A | 1 | 28 |  | 7 | ledowa | dobry | zostaje | 6 | Kołłątaja | M5 | bez modernizacji
28 | SO 47 | II | 9 | Aluminiowy |  | Aluminiowy 1m, 5° | URSA | 1 | 72 | 72 | LED 72W | Kablowa | 6A | 1 |  | 32 |  | ledowa | dobry | zostaje | 6 | Kołłątaja | M5 | bez modernizacji
29 | SO 47 | II | 10 | Aluminiowy |  | Aluminiowy 1m, 5° | URSA | 1 | 72 | 72 | LED 72W | Kablowa | 6A | 1 | 27 |  |  | ledowa | dobry | zostaje | 6 | Kołłątaja | M5 | bez modernizacji
30 | SO 47 | II | 11 | Aluminiowy |  | Aluminiowy 1m, 5° | URSA | 1 | 72 | 72 | LED 72W | Kablowa | 6A | 1 |  | 29 |  | ledowa | dobry | zostaje | 6 | Kołłątaja | M5 | bez modernizacji
31 | SO 47 | II | 12 | Aluminiowy |  | Aluminiowy 1m, 5° | URSA | 1 | 72 | 72 | LED 72W | Kablowa | 6A | 1 | 26 |  |  | ledowa | dobry | zostaje | 6 | Kołłątaja | M5 | bez modernizacji
32 | SO 47 | II | 13 | Aluminiowy |  | Aluminiowy 1m, 5° | URSA | 1 | 72 | 72 | LED 72W | Kablowa | 6A | 1 |  | 29 |  | ledowa | dobry | zostaje | 6 | Kołłątaja | M5 | bez modernizacji
33 | SO 47 | II | 14 | Aluminiowy |  | Aluminiowy 1m, 5° | URSA | 1 | 72 | 72 | LED 72W | Kablowa | 6A | 1 | 26 |  |  | ledowa | dobry | zostaje | 6 | Kołłątaja | M5 | bez modernizacji
34 | SO 47 | II | 15 | Aluminiowy |  | Aluminiowy 1m, 5° | URSA | 1 | 72 | 72 | LED 72W | Kablowa | 6A | 1 |  | 27 |  | ledowa | dobry | zostaje | 6 | Kołłątaja | M5 | bez modernizacji
35 | SO 47 | II | 16 | Aluminiowy |  | Aluminiowy 1m, 5° | URSA | 1 | 72 | 72 | LED 72W | Kablowa | 6A | 1 | 35 |  |  | ledowa | dobry | zostaje | 6 | Kołłątaja | M5 | bez modernizacji
36 | SO 47 | II | 17 | Aluminiowy |  | Aluminiowy 1m, 5° | URSA | 1 | 72 | 72 | LED 72W | Kablowa | 6A | 1 |  | 28 | 7 | ledowa | dobry | zostaje | 6 | Kołłątaja | M5 | bez modernizacji
37 | SO 47 | II | 18 | Aluminiowy |  | Aluminiowy 1m, 5° | URSA | 1 | 72 | 72 | LED 72W | Kablowa | 6A | 1 | 29 |  | 7 | ledowa | dobry | zostaje | 6 | Kołłątaja | M5 | bez modernizacji
38 | SO 47 | II | 19 | stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | 1 |  | 33 | 7 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Kołłątaja | P4 | 27
39 | SO 47 | II | 20 | stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | 1 | 25 |  | 7 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Kołłątaja | P4 | 27
40 | SO 47 | II | 21 | stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | 1 |  | 25 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Kołłątaja | P4 | 27
41 | SO 47 | II | 22 | stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | Kablowa | 6A | 1 | 25 |  | 7 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Kołłątaja | P4 | 27
42 | SO 47 | II | 23 | stalowy |  | stalwoy 1,5m, 5° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 |  | 33 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Kołłątaja | M5 | 20
43 | SO 47 | II | 24 | stalowy |  | stalwoy 1,5m, 5° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1 | 34 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Kołłątaja | M5 | 20
44 | SO 47 | III | 1 | Stalowy | Urząd Miasta | stalwoy 1,5m, 5° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100 W | Kablowa | 6A | 1 |  | 31 | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Jagiełly | M5 | 28
45 | SO 47 | III | 2 | Stalowy |  | stalwoy 1,5m, 5° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100 W | Kablowa | 6A | 1 | 36 |  | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Jagiełly | M5 | 28
46 | SO 47 | III | 3 | Stalowy |  | stalwoy 1,5m, 5° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100 W | Kablowa | 6A | 1 |  | 32 | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Jagiełly | M5 | 28
47 | SO 47 | III | 4 | Stalowy |  | stalwoy 1,5m, 5° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100 W | Kablowa | 6A | 1 | 30 |  | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Jagiełly | M5 | 28
48 | SO 47 | IV | 1 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | 1.5 |  | 27 | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Kołłątaja | P4 | 27
49 | SO 47 | IV | 2 | Stalowy | Urząd Miasta | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | 1.5 | 31 |  | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Kołłątaja | P4 | 27
50 | SO 47 | IV | 3 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | 1.5 |  | 27 | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Kołłątaja | P4 | 27
51 | SO 47 | IV | 4 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | 1.5 | 26 |  | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Kołłątaja | P4 | 27
52 | SO 47 | IV | 5 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1.5 |  | 28 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Kołłątaja | M5 | 20
53 | SO 47 | IV | 6 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1.5 | 29 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Łukasiewicza | M5 | 28
54 | SO 47 | IV | 7 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1.5 |  | 30 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Łukasiewicza | M5 | 28
55 | SO 47 | IV | 8 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1.5 | 34 |  | 9 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Łukasiewicza | M5 | 28
56 | SO 47 | IV | 9 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1.5 |  | 36 | 9 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Jagiełly | M5 | 28
57 | SO 47 | IV | 10 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1.5 | 25 |  | 9 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Jagiełly | M5 | 28
58 | SO 47 | IV | 11 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1.5 |  | 25 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Jagiełly | M5 | 28
59 | SO 47 | IV | 12 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1.5 | 34 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Jagiełly | M5 | 28
1 | SO 48 | II | 1 | Aluminiowy | Urząd Miasta | Aluminiowy 1m, 15° | VOLTER | 1 | 63 | 63 | LED 63W | Kablowa | 6A | 2 | 32 |  | 8 | ledowa | dobry | zostaje | 5 | Wróblewskiego | M5 | bez modernizacji
2 | SO 48 | II | 2 | Aluminiowy |  | Aluminiowy 1m, 15° | VOLTER | 1 | 63 | 63 | LED 63W | Kablowa | 6A | 2 |  | 28 | 8 | ledowa | dobry | zostaje | 5 | Wróblewskiego | M5 | bez modernizacji
3 | SO 48 | II | 3 | Aluminiowy |  | Aluminiowy 1m, 15° | VOLTER | 1 | 63 | 63 | LED 63W | Kablowa | 6A | 2 | 29 |  | 8 | ledowa | dobry | zostaje | 5 | Wróblewskiego | M5 | bez modernizacji
4 | SO 48 | II | 4 | Aluminiowy |  | Aluminiowy 1m, 15° | VOLTER | 1 | 63 | 63 | LED 63W | Kablowa | 6A | 2 |  | 35 | 8 | ledowa | dobry | zostaje | 5 | Wróblewskiego | M5 | bez modernizacji
5 | SO 48 | II | 5 | Aluminiowy |  | Aluminiowy 1m, 15° | VOLTER | 1 | 63 | 63 | LED 63W | Kablowa | 6A | 2 | 28 |  | 8 | ledowa | dobry | zostaje | 5 | Wróblewskiego | M5 | bez modernizacji
6 | SO 48 | II | 6 | Aluminiowy |  | Aluminiowy 1m, 15° | VOLTER | 1 | 63 | 63 | LED 63W | Kablowa | 6A | 2 |  | 35 | 8 | ledowa | dobry | zostaje | 5 | Wróblewskiego | M5 | bez modernizacji
7 | SO 48 | II | 7 | Aluminiowy |  | Aluminiowy 1m, 15° | VOLTER | 1 | 63 | 63 | LED 63W | Kablowa | 6A | 2 | 29 |  | 8 | ledowa | dobry | zostaje | 5 | Wróblewskiego | M5 | bez modernizacji
8 | SO 48 | II | 8 | Aluminiowy |  | Aluminiowy 1m, 15° | VOLTER | 1 | 63 | 63 | LED 63W | Kablowa | 6A | 2 |  | 34 | 8 | ledowa | dobry | zostaje | 5 | Wróblewskiego | M5 | bez modernizacji
9 | SO 48 | II | 9 | Aluminiowy |  | Aluminiowy 1m, 15° | VOLTER | 1 | 63 | 63 | LED 63W | Kablowa | 6A | 2 | 29 |  | 8 | ledowa | dobry | zostaje | 5 | Wróblewskiego | M5 | bez modernizacji
10 | SO 48 | II | 10 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | ELMONT | 1 | 150 | 165 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 2 |  | 31 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Wróblewskiego | M5 | 28
11 | SO 48 | II | 11 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | ELMONT | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 2 | 34 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Wróblewskiego | M5 | 28
12 | SO 48 | II | 12 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | ELMONT | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 2 |  | 31 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Wróblewskiego | M5 | 28
13 | SO 48 | II | 13 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | 2 | 32 |  | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Wróblewskiego | P4 | 27
14 | SO 48 | II | 14 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | 2 |  | 34 | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Wróblewskiego | P4 | 27
15 | SO 48 | II | 15 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | 2 | 28 |  | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Wróblewskiego | P4 | 27
16 | SO 48 | II | 16 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | 2 |  | 32 | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Wróblewskiego | P4 | 27
17 | SO 48 | II | 17 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | 2 | 26 |  | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Wróblewskiego | P4 | 27
18 | SO 48 | II | 18 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | ELMONT | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 2 |  | 35 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Wróblewskiego | M5 | 28
19 | SO 48 | II | 19 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | ELMONT | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 2 | 32 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Wróblewskiego | M5 | 28
20 | SO 48 | II | 20 | Stalowy |  | Aluminiowy 1m, 15° | VOLTER | 1 | 63 | 63 | LED 63W | Kablowa | 6A | 2 |  | 33 | 8 | ledowa | dobry | zostaje | 5 | Wróblewskiego | M5 | bez modernizacji
21 | SO 48 | III | 1 | Stalowy | Urząd Miasta | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150 W | Kablowa | 6A | 1 | 35 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Słowackiego | M5 | 28
22 | SO 48 | III | 2 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150 W | Kablowa | 6A | 1 |  | 31 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Słowackiego | M5 | 28
23 | SO 48 | III | 3 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150 W | Kablowa | 6A | 1 | 36 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Słowackiego | M5 | 28
24 | SO 48 | III | 4 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150 W | Kablowa | 6A | 1 |  | 30 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Słowackiego | M5 | 28
25 | SO 48 | III | 5 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150 W | Kablowa | 6A | 1 | 30 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Słowackiego | M5 | 28
26 | SO 48 | III | 6 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150 W | Kablowa | 6A | 1 |  | 31 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Słowackiego | M5 | 28
27 | SO 48 | III | 7 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150 W | Kablowa | 6A | 1 | 26 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Słowackiego | M5 | 28
28 | SO 48 | III | 8 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150 W | Kablowa | 6A | 1 |  | 31 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Słowackiego | M5 | 28
29 | SO 48 | III | 9 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150 W | Kablowa | 6A | 1 | 30 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Słowackiego | M5 | 28
30 | SO 48 | III | 10 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150 W | Kablowa | 6A | 1 |  | 36 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Słowackiego | M5 | 28
31 | SO 48 | III | 11 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150 W | Kablowa | 6A | 1 | 26 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Słowackiego | M5 | 28
32 | SO 48 | III | 12 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150 W | Kablowa | 6A | 1 |  | 32 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Słowackiego | M5 | 28
33 | SO 48 | III | 13 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150 W | Kablowa | 6A | 1 | 28 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Słowackiego | M5 | 28
34 | SO 48 | III | 14 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150 W | Kablowa | 6A | 1 |  | 29 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Słowackiego | M5 | 28
35 | SO 48 | III | 15 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150 W | Kablowa | 6A | 1 | 32 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Słowackiego | M5 | 28
36 | SO 48 | III | 16 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150 W | Kablowa | 6A | 1 |  | 29 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Słowackiego | M5 | 28
37 | SO 48 | III | 17 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150 W | Kablowa | 6A | 1 | 30 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Słowackiego | M5 | 28
38 | SO 48 | III | 18 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150 W | Kablowa | 6A | 1 |  | 29 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Słowackiego | M5 | 28
39 | SO 48 | III | 19 | Stalowy |  | montaż na moście | Naświetlacz | 1 | 200 | 215 | 200W | Kablowa | 6A | 1 | 34 |  | 8 | metahalogen | dobry | zostaje | 5 | Słowackiego | M5 | bez modernizacji
40 | SO 48 | III | 20 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | CORDOBA | 1 | 64 | 64 | LED 64W | Kablowa | 6A | 1 |  | 29 | 8 | ledowa | dobry | zostaje | 5 | Słowackiego | M5 | bez modernizacji
41 | SO 48 | III | 21 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | CORDOBA | 1 | 64 | 64 | LED 64W | Kablowa | 6A | 1 | 30 |  | 8 | ledowa | dobry | zostaje | 5 | Słowackiego | M5 | bez modernizacji
42 | SO 48 | III | 22 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | CORDOBA | 1 | 64 | 64 | LED 64W | Kablowa | 6A | 1 |  | 28 | 8 | ledowa | dobry | zostaje | 5 | Słowackiego | M5 | bez modernizacji
43 | SO 48 | III | 23 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | CORDOBA | 1 | 64 | 64 | LED 64W | Kablowa | 6A | 1 | 27 |  | 8 | ledowa | dobry | zostaje | 5 | Słowackiego | M5 | bez modernizacji
44 | SO 48 | III | 24 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | CORDOBA | 1 | 64 | 64 | LED 64W | Kablowa | 6A | 1 |  | 29 | 8 | ledowa | dobry | zostaje | 5 | Słowackiego | M5 | bez modernizacji
45 | SO 48 | III | 25 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | CORDOBA | 1 | 64 | 64 | LED 64W | Kablowa | 6A | 1 | 34 |  | 8 | ledowa | dobry | zostaje | 5 | Słowackiego | M5 | bez modernizacji
46 | SO 48 | III | 26 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | CORDOBA | 1 | 64 | 64 | LED 64W | Kablowa | 6A | 1 |  | 31 | 8 | ledowa | dobry | zostaje | 5 | Słowackiego | M5 | bez modernizacji
47 | SO 48 | III | 27 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | CORDOBA | 1 | 64 | 64 | LED 64W | Kablowa | 6A | 1 | 29 |  | 8 | ledowa | dobry | zostaje | 5 | Słowackiego | M5 | bez modernizacji
48 | SO 48 | III | 28 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | CORDOBA | 1 | 64 | 64 | LED 64W | Kablowa | 6A | 1 |  | 32 | 8 | ledowa | dobry | zostaje | 5 | Słowackiego | M5 | bez modernizacji
49 | SO 48 | III | 29 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | CORDOBA | 1 | 64 | 64 | LED 64W | Kablowa | 6A | 1 | 29 |  | 8 | ledowa | dobry | zostaje | 5 | Słowackiego | M5 | bez modernizacji
50 | SO 48 | III | 30 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | CORDOBA | 1 | 64 | 64 | LED 64W | Kablowa | 6A | 1 |  | 30 | 8 | ledowa | dobry | zostaje | 5 | Słowackiego | M5 | bez modernizacji
51 | SO 48 | III | 31 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | CORDOBA | 1 | 64 | 64 | LED 64W | Kablowa | 6A | 1 | 32 |  | 8 | ledowa | dobry | zostaje | 5 | Słowackiego | M5 | bez modernizacji
52 | SO 48 | III | 32 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | CORDOBA | 1 | 64 | 64 | LED 64W | Kablowa | 6A | 1 |  | 31 | 8 | ledowa | dobry | zostaje | 5 | Słowackiego | M5 | bez modernizacji
53 | SO 48 | III | 33 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | CORDOBA | 1 | 64 | 64 | LED 64W | Kablowa | 6A | 1 | 27 |  | 8 | ledowa | dobry | zostaje | 5 | Słowackiego | M5 | bez modernizacji
54 | SO 48 | III | 34 | Stalowy |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 1 |  | 26 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Słowackiego | M5 | 28
55 | SO 48 | III | 35 | Stalowy |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 1 | 28 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Słowackiego | M5 | 28
56 | SO 48 | III | 36 | Stalowy |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 1 |  | 26 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Słowackiego | M5 | 28
57 | SO 48 | III | 37 | Stalowy |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 1 | 29 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Słowackiego | M5 | 28
58 | SO 48 | III | 38 | Stalowy |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 1 |  | 32 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Słowackiego | M5 | 28
59 | SO 48 | III | 39 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | 1 | 36 |  | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Słowackiego | P4 | 27
60 | SO 48 | III | 40 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | 1 |  | 31 | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Słowackiego | P4 | 27
61 | SO 48 | III | 41 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | 1 | 34 |  | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Słowackiego | P4 | 27
62 | SO 48 | III | 42 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | 1 |  | 31 | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Słowackiego | P4 | 27
63 | SO 48 | III | 43 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | CORDOBA | 1 | 64 | 64 | LED 64W | Kablowa | 6A | 1 | 35 |  | 8 | ledowa | dobry | zostaje | 5 | Słowackiego | M5 | bez modernizacji
64 | SO 48 | III | 44 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 1 |  | 28 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Słowackiego | M5 | 28
65 | SO 48 | III | 45 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 1 | 27 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Słowackiego | M5 | 28
66 | SO 48 | III | 46 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 1 |  | 31 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Słowackiego | M5 | 28
67 | SO 48 | III | 47 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 1 | 34 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Słowackiego | M5 | 28
68 | SO 48 | III | 48 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 1 |  | 33 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Słowackiego | M5 | 28
69 | SO 48 | III | 49 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | 1 | 27 |  | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Słowackiego | P4 | 27
70 | SO 48 | III | 50 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | 1 |  | 35 | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Słowackiego | P4 | 27
71 | SO 48 | III | 51 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | 1 | 27 |  | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Słowackiego | P4 | 27
72 | SO 48 | III | 52 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | 1 |  | 35 | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Słowackiego | P4 | 27
73 | SO 48 | III | 53 | Stalowy |  | bez wysięgnika | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70 W | Kablowa | 6A | 1 | 33 |  | 6 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Słowackiego | P4 | 27
74 | SO 48 | III | 54 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | CORDOBA | 1 | 64 | 64 | LED 64W | Kablowa | 6A | 1 |  | 26 | 8 | ledowa | dobry | zostaje | 5 | Słowackiego | M5 | bez modernizacji
75 | SO 48 | IV | 1 | Stalowy | Urząd Miasta | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2.5 | 26 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Legionów | M4 | 55
76 | SO 48 | IV | 2 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2.5 |  | 34 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Legionów | M4 | 55
77 | SO 48 | IV | 3 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2.5 | 31 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Legionów | M4 | 55
78 | SO 48 | IV | 4 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2.5 |  | 34 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Legionów | M4 | 55
79 | SO 48 | IV | 5 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2.5 | 31 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Legionów | M4 | 55
80 | SO 48 | IV | 6 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2.5 |  | 31 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Legionów | M4 | 55
81 | SO 48 | IV | 7 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2.5 | 29 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Legionów | M4 | 55
82 | SO 48 | IV | 8 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2.5 |  | 29 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Legionów | M4 | 55
83 | SO 48 | IV | 9 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2.5 | 30 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Legionów | M4 | 55
84 | SO 48 | IV | 10 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2.5 |  | 29 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Legionów | M4 | 55
85 | SO 48 | IV | 11 | Stalowy |  | stalowy 2,5m, 5° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2.5 | 27 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Legionów | M4 | 55
86 | SO 48 | IV | 12 | Kinkiet |  | bez wysięgnika | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 2.5 |  | 29 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Podkościelna | P4 | 28
87 | SO 48 | IV | 13 | Kinkiet |  | bez wysięgnika | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 2.5 | 30 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Podkościelna | P4 | 28
88 | SO 48 | IV | 14 | Kinkiet |  | bez wysięgnika | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 2.5 |  | 34 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Podkościelna | P4 | 28
89 | SO 48 | IV | 15 | Kinkiet |  | bez wysięgnika | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 2.5 | 27 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Podkościelna | P4 | 28
90 | SO 48 | IV | 16 | Kinkiet |  | bez wysięgnika | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 2.5 |  | 32 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Podkościelna | P4 | 28
91 | SO 48 | IV | 17 | Stalowy |  | stalwoy 0,5m, 15° | CORDOBA | 1 | 40 | 40 | LED 40W | Kablowa | 6A | 2.5 | 36 |  | 8 | ledowa | dobry | zostaje | 7 | Legionów | M4 | bez modernizacji
1 | SO 49 | I | 1 | Stalowy | Urząd Miasta | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 3 | 33 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | 11 Listopada | M5 | 28
2 | SO 49 | I | 2 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 3 |  | 24 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | 11 Listopada | M5 | 28
3 | SO 49 | I | 3 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 3 | 55 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | 11 Listopada | M5 | 28
4 | SO 49 | I | 4 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 3 |  | 32 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | 11 Listopada | M5 | 28
5 | SO 49 | I | 5 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 3 | 35 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | 11 Listopada | M5 | 28
6 | SO 49 | I | 6 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 3 |  | 30 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | 11 Listopada | M5 | 28
7 | SO 49 | I | 7 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 3 | 27 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | 11 Listopada | M5 | 28
8 | SO 49 | I | 8 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 3 |  | 34 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | 11 Listopada | M5 | 28
9 | SO 49 | I | 9 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 3 | 36 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | 11 Listopada | M5 | 28
10 | SO 49 | I | 10 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 3 |  | 30 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | 11 Listopada | M5 | 28
11 | SO 49 | I | 11 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 3 | 30 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | 11 Listopada | M5 | 28
12 | SO 49 | I | 12 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 3 |  | 29 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | 11 Listopada | M5 | 28
13 | SO 49 | I | 13 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 3 | 28 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | 11 Listopada | M5 | 28
14 | SO 49 | I | 14 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 3 |  | 31 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | 11 Listopada | M5 | 28
15 | SO 49 | I | 15 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 3 | 31 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | 11 Listopada | M5 | 28
16 | SO 49 | I | 16 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 3 |  | 33 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | 11 Listopada | M5 | 28
17 | SO 49 | I | 17 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 3 | 44 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | 11 Listopada | M5 | 28
18 | SO 49 | I | 18 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 3 |  | 41 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | 11 Listopada | M5 | 28
1 | SO 50 | I | 1 | Żerdź E | OSD | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | AsXSn | 6A | 7 | 33 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Stróżowska - wojewódzka nr 977 | M4 | 94
2 | SO 50 | I | 2 | ŻN |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | AsXSn | 6A | 3.5 |  | 24 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Stróżowska - wojewódzka nr 977 | M4 | 94
3 | SO 50 | I | 3 | ŻN |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | AsXSn | 6A | 3 | 55 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Stróżowska - wojewódzka nr 977 | M4 | 94
4 | SO 50 | I | 4 | Stalowy | Urząd Miasta | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 4 |  | 32 | 12 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Stróżowska - wojewódzka nr 977 | M4 | 94
5 | SO 50 | I | 5 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 3 | 35 |  | 12 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Stróżowska - wojewódzka nr 977 | M4 | 94
6 | SO 50 | I | 6 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 3.5 |  | 30 | 12 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Stróżowska - wojewódzka nr 977 | M4 | 94
7 | SO 50 | I | 7 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2.8 | 27 |  | 12 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Stróżowska - wojewódzka nr 977 | M4 | 94
8 | SO 50 | I | 8 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 4.2 |  | 34 | 12 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Stróżowska - wojewódzka nr 977 | M4 | 94
9 | SO 50 | I | 9 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 5 | 36 |  | 12 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Stróżowska - wojewódzka nr 977 | M4 | 94
10 | SO 50 | I | 10 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 6 |  | 30 | 12 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Stróżowska - wojewódzka nr 977 | M4 | 94
11 | SO 50 | I | 11 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 4 | 30 |  | 12 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Stróżowska - wojewódzka nr 977 | M4 | 94
12 | SO 50 | I | 12 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 5 |  | 29 | 12 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Stróżowska - wojewódzka nr 977 | M4 | 94
13 | SO 50 | I | 13 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 6 | 28 |  | 12 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Stróżowska - wojewódzka nr 977 | M4 | 94
14 | SO 50 | I | 14 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 4 |  | 31 | 12 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Stróżowska - wojewódzka nr 977 | M4 | 94
15 | SO 50 | I | 15 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 5 | 31 |  | 12 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Stróżowska - wojewódzka nr 977 | M4 | 94
16 | SO 50 | I | 16 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 4 |  | 33 | 12 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Stróżowska - wojewódzka nr 977 | M4 | 94
17 | SO 50 | I | 17 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2.5 | 44 |  | 12 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Stróżowska - wojewódzka nr 977 | M4 | 94
18 | SO 50 | I | 18 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 1.8 |  | 41 | 12 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Stróżowska - wojewódzka nr 977 | M4 | 94
19 | SO 50 | I | 19 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2.5 | 34 |  | 12 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Stróżowska - wojewódzka nr 977 | M4 | 94
20 | SO 50 | I | 20 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 3 |  | 15 | 12 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Stróżowska - wojewódzka nr 977 | M4 | 94
21 | SO 50 | I | 21 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2 | 39 |  | 12 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Stróżowska - wojewódzka nr 977 | M4 | 94
22 | SO 50 | I | 22 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2 |  | 27 | 12 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Stróżowska - wojewódzka nr 977 | M4 | 94
23 | SO 50 | I | 23 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 8 | 76 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Stróżowska - wojewódzka nr 977 | M4 | 94
24 | SO 50 | I | 24 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 1 |  | 75 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Stróżowska - wojewódzka nr 977 | M4 | 94
25 | SO 50 | I | 25 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 1 | 88 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Stróżowska - wojewódzka nr 977 | M4 | 94
26 | SO 50 | I | 26 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 3 |  | 82 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Stróżowska - wojewódzka nr 977 | M4 | 94
27 | SO 50 | I | 27 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 9 | 90 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Stróżowska - wojewódzka nr 977 | M4 | 94
28 | SO 50 | I | 28 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 6 |  | 85 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Stróżowska - wojewódzka nr 977 | M4 | 94
29 | SO 50 | I | 29 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 1 | 80 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Stróżowska - wojewódzka nr 977 | M4 | 94
30 | SO 50 | I | 30 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 1 |  | 41 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Stróżowska - wojewódzka nr 977 | M4 | 94
31 | SO 50 | I | 31 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 1.5 | 30 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Stróżowska - wojewódzka nr 977 | M4 | 94
1 | SO 51 | I | 1 | Stalowy | Urząd Miasta | brak wysięgnika | 5x oprawa klasyczna | 5 | 80 | 400 | metal. 80W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 35 |  | 5 | metahalogen | dobry | zostaje | 6 | 3 Maja | P4 | 27.5
2 | SO 51 | I | 2 | Stalowy |  | brak wysięgnika | 3x oprawa klasyczna | 3 | 80 | 240 | metal. 80W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 20 | 5 | metahalogen | dobry | zostaje | 6 | 3 Maja | P4 | 27.5
3 | SO 51 | I | 3 | Stalowy |  | brak wysięgnika | 3x oprawa klasyczna | 3 | 80 | 240 | metal. 80W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 20 |  | 5 | metahalogen | dobry | zostaje | 6 | 3 Maja | P4 | 27.5
4 | SO 51 | I | 4 | Stalowy |  | brak wysięgnika | 5x oprawa klasyczna | 5 | 80 | 400 | metal. 80W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 40 | 5 | metahalogen | dobry | zostaje | 6 | 3 Maja | P4 | 27.5
5 | SO 51 | I | 5 | Stalowy |  | brak wysięgnika | 3x oprawa klasyczna | 3 | 80 | 240 | metal. 80W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 20 |  | 5 | metahalogen | dobry | zostaje | 6 | 3 Maja | P4 | 27.5
6 | SO 51 | I | 6 | Stalowy |  | brak wysięgnika | 3x oprawa klasyczna | 3 | 80 | 240 | metal. 80W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 20 | 5 | metahalogen | dobry | zostaje | 6 | 3 Maja | P4 | 27.5
7 | SO 51 | I | 7 | Stalowy |  | brak wysięgnika | 5x oprawa klasyczna | 5 | 80 | 165 | metal. 80W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 20 |  | 5 | metahalogen | dobry | zostaje | 6 | 3 Maja | P4 | 27.5
8 | SO 51 | I | 8 | Stalowy |  | brak wysięgnika | 3x oprawa klasyczna | 3 | 80 | 240 | metal. 80W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 20 | 5 | metahalogen | dobry | zostaje | 6 | 3 Maja | P4 | 27.5
9 | SO 51 | I | 9 | Stalowy |  | brak wysięgnika | 3x oprawa klasyczna | 3 | 80 | 240 | metal. 80W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 25 |  | 5 | metahalogen | dobry | zostaje | 6 | 3 Maja | P4 | 27.5
10 | SO 51 | I | 10 | Stalowy |  | brak wysięgnika | 5x oprawa klasyczna | 5 | 80 | 400 | metal. 80W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 20 | 5 | metahalogen | dobry | zostaje | 6 | 3 Maja | P4 | 27.5
11 | SO 51 | I | 11 | Stalowy |  | brak wysięgnika | 3x oprawa klasyczna | 3 | 80 | 240 | metal. 80W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 12 |  | 5 | metahalogen | dobry | zostaje | 6 | 3 Maja | P4 | 27.5
12 | SO 51 | I | 12 | Stalowy |  | brak wysięgnika | 3x oprawa klasyczna | 3 | 80 | 240 | metal. 80W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 25 | 5 | metahalogen | dobry | zostaje | 6 | 3 Maja | P4 | 27.5
13 | SO 51 | I | 13 | Kinkiet |  | brak wysięgnika | 5x oprawa klasyczna | 5 | 80 | 400 | metal. 80W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 32 |  | 5 | metahalogen | dobry | zostaje | 6 | 3 Maja | P4 | 27.5
14 | SO 51 | I | 14 | Stalowy |  | brak wysięgnika | 3x oprawa klasyczna | 3 | 80 | 240 | metal. 80W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 16 | 5 | metahalogen | dobry | zostaje | 6 | 3 Maja | P4 | 27.5
15 | SO 51 | I | 15 | Stalowy |  | brak wysięgnika | 3x oprawa klasyczna | 3 | 80 | 240 | metal. 80W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 16 |  | 5 | metahalogen | dobry | zostaje | 6 | 3 Maja | P4 | 27.5
16 | SO 51 | I | 16 | Stalowy |  | brak wysięgnika | 3x oprawa klasyczna | 3 | 80 | 240 | metal. 80W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 7 | 5 | metahalogen | dobry | zostaje | 6 | 3 Maja | P4 | 27.5
17 | SO 51 | I | 17 | Kinkiet |  | brak wysięgnika | oprawa klasyczna | 1 | 80 | 80 | metal. 80W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 7 |  | 5 | metahalogen | dobry | zostaje | 6 | 3 Maja | P4 | 27.5
18 | SO 51 | I | 18 | Kinkiet |  | brak wysięgnika | oprawa klasyczna | 1 | 80 | 80 | metal. 80W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 7 | 5 | metahalogen | dobry | zostaje | 6 | 3 Maja | P4 | 27.5
19 | SO 51 | I | 19 | Kinkiet |  | brak wysięgnika | oprawa klasyczna | 1 | 80 | 80 | metal. 80W | Kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  |  | 5 | metahalogen | dobry | zostaje | 6 | 3 Maja | P4 | 27.5
1 | SO 53 | I | 1 | Stalowy | Urząd Miasta | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | kablowa | 6A | 2 | 40 |  | 7 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Lenartowiczów | M6 | 20
2 | SO 53 | I | 2 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | kablowa | 6A | 2 |  | 32 | 7 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Lenartowiczów | M6 | 20
3 | SO 53 | I | 3 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | kablowa | 6A | 2 | 39 |  | 7 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Lenartowiczów | M6 | 20
4 | SO 53 | I | 4 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | kablowa | 6A | 2 |  | 37 | 7 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Lenartowiczów | M6 | 20
5 | SO 53 | I | 5 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | kablowa | 6A | 2 | 35 |  | 7 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Lenartowiczów | M6 | 20
6 | SO 53 | I | 6 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | kablowa | 6A | 2 |  | 30 | 7 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Lenartowiczów | M6 | 20
7 | SO 53 | I | 7 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | kablowa | 6A | 2 | 35 |  | 7 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Lenartowiczów | M6 | 20
8 | SO 53 | I | 8 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | kablowa | 6A | 2 |  | 34 | 7 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Lenartowiczów | M6 | 20
9 | SO 53 | I | 9 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | kablowa | 6A | 2 | 36 |  | 7 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Lenartowiczów | M6 | 20
10 | SO 53 | I | 10 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | kablowa | 6A | 2 |  | 30 | 7 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Lenartowiczów | M6 | 20
11 | SO 53 | I | 11 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | kablowa | 6A | 2 | 30 |  | 7 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Lenartowiczów | M6 | 20
12 | SO 53 | II | 1 | Stalowy | Urząd Miasta | stalowy 0,5m, 15° | CORDOBA | 1 | 48 | 48 | LED 48W | kablowa | 6A | 1 | 30 |  | 7 | ledowa | dobry | zostaje | 4 | Lenartowiczów | M6 | bez modernizacji
13 | SO 53 | II | 2 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | CORDOBA | 1 | 48 | 48 | LED 48W | kablowa | 6A | 1 |  | 41 | 7 | ledowa | dobry | zostaje | 4 | Lenartowiczów | M6 | bez modernizacji
14 | SO 53 | II | 3 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | CORDOBA | 1 | 48 | 48 | LED 48W | kablowa | 6A | 1 | 40 |  | 7 | ledowa | dobry | zostaje | 4 | Lenartowiczów | M6 | bez modernizacji
1 | SO 54 | I | 1 | ŻN | Urząd Miasta | rura stalowa 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | AsXSn | 6A | 8 | 33 |  | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 6 | Dukielska | M4 | 101
2 | SO 54 | I | 2 | ŻN |  | rura stalowa 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | AsXSn | 6A | 7 |  | 24 | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 6 | Dukielska | M4 | 101
3 | SO 54 | I | 3 | ŻN |  | rura stalowa 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | AsXSn | 6A | 8 | 55 |  | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 6 | Dukielska | M4 | 101
4 | SO 54 | I | 4 | ŻN |  | rura stalowa 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | AsXSn | 6A | 8 |  | 32 | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 6 | Dukielska | M4 | 101
5 | SO 54 | I | 5 | ŻN |  | rura stalowa 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | AsXSn | 6A | 8 | 35 |  | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 6 | Dukielska | M4 | 101
6 | SO 54 | I | 6 | ŻN |  | rura stalowa 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | AsXSn | 6A | 8 |  | 30 | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 6 | Dukielska | M4 | 101
7 | SO 54 | I | 7 | ŻN |  | rura stalowa 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | AsXSn | 6A | 8 | 27 |  | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 6 | Dukielska | M4 | 101
8 | SO 54 | I | 8 | ŻN |  | rura stalowa 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | AsXSn | 6A | 8 |  | 34 | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 6 | Dukielska | M4 | 101
9 | SO 54 | I | 9 | ŻN |  | rura stalowa 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | AsXSn | 6A | 7 | 36 |  | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 6 | Dukielska | M4 | 101
10 | SO 54 | I | 10 | ŻN |  | rura stalowa 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | AsXSn | 6A | 7 |  | 30 | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 6 | Dukielska | M4 | 101
11 | SO 54 | I | 11 | ŻN |  | rura stalowa 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | AsXSn | 6A | 7 | 30 |  | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 6 | Dukielska | M4 | 101
12 | SO 54 | I | 12 | ŻN |  | rura stalowa 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | AsXSn | 6A | 7 |  | 29 | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 6 | Dukielska | M4 | 101
13 | SO 54 | I | 13 | ŻN |  | rura stalowa 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | AsXSn | 6A | 6 | 28 |  | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 6 | Dukielska | M4 | 101
14 | SO 54 | I | 14 | ŻN |  | rura stalowa 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | AsXSn | 6A | 6 |  | 31 | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 6 | Dukielska | M4 | 101
15 | SO 54 | I | 15 | ŻN |  | rura stalowa 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | AsXSn | 6A | 6 | 31 |  | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 6 | Dukielska | M4 | 101
16 | SO 54 | I | 16 | ŻN |  | rura stalowa 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | AsXSn | 6A | 6 |  | 33 | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 6 | Dukielska | M4 | 101
17 | SO 54 | I | 17 | ŻN |  | rura stalowa 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | AsXSn | 6A | 6 | 44 |  | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 6 | Dukielska | M4 | 101
18 | SO 54 | I | 18 | ŻN |  | rura stalowa 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | AsXSn | 6A | 7 |  | 41 | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 6 | Dukielska | M4 | 101
19 | SO 54 | I | 19 | ŻN |  | rura stalowa 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | AsXSn | 6A | 7 | 34 |  | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 6 | Dukielska | M4 | 101
20 | SO 54 | I | 20 | ŻN |  | rura stalowa 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | AsXSn | 6A | 7 |  | 15 | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 6 | Dukielska | M4 | 101
21 | SO 54 | I | 21 | ŻN |  | rura stalowa 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | AsXSn | 6A | 7 | 39 |  | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 6 | Dukielska | M4 | 101
22 | SO 54 | I | 22 | ŻN |  | rura stalowa 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | AsXSn | 6A | 8 |  | 27 | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 4 | Dukielska | M4 | 101
23 | SO 54 | I | 23 | ŻN | OSD | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXsn | 6A | 1 | 76 |  | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 4 | Dukielska - boczne | P4 | 38
24 | SO 54 | I | 24 | ŻN |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXsn | 6A | 1 |  | 75 | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 4 | Dukielska - boczne | P4 | 38
25 | SO 54 | I | 25 | ŻN |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXsn | 6A | 1 | 88 |  | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 4 | Dukielska - boczne | P4 | 38
26 | SO 54 | I | 26 | ŻN |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXsn | 6A | 1 |  | 82 | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 4 | Dukielska - boczne | P4 | 38
27 | SO 54 | I | 27 | ŻN |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXsn | 6A | 1 | 90 |  | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 4 | Dukielska - boczne | P4 | 38
28 | SO 54 | I | 28 | ŻN |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXsn | 6A | 1 |  | 85 | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 4 | Dukielska - boczne | P4 | 38
29 | SO 54 | I | 29 | ŻN |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXsn | 6A | 1 | 80 |  | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 4 | Dukielska - boczne | P4 | 38
30 | SO 54 | I | 30 | ŻN |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXsn | 6A | 1 |  | 41 | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 4 | Dukielska - boczne | P4 | 38
31 | SO 54 | I | 31 | ŻN |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXsn | 6A | 1 | 30 |  | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 4 | Dukielska - boczne | P4 | 38
32 | SO 54 | I | 32 | ŻN |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXsn | 6A | 1 |  | 31 | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 4 | Dukielska - boczne | P4 | 38
33 | SO 54 | I | 33 | ŻN |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXsn | 6A | 1 | 35 |  | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 4 | Dukielska - boczne | P4 | 38
1 | SO 55 | I | 1 | Stalowy | Urząd Miasta | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | kablowa | 6A | 3 | 38 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Polna | P4 | 28
2 | SO 55 | I | 2 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | kablowa | 6A | 3 |  | 40 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Polna | P4 | 28
3 | SO 55 | I | 3 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | kablowa | 6A | 3 | 45 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Polna | P4 | 28
4 | SO 55 | I | 4 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | kablowa | 6A | 3 |  | 46 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Polna | P4 | 28
5 | SO 55 | I | 5 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | kablowa | 6A | 3 | 35 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Polna | P4 | 28
6 | SO 55 | I | 6 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | kablowa | 6A | 3 |  | 44 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Polna | P4 | 28
7 | SO 55 | I | 7 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | kablowa | 6A | 3 | 45 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Polna | P4 | 28
1 | SO 56 | I | 1 | ŻN | OSD | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 7 | 33 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Kwiatowa | M6 | 38
2 | SO 56 | I | 2 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 3.5 |  | 24 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Kwiatowa | M6 | 38
3 | SO 56 | I | 3 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 3 | 55 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Kwiatowa | M6 | 38
4 | SO 56 | I | 4 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | CORDOBA | 1 | 48 | 48 | LED 48W | AsXSn | 6A | 4 |  | 32 | 8 | ledowa | dobry | zostaje | 4 | Kwiatowa | M6 | bez modernizacji
5 | SO 56 | I | 5 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | CORDOBA | 1 | 48 | 48 | LED 48W | AsXSn | 6A | 3 | 35 |  | 8 | ledowa | dobry | zostaje | 4 | Kwiatowa | M6 | bez modernizacji
6 | SO 56 | I | 6 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | CORDOBA | 1 | 48 | 48 | LED 48W | AsXSn | 6A | 3.5 |  | 30 | 8 | ledowa | dobry | zostaje | 4 | Kwiatowa | M6 | bez modernizacji
7 | SO 56 | I | 7 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | CORDOBA | 1 | 48 | 48 | LED 48W | AsXSn | 6A | 2.8 | 27 |  | 8 | ledowa | dobry | zostaje | 4 | Kwiatowa | M6 | bez modernizacji
8 | SO 56 | I | 8 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | CORDOBA | 1 | 48 | 48 | LED 48W | AsXSn | 6A | 4.2 |  | 34 | 8 | ledowa | dobry | zostaje | 4 | Kwiatowa | M6 | bez modernizacji
9 | SO 56 | I | 9 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 5 | 36 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Kwiatowa | M6 | 38
10 | SO 56 | I | 10 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 6 |  | 30 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Kwiatowa | M6 | 38
11 | SO 56 | I | 11 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 4 | 30 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Kwiatowa | M6 | 38
12 | SO 56 | I | 12 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 5 |  | 29 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Kwiatowa | M6 | 38
13 | SO 56 | I | 13 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 6 | 28 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Kwiatowa | M6 | 38
14 | SO 56 | I | 14 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | CORDOBA | 1 | 48 | 48 | LED 48W | AsXSn | 6A | 4 |  | 31 | 8 | ledowa | dobry | zostaje | 4 | Kwiatowa | M6 | bez modernizacji
15 | SO 56 | I | 15 | Stalowy | Urząd Miasta | rura stalowa 1m, 15° | CORDOBA | 1 | 48 | 48 | LED 48W | Kablowa | 6A | 5 | 31 |  | 8 | ledowa | dobry | zostaje | 4 | Biechońskiego | M6 | bez modernizacji
16 | SO 56 | I | 16 | Stalowy |  | rura stalowa 1m, 15° | CORDOBA | 1 | 48 | 48 | LED 48W | Kablowa | 6A | 4 |  | 33 | 8 | ledowa | dobry | zostaje | 4 | Biechońskiego | M6 | bez modernizacji
17 | SO 56 | I | 17 | Stalowy |  | rura stalowa 1m, 15° | CORDOBA | 1 | 48 | 48 | LED 48W | Kablowa | 6A | 2.5 | 44 |  | 8 | ledowa | dobry | zostaje | 4 | Biechońskiego | M6 | bez modernizacji
18 | SO 56 | I | 18 | Stalowy |  | rura stalowa 1m, 15° | CORDOBA | 1 | 48 | 48 | LED 48W | Kablowa | 6A | 1.8 |  | 41 | 8 | ledowa | dobry | zostaje | 4 | Biechońskiego | M6 | bez modernizacji
19 | SO 56 | I | 19 | Stalowy |  | rura stalowa 1m, 15° | CORDOBA | 1 | 48 | 48 | LED 48W | Kablowa | 6A | 2.5 | 34 |  | 8 | ledowa | dobry | zostaje | 4 | Biechońskiego | M6 | bez modernizacji
20 | SO 56 | I | 20 | Stalowy |  | rura stalowa 1m, 15° | CORDOBA | 1 | 48 | 48 | LED 48W | Kablowa | 6A | 3 |  | 15 | 8 | ledowa | dobry | zostaje | 4 | Biechońskiego | M6 | bez modernizacji
21 | SO 56 | I | 21 | Stalowy |  | rura stalowa 1m, 15° | CORDOBA | 1 | 48 | 48 | LED 48W | Kablowa | 6A | 2 | 39 |  | 8 | ledowa | dobry | zostaje | 4 | Biechońskiego | M6 | bez modernizacji
22 | SO 56 | I | 22 | ŻN |  | rura stalowa 1m, 15° | CORDOBA | 1 | 48 | 48 | LED 48W | Kablowa | 6A | 2 |  | 27 | 8 | ledowa | dobry | zostaje | 4 | Biechońskiego | M6 | bez modernizacji
23 | SO 56 | I | 23 | ŻN |  | rura stalowa 1m, 15° | CORDOBA | 1 | 48 | 48 | LED 48W | AsXSn | 6A | 8 | 76 |  | 8 | ledowa | dobry | zostaje | 4 | Biechońskiego | M6 | bez modernizacji
24 | SO 56 | I | 24 | ŻN |  | rura stalowa 1m, 15° | CORDOBA | 1 | 48 | 48 | LED 48W | AsXSn | 6A | 1 |  | 75 | 8 | ledowa | dobry | zostaje | 4 | Biechońskiego | M6 | bez modernizacji
25 | SO 56 | I | 25 | Żerdź E |  | rura stalowa 1m, 15° | CORDOBA | 1 | 48 | 48 | LED 48W | AsXSn | 6A | 1 | 88 |  | 8 | ledowa | dobry | zostaje | 4 | Biechońskiego | M6 | bez modernizacji
26 | SO 56 | I | 26 | Żerdź E |  | rura stalowa 1m, 15° | CORDOBA | 1 | 48 | 48 | LED 48W | AsXSn | 6A | 3 |  | 82 | 8 | ledowa | dobry | zostaje | 4 | Biechońskiego | M6 | bez modernizacji
27 | SO 56 | I | 27 | Żerdź E |  | rura stalowa 1m, 15° | CORDOBA | 1 | 48 | 48 | LED 48W | AsXSn | 6A | 9 | 90 |  | 8 | ledowa | dobry | zostaje | 4 | Biechońskiego | M6 | bez modernizacji
1 | SO 57 | I | 1 | Żerdź E | Urząd Miasta | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 3 | 41 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 3.5 | Dolna | P4 | 28
2 | SO 57 | I | 2 | Żerdź E |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 3 |  | 41 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 3.5 | Dolna | P4 | 28
3 | SO 57 | I | 3 | Żerdź E |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 3 | 42 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 3.5 | Dolna | P4 | 28
4 | SO 57 | I | 4 | Żerdź E |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 3 |  | 40 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 3.5 | Dolna | P4 | 28
5 | SO 57 | I | 5 | Żerdź E |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 3 | 38 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 3.5 | Dolna | P4 | 28
6 | SO 57 | I | 6 | Żerdź E |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 3 |  | 38 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 3.5 | Dolna | P4 | 28
7 | SO 57 | I | 7 | Żerdź E |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 3 | 39 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 3.5 | Dolna | P4 | 28
8 | SO 57 | I | 8 | Żerdź E |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 3 |  | 40 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 3.5 | Dolna | P4 | 28
9 | SO 57 | I | 9 | Żerdź E |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 3 | 40 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 3.5 | Dolna | P4 | 28
10 | SO 57 | II | 1 | Żerdź E | Urząd Miasta | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 3 |  | 41 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 3.5 | Dolna | P4 | 28
11 | SO 57 | II | 2 | Żerdź E |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 3 | 41 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 3.5 | Dolna | P4 | 28
12 | SO 57 | II | 3 | Żerdź E |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 3 |  | 40 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 3.5 | Dolna | P4 | 28
13 | SO 57 | II | 4 | Żerdź E |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 3 | 40 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 3.5 | Dolna | P4 | 28
14 | SO 57 | II | 5 | Żerdź E |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 3 |  | 39 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 3.5 | Dolna | P4 | 28
15 | SO 57 | II | 6 | Żerdź E |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 3 | 39 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 3.5 | Dolna | P4 | 28
16 | SO 57 | II | 7 | Żerdź E |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 3 |  | 41 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 3.5 | Dolna | P4 | 28
17 | SO 57 | II | 8 | Żerdź E |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 3 | 41 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 3.5 | Dolna | P4 | 28
18 | SO 57 | II | 9 | Żerdź E |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 3 |  | 40 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 3.5 | Dolna | P4 | 28
19 | SO 57 | II | 10 | Żerdź E |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 3 | 40 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 3.5 | Dolna | P4 | 28
20 | SO 57 | II | 11 | Żerdź E |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 3 |  | 41 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 3.5 | Dolna | P4 | 28
1 | SO 58 | I | 1 | stalowy | Urząd Miasta | stalwoy 1m, 15° | WSL-800 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | kablowa | 6A | 1.5 | 30 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 3.5 | Tęczowa | P4 | 20
2 | SO 58 | I | 2 | stalowy |  | stalwoy 1m, 15° | WSL-800 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | kablowa | 6A | 1.5 |  | 31 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 3.5 | Tęczowa | P4 | 20
3 | SO 58 | I | 3 | stalowy |  | stalwoy 1m, 15° | WSL-800 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | kablowa | 6A | 1.5 | 30 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 3.5 | Tęczowa | P4 | 20
4 | SO 58 | I | 4 | stalowy |  | stalwoy 1m, 15° | WSL-800 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | kablowa | 6A | 1.5 |  | 30 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 3.5 | Tęczowa | P4 | 20
5 | SO 58 | I | 5 | stalowy |  | stalwoy 1m, 15° | WSL-800 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | kablowa | 6A | 1.5 | 28 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 3.5 | Tęczowa | P4 | 20
6 | SO 58 | I | 6 | stalowy |  | stalwoy 1m, 15° | WSL-800 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | kablowa | 6A | 1.5 |  | 30 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 3.5 | Tęczowa | P4 | 20
7 | SO 58 | I | 7 | stalowy |  | stalwoy 1m, 15° | WSL-800 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | kablowa | 6A | 1.5 | 27 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 3.5 | Tęczowa | P4 | 20
8 | SO 58 | I | 8 | stalowy |  | stalwoy 1m, 15° | WSL-800 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | kablowa | 6A | 1.5 |  | 30 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 3.5 | Tęczowa | P4 | 20
9 | SO 58 | I | 9 | stalowy |  | stalwoy 1m, 15° | WSL-800 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | kablowa | 6A | 1.5 | 32 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 3.5 | Tęczowa | P4 | 20
10 | SO 58 | II | 1 | stalowy | Urząd Miasta | stalwoy 1m, 15° | WSL-800 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | kablowa | 6A | 1.5 |  | 33 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 3.5 | Tęczowa | P4 | 20
11 | SO 58 | II | 2 | stalowy |  | stalwoy 1m, 15° | WSL-800 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | kablowa | 6A | 1.5 | 32 | 1 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 3.5 | Tęczowa | P4 | 20
12 | SO 58 | II | 3 | stalowy |  | stalwoy 1m, 15° | WSL-800 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | kablowa | 6A | 1.5 | 1 | 30 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 3.5 | Tęczowa | P4 | 20
13 | SO 58 | II | 4 | stalowy |  | stalwoy 1m, 15° | WSL-800 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | kablowa | 6A | 1.5 | 30 | 1 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 3.5 | Tęczowa | P4 | 20
14 | SO 58 | II | 5 | stalowy |  | stalwoy 1m, 15° | WSL-800 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | kablowa | 6A | 1.5 | 1 | 30 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 3.5 | Tęczowa | P4 | 20
15 | SO 58 | II | 6 | stalowy |  | stalwoy 1m, 15° | WSL-800 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | kablowa | 6A | 1.5 | 31 | 1 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 3.5 | Tęczowa | P4 | 20
16 | SO 58 | II | 7 | stalowy |  | stalwoy 1m, 15° | WSL-800 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | kablowa | 6A | 1.5 | 1 | 31 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 3.5 | Tęczowa | P4 | 20
17 | SO 58 | II | 8 | stalowy |  | stalwoy 1m, 15° | WSL-800 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | kablowa | 6A | 1.5 | 28 | 1 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 3.5 | Tęczowa | P4 | 20
18 | SO 58 | II | 9 | stalowy |  | stalwoy 1m, 15° | WSL-800 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | kablowa | 6A | 1.5 | 1 | 30 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 3.5 | Tęczowa | P4 | 20
19 | SO 58 | II | 10 | stalowy |  | stalwoy 1m, 15° | WSL-800 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | kablowa | 6A | 1.5 | 30 | 1 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 3.5 | Tęczowa | P4 | 20
20 | SO 58 | II | 11 | stalowy |  | rura stalowa 0,5m, 15° | WSL-800 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | kablowa | 6A | 1.5 |  | 29 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 3.5 | Tęczowa | P4 | 20
1 | SO 59 | I | 1 | Stalowy | Urząd Miasta | stalowy 0,5m, 15° | CORDOBA | 1 | 48 | 48 | LED 48W | kablowa | 6A | 1 | 35 |  | 7 | ledowa | dobry | zostaje | 3.5 | Kościuszki | M5 | bez modernizacji
2 | SO 59 | I | 2 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | CORDOBA | 1 | 48 | 48 | LED 48W | kablowa | 6A | 1 |  | 27 | 7 | ledowa | dobry | zostaje | 3.5 | Kościuszki | M5 | bez modernizacji
3 | SO 59 | I | 3 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | CORDOBA | 1 | 48 | 48 | LED 48W | kablowa | 6A | 1 | 30 |  | 7 | ledowa | dobry | zostaje | 3.5 | Kościuszki | M5 | bez modernizacji
4 | SO 59 | I | 4 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | CORDOBA | 1 | 48 | 48 | LED 48W | kablowa | 6A | 1 |  | 32 | 7 | ledowa | dobry | zostaje | 3.5 | Kościuszki | M5 | bez modernizacji
5 | SO 59 | I | 5 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | CORDOBA | 1 | 48 | 48 | LED 48W | kablowa | 6A | 1 | 35 |  | 7 | ledowa | dobry | zostaje | 3.5 | Kościuszki | M5 | bez modernizacji
6 | SO 59 | I | 6 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | CORDOBA | 1 | 48 | 48 | LED 48W | kablowa | 6A | 1 |  | 30 | 7 | ledowa | dobry | zostaje | 3.5 | Kościuszki | M5 | bez modernizacji
7 | SO 59 | I | 7 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | CORDOBA | 1 | 48 | 48 | LED 48W | kablowa | 6A | 1 | 27 |  | 7 | ledowa | dobry | zostaje | 3.5 | Kościuszki | M5 | bez modernizacji
8 | SO 59 | I | 8 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | CORDOBA | 1 | 48 | 48 | LED 48W | kablowa | 6A | 1 |  | 34 | 7 | ledowa | dobry | zostaje | 3.5 | Kościuszki | M5 | bez modernizacji
1 | SO 60 | I | 1 | Stalowy | Urząd Miasta | stalowy 0,5m, 15° | CORDOBA | 1 | 48 | 48 | LED 48W | kablowa | 6A | 1 | 35 |  | 7 | ledowa | dobry | zostaje | 3.5 | Kościuszki | M5 | bez modernizacji
2 | SO 60 | I | 2 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | CORDOBA | 1 | 48 | 48 | LED 48W | kablowa | 6A | 1 |  | 27 | 7 | ledowa | dobry | zostaje | 3.5 | Kościuszki | M5 | bez modernizacji
3 | SO 60 | I | 3 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | CORDOBA | 1 | 48 | 48 | LED 48W | kablowa | 6A | 1 | 30 |  | 7 | ledowa | dobry | zostaje | 3.5 | Kościuszki | M5 | bez modernizacji
4 | SO 60 | I | 4 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | CORDOBA | 1 | 48 | 48 | LED 48W | kablowa | 6A | 1 |  | 32 | 7 | ledowa | dobry | zostaje | 3.5 | Kościuszki | M5 | bez modernizacji
5 | SO 60 | I | 5 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | CORDOBA | 1 | 48 | 48 | LED 48W | kablowa | 6A | 1 | 28 |  | 7 | ledowa | dobry | zostaje | 3.5 | Kościuszki | M5 | bez modernizacji
6 | SO 60 | I | 6 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | CORDOBA | 1 | 48 | 48 | LED 48W | kablowa | 6A | 1 |  | 30 | 7 | ledowa | dobry | zostaje | 3.5 | Kościuszki | M5 | bez modernizacji
7 | SO 60 | I | 7 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | CORDOBA | 1 | 48 | 48 | LED 48W | kablowa | 6A | 1 | 29 |  | 7 | ledowa | dobry | zostaje | 3.5 | Kościuszki | M5 | bez modernizacji
8 | SO 60 | I | 8 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | CORDOBA | 1 | 48 | 48 | LED 48W | kablowa | 6A | 1 |  | 30 | 7 | ledowa | dobry | zostaje | 3.5 | Kościuszki | M5 | bez modernizacji
9 | SO 60 | I | 6 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | CORDOBA | 1 | 48 | 48 | LED 48W | kablowa | 6A | 1 | 28 |  | 7 | ledowa | dobry | zostaje | 3.5 | Kościuszki | M5 | bez modernizacji
10 | SO 60 | I | 7 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | CORDOBA | 1 | 48 | 48 | LED 48W | kablowa | 6A | 1 |  | 30 | 7 | ledowa | dobry | zostaje | 3.5 | Kościuszki | M5 | bez modernizacji
11 | SO 60 | I | 8 | Stalowy |  | stalowy 0,5m, 15° | CORDOBA | 1 | 48 | 48 | LED 48W | kablowa | 6A | 1 | 31 |  | 7 | ledowa | dobry | zostaje | 3.5 | Kościuszki | M5 | bez modernizacji
1 | SO 61 | I | 1 | stalowy | Urząd Miasta | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | kablowa | 6A | 1 | 33 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 3.5 | Gałczyńskiego | P4 | 20
2 | SO 61 | I | 2 | stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | kablowa | 6A | 1 |  | 24 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 3.5 | Gałczyńskiego | P4 | 20
3 | SO 61 | I | 3 | stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | kablowa | 6A | 1 | 32 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 3.5 | Gałczyńskiego | P4 | 20
4 | SO 61 | I | 4 | stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | kablowa | 6A | 1 |  | 32 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 3.5 | Gałczyńskiego | P4 | 20
5 | SO 61 | I | 5 | stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | kablowa | 6A | 1 | 35 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 3.5 | Gałczyńskiego | P4 | 20
6 | SO 61 | I | 6 | stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | kablowa | 6A | 1 |  | 33 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 3.5 | Gałczyńskiego | P4 | 20
7 | SO 61 | I | 7 | stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | kablowa | 6A | 1 | 30 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 3.5 | Gałczyńskiego | P4 | 20
8 | SO 61 | I | 8 | stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | kablowa | 6A | 1 |  | 34 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 3.5 | Gałczyńskiego | P4 | 20
9 | SO 61 | I | 9 | stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | kablowa | 6A | 1 | 38 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 3.5 | Gałczyńskiego | P4 | 20
1 | SO 62 | I | 1 | stalowy | Urząd Miasta | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | kablowa | 6A | 1 | 40 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Okulickiego | M5 | 28
2 | SO 62 | I | 2 | stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | kablowa | 6A | 1 |  | 37 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Okulickiego | M5 | 28
3 | SO 62 | I | 3 | stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | kablowa | 6A | 1 | 37 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Okulickiego | M5 | 28
4 | SO 62 | I | 4 | stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | kablowa | 6A | 1 |  | 37 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Okulickiego | M5 | 28
5 | SO 62 | I | 5 | stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | kablowa | 6A | 1 | 37 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Okulickiego | M5 | 28
6 | SO 62 | I | 6 | stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | kablowa | 6A | 1 |  | 38 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Okulickiego | M5 | 28
7 | SO 62 | I | 7 | stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | kablowa | 6A | 1 | 39 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Okulickiego | M5 | 28
8 | SO 62 | I | 8 | stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | kablowa | 6A | 1 |  | 40 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Okulickiego | M5 | 28
9 | SO 62 | I | 9 | stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | kablowa | 6A | 1 | 36 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Okulickiego | M5 | 28
1 | SO 63 | I | 1 | Aluminiowy | Urząd Miasta | aluminiowy 1m, 15° | URSA | 1 | 72 | 72 | LED 72W | Kablowa | 6A | 3 | 40 |  | 8 | ledowa | dobry | zostaje | 6 | Sikorskiego | M5 | bez modernizacji
2 | SO 63 | I | 2 | Aluminiowy |  | aluminiowy 1m, 15° | URSA | 1 | 72 | 72 | LED 72W | Kablowa | 6A | 2.5 |  | 35 | 8 | ledowa | dobry | zostaje | 6 | Sikorskiego | M5 | bez modernizacji
3 | SO 63 | I | 3 | Aluminiowy |  | aluminiowy 1m, 15° | URSA | 1 | 72 | 72 | LED 72W | Kablowa | 6A | 2.5 | 30 |  | 8 | ledowa | dobry | zostaje | 6 | Sikorskiego | M5 | bez modernizacji
4 | SO 63 | I | 4 | Aluminiowy |  | aluminiowy 1m, 15° | URSA | 1 | 72 | 72 | LED 72W | Kablowa | 6A | 3 |  | 35 | 8 | ledowa | dobry | zostaje | 6 | Sikorskiego | M5 | bez modernizacji
5 | SO 63 | I | 5 | Aluminiowy |  | aluminiowy 1m, 15° | URSA | 1 | 72 | 72 | LED 72W | Kablowa | 6A | 3.5 | 20 |  | 8 | ledowa | dobry | zostaje | 6 | Sikorskiego | M5 | bez modernizacji
6 | SO 63 | II | 1 | Aluminiowy | Urząd Miasta | aluminiowy 1m, 15° | URSA | 1 | 72 | 72 | LED 72W | Kablowa | 6A | 2.5 |  | 22 | 8 | ledowa | dobry | zostaje | 6 | Sikorskiego | M5 | bez modernizacji
7 | SO 63 | II | 2 | Aluminiowy |  | aluminiowy 1m, 15° | URSA | 1 | 72 | 72 | LED 72W | Kablowa | 6A | 2.5 | 30 |  | 8 | ledowa | dobry | zostaje | 6 | Sikorskiego | M5 | bez modernizacji
8 | SO 63 | II | 3 | Aluminiowy |  | aluminiowy 1m, 15° | URSA | 1 | 72 | 72 | LED 72W | Kablowa | 6A | 2.5 |  | 35 | 8 | ledowa | dobry | zostaje | 6 | Sikorskiego | M5 | bez modernizacji
9 | SO 63 | II | 4 | Aluminiowy |  | aluminiowy 1m, 15° | URSA | 1 | 72 | 72 | LED 72W | Kablowa | 6A | 2.5 | 38 |  | 8 | ledowa | dobry | zostaje | 6 | Sikorskiego | M5 | bez modernizacji
10 | SO 63 | II | 5 | Żerdź E | OSD | rura stalowa 1m, 15° | URSA | 1 | 72 | 72 | LED 72W | AsXSn | 6A | 2.5 |  | 38 | 8 | ledowa | dobry | zostaje | 6 | Sikorskiego | M5 | bez modernizacji
11 | SO 63 | II | 6 | Żerdź E |  | rura stalowa 1m, 15° | URSA | 1 | 72 | 72 | LED 72W | AsXSn | 6A | 2.5 | 40 |  | 8 | ledowa | dobry | zostaje | 6 | Sikorskiego | M5 | bez modernizacji
12 | SO 63 | II | 7 | Żerdź E |  | rura stalowa 1m, 15° | URSA | 1 | 72 | 72 | LED 72W | AsXSn | 6A | 2.5 |  | 38 | 8 | ledowa | dobry | zostaje | 6 | Sikorskiego | M5 | bez modernizacji
13 | SO 63 | II | 8 | Żerdź E |  | rura stalowa 1m, 15° | URSA | 1 | 72 | 72 | LED 72W | AsXSn | 6A | 2.5 | 39 |  | 8 | ledowa | dobry | zostaje | 6 | Sikorskiego | M5 | bez modernizacji
14 | SO 63 | II | 9 | Żerdź E |  | rura stalowa 1m, 15° | URSA | 1 | 72 | 72 | LED 72W | AsXSn | 6A | 2.5 |  | 37 | 8 | ledowa | dobry | zostaje | 6 | Sikorskiego | M5 | bez modernizacji
15 | SO 63 | II | 10 | Żerdź E |  | rura stalowa 1m, 15° | URSA | 1 | 72 | 72 | LED 72W | AsXSn | 6A | 2.5 | 41 |  | 8 | ledowa | dobry | zostaje | 6 | Sikorskiego | M5 | bez modernizacji
16 | SO 63 | II | 11 | Żerdź E |  | rura stalowa 1m, 15° | URSA | 1 | 72 | 72 | LED 72W | AsXSn | 6A | 2.5 |  | 38 | 8 | ledowa | dobry | zostaje | 6 | Sikorskiego | M5 | bez modernizacji
17 | SO 63 | II | 12 | Żerdź E |  | rura stalowa 1m, 15° | URSA | 1 | 72 | 72 | LED 72W | AsXSn | 6A | 2.5 | 38 |  | 8 | ledowa | dobry | zostaje | 6 | Sikorskiego | M5 | bez modernizacji
18 | SO 63 | II | 13 | Żerdź E |  | rura stalowa 1m, 15° | URSA | 1 | 72 | 72 | LED 72W | AsXSn | 6A | 2.5 |  | 39 | 8 | ledowa | dobry | zostaje | 6 | Sikorskiego | M5 | bez modernizacji
19 | SO 63 | II | 14 | Żerdź E |  | rura stalowa 1m, 15° | URSA | 1 | 72 | 72 | LED 72W | AsXSn | 6A | 2.5 | 40 |  | 8 | ledowa | dobry | zostaje | 6 | Sikorskiego | M5 | bez modernizacji
20 | SO 63 | II | 15 | Żerdź E |  | rura stalowa 1m, 15° | URSA | 1 | 72 | 72 | LED 72W | AsXSn | 6A | 2.5 |  | 45 | 8 | ledowa | dobry | zostaje | 6 | Sikorskiego | M5 | bez modernizacji
21 | SO 63 | II | 16 | Żerdź E |  | rura stalowa 1m, 15° | URSA | 1 | 72 | 72 | LED 72W | AsXSn | 6A | 2.5 | 35 |  | 8 | ledowa | dobry | zostaje | 6 | Sikorskiego | M5 | bez modernizacji
22 | SO 63 | II | 17 | Żerdź E |  | rura stalowa 1m, 15° | URSA | 1 | 72 | 72 | LED 72W | AsXSn | 6A | 2.5 |  | 38 | 8 | ledowa | dobry | zostaje | 6 | Sikorskiego | M5 | bez modernizacji
23 | SO 63 | II | 18 | Żerdź E |  | rura stalowa 1m, 15° | URSA | 1 | 72 | 72 | LED 72W | AsXSn | 6A | 2.5 | 35 |  | 8 | ledowa | dobry | zostaje | 6 | Sikorskiego | M5 | bez modernizacji
24 | SO 63 | II | 19 | Żerdź E |  | rura stalowa 1m, 15° | URSA | 1 | 72 | 72 | LED 72W | AsXSn | 6A | 2.5 |  | 42 | 8 | ledowa | dobry | zostaje | 6 | Sikorskiego | M5 | bez modernizacji
25 | SO 63 | II | 20 | Żerdź E |  | rura stalowa 1m, 15° | URSA | 1 | 72 | 72 | LED 72W | AsXSn | 6A | 2.5 | 40 |  | 8 | ledowa | dobry | zostaje | 6 | Sikorskiego | M5 | bez modernizacji
26 | SO 63 | II | 21 | Żerdź E |  | rura stalowa 1m, 15° | URSA | 1 | 72 | 72 | LED 72W | AsXSn |  | 2.5 |  | 38 | 8 | ledowa | dobry | zostaje | 6 | Sikorskiego | M5 | bez modernizacji
27 | SO 63 | II | 22 | Aluminiowy |  | aluminiowy 1m, 15° | URSA | 1 | 72 | 72 | LED 72W | Kablowa | 6A | 2.5 | 39 |  | 8 | ledowa | dobry | zostaje | 6 | Sikorskiego | M5 | bez modernizacji
28 | SO 63 | III | 1 | Aluminiowy | Urząd Miasta | aluminiowy 1m, 15° | URSA | 1 | 72 | 72 | LED 72W | Kablowa | 6A | 2 |  | 24 | 8 | ledowa | dobry | zostaje | 6 | Sikorskiego | M5 | bez modernizacji
29 | SO 63 | III | 2 | Aluminiowy |  | aluminiowy 1m, 15° | URSA | 1 | 72 | 72 | LED 72W | Kablowa | 6A | 2 | 40 |  | 8 | ledowa | dobry | zostaje | 6 | Sikorskiego | M5 | bez modernizacji
30 | SO 63 | III | 3 | Aluminiowy |  | aluminiowy 1m, 15° | URSA | 1 | 72 | 72 | LED 72W | Kablowa | 6A | 2 |  | 41 | 8 | ledowa | dobry | zostaje | 6 | Sikorskiego | M5 | bez modernizacji
31 | SO 63 | III | 4 | Aluminiowy |  | aluminiowy 1m, 15° | URSA | 1 | 72 | 72 | LED 72W | Kablowa | 6A | 2 | 43 |  | 8 | ledowa | dobry | zostaje | 6 | Sikorskiego | M5 | bez modernizacji
32 | SO 63 | III | 5 | Stalowy |  | Stalwoy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 2 |  | 42 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Korczaka | M5 | 38
33 | SO 63 | III | 6 | Stalowy |  | Stalwoy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 2 | 40 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Korczaka | M5 | 38
34 | SO 63 | III | 7 | Stalowy |  | Stalwoy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 2 |  | 44 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Korczaka | M5 | 38
35 | SO 63 | III | 8 | Stalowy |  | Stalwoy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 2 | 43 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Korczaka | M5 | 38
36 | SO 63 | III | 9 | Stalowy |  | Stalwoy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 2 |  | 45 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Korczaka | M5 | 38
37 | SO 63 | III | 10 | Stalowy |  | Stalwoy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 2 | 40 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Korczaka | M5 | 38
38 | SO 63 | III | 11 | Stalowy |  | Stalwoy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 2 |  | 41 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Korczaka | M5 | 38
39 | SO 63 | III | 12 | Stalowy |  | Stalwoy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 2 | 40 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Korczaka | M5 | 38
40 | SO 63 | III | 13 | Stalowy |  | Stalwoy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 2 |  | 35 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Korczaka | M5 | 38
1 | SO 64 | I | 1 | Żerdź E | Urząd Miasta | rura stalowa 1m, 15° | CORDOBA | 1 | 48 | 48 | LED 48W | AsXSn | 6A | 7 | 33 |  | 8 | ledowa | dobry | zostaje | 4 | Wspólna | P4 | bez modernizacji
2 | SO 64 | I | 2 | Żerdź E |  | rura stalowa 1m, 15° | CORDOBA | 1 | 48 | 48 | LED 48W | AsXSn | 6A | 3.5 |  | 24 | 8 | ledowa | dobry | zostaje | 4 | Wspólna | P4 | bez modernizacji
3 | SO 64 | I | 3 | Żerdź E |  | rura stalowa 1m, 15° | CORDOBA | 1 | 48 | 48 | LED 48W | AsXSn | 6A | 3 | 55 |  | 8 | ledowa | dobry | zostaje | 4 | Wspólna | P4 | bez modernizacji
4 | SO 64 | I | 4 | Żerdź E |  | rura stalowa 1m, 15° | CORDOBA | 1 | 48 | 48 | LED 48W | AsXSn | 6A | 4 |  | 32 | 8 | ledowa | dobry | zostaje | 4 | Wspólna | P4 | bez modernizacji
5 | SO 64 | I | 5 | Żerdź E |  | rura stalowa 1m, 15° | CORDOBA | 1 | 48 | 48 | LED 48W | AsXSn | 6A | 3 | 35 |  | 8 | ledowa | dobry | zostaje | 4 | Wspólna | P4 | bez modernizacji
6 | SO 64 | I | 6 | Żerdź E |  | rura stalowa 1m, 15° | CORDOBA | 1 | 48 | 48 | LED 48W | AsXSn | 6A | 3.5 |  | 30 | 8 | ledowa | dobry | zostaje | 4 | Wspólna | P4 | bez modernizacji
7 | SO 64 | I | 7 | Żerdź E |  | rura stalowa 1m, 15° | CORDOBA | 1 | 48 | 48 | LED 48W | AsXSn | 6A | 2.8 | 27 |  | 8 | ledowa | dobry | zostaje | 4 | Wspólna | P4 | bez modernizacji
8 | SO 64 | I | 8 | Żerdź E |  | rura stalowa 1m, 15° | CORDOBA | 1 | 48 | 48 | LED 48W | AsXSn | 6A | 4.2 |  | 34 | 8 | ledowa | dobry | zostaje | 4 | Wspólna | P4 | bez modernizacji
9 | SO 64 | I | 9 | Żerdź E |  | rura stalowa 1m, 15° | CORDOBA | 1 | 48 | 48 | LED 48W | AsXSn | 6A | 5 | 36 |  | 8 | ledowa | dobry | zostaje | 4 | Wspólna | P4 | bez modernizacji
10 | SO 64 | I | 10 | Żerdź E |  | rura stalowa 1m, 15° | CORDOBA | 1 | 48 | 48 | LED 48W | AsXSn | 6A | 6 |  | 30 | 8 | ledowa | dobry | zostaje | 4 | Wspólna | P4 | bez modernizacji
11 | SO 64 | I | 11 | Żerdź E |  | rura stalowa 1m, 15° | CORDOBA | 1 | 48 | 48 | LED 48W | AsXSn | 6A | 4 | 30 |  | 8 | ledowa | dobry | zostaje | 4 | Wspólna | P4 | bez modernizacji
12 | SO 64 | I | 12 | Żerdź E |  | rura stalowa 1m, 15° | CORDOBA | 1 | 48 | 48 | LED 48W | AsXSn | 6A | 5 |  | 29 | 8 | ledowa | dobry | zostaje | 4 | Wspólna | P4 | bez modernizacji
13 | SO 64 | I | 13 | Żerdź E |  | rura stalowa 1m, 15° | CORDOBA | 1 | 48 | 48 | LED 48W | AsXSn | 6A | 6 | 28 |  | 8 | ledowa | dobry | zostaje | 4 | Wspólna | P4 | bez modernizacji
14 | SO 64 | I | 14 | Żerdź E |  | rura stalowa 1m, 15° | CORDOBA | 1 | 48 | 48 | LED 48W | AsXSn | 6A | 4 |  | 31 | 8 | ledowa | dobry | zostaje | 4 | Wspólna | P4 | bez modernizacji
15 | SO 64 | I | 15 | Żerdź E |  | rura stalowa 1m, 15° | CORDOBA | 1 | 48 | 48 | LED 48W | AsXSn | 6A | 5 | 31 |  | 8 | ledowa | dobry | zostaje | 4 | Wspólna | P4 | bez modernizacji
16 | SO 64 | I | 16 | Żerdź E |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 4 |  | 33 | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 4 | Wspólna | P4 | 77
17 | SO 64 | I | 17 | Żerdź E |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 2.5 | 44 |  | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 4 | Wspólna | P4 | 77
18 | SO 64 | I | 18 | Żerdź E |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 1.8 |  | 41 | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 4 | Wspólna | P4 | 77
19 | SO 64 | I | 19 | ŻN |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 2.5 | 34 |  | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 4 | Wspólna | P4 | 77
20 | SO 64 | I | 20 | ŻN |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 3 |  | 15 | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 4 | Wspólna | P4 | 77
21 | SO 64 | I | 21 | ŻN |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 2 | 39 |  | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 4 | Wspólna | P4 | 77
22 | SO 64 | I | 22 | ŻN |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 2 |  | 27 | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 4 | Wspólna | P4 | 77
23 | SO 64 | I | 23 | ŻN |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 8 | 76 |  | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 4 | Wspólna | P4 | 77
24 | SO 64 | I | 24 | ŻN |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 1 |  | 75 | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 4 | Wspólna | P4 | 77
25 | SO 64 | I | 25 | ŻN |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 1 | 88 |  | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 4 | Wspólna | P4 | 77
26 | SO 64 | I | 26 | ŻN |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 3 |  | 82 | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 4 | Wspólna | P4 | 77
27 | SO 64 | I | 27 | ŻN |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 9 | 90 |  | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 4 | Wspólna | P4 | 77
28 | SO 64 | I | 28 | Żerdź E |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 6 |  | 85 | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 4 | Wspólna | P4 | 77
29 | SO 64 | II | 1 | ŻN | OSD | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 5 | 46 |  | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 4 | Graniczna | P4 | 53
30 | SO 64 | II | 2 | ŻN |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 7 |  | 41 | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 4 | Graniczna | P4 | 53
31 | SO 64 | II | 3 | ŻN |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 7 | 40 |  | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 4 | Graniczna | P4 | 53
32 | SO 64 | II | 4 | ŻN |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 6 |  | 41 | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 4 | Graniczna | P4 | 53
33 | SO 64 | II | 5 | ŻN |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 6 | 38 |  | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 4 | Graniczna | P4 | 53
34 | SO 64 | II | 6 | ŻN |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 6 |  | 39 | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 4 | Graniczna | P4 | 53
35 | SO 64 | II | 7 | ŻN |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 5.5 | 40 |  | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 4 | Graniczna | P4 | 53
36 | SO 64 | II | 8 | ŻN |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 6 |  | 40 | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 4 | Graniczna | P4 | 53
37 | SO 64 | II | 9 | ŻN |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 6 | 39 |  | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 4 | Graniczna | P4 | 53
38 | SO 64 | II | 10 | ŻN |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 6 |  | 41 | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 4 | Graniczna | P4 | 53
39 | SO 64 | II | 11 | ŻN | Urząd Miasta | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 6 | 39 |  | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 4 | Graniczna | P4 | 53
40 | SO 64 | II | 12 | ŻN |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 5 |  | 40 | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 4 | Graniczna | P4 | 53
41 | SO 64 | II | 13 | ŻN |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 6 | 40 |  | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 4 | Graniczna | P4 | 53
42 | SO 64 | II | 14 | ŻN |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 6 |  | 39 | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 4 | Graniczna | P4 | 53
43 | SO 64 | II | 15 | ŻN |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-101 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A |  |  |  | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 4 | Graniczna | P4 | 53
44 | SO 64 | II | 16 | ŻN |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-102 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A |  |  |  | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 4 | Graniczna | P4 | 53
45 | SO 64 | II | 17 | ŻN |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-103 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 6 | 40 |  | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 4 | Graniczna | P4 | 53
46 | SO 64 | II | 18 | ŻN |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 6 |  | 40 | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 4 | Graniczna | P4 | 53
1 | SO 65 | I | 1 | Żerdź E | Urząd Miasta | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 5 | 33 |  | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 4 | Zagórzańska | P4 | 38
2 | SO 65 | I | 2 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 2 |  | 24 | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 4 | Zagórzańska | P4 | 38
3 | SO 65 | I | 3 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 3 | 55 |  | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 4 | Zagórzańska | P4 | 38
4 | SO 65 | I | 4 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 4 |  | 32 | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 4 | Zagórzańska | P4 | 38
5 | SO 65 | I | 5 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 3 | 35 |  | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 4 | Zagórzańska | P4 | 38
6 | SO 65 | I | 6 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 3.5 |  | 30 | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 4 | Zagórzańska | P4 | 38
7 | SO 65 | I | 7 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 2.8 | 27 |  | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 4 | Zagórzańska | P4 | 38
8 | SO 65 | I | 8 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 4.2 |  | 34 | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 4 | Zagórzańska | P4 | 38
9 | SO 65 | I | 9 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 5 | 36 |  | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 4 | Zagórzańska | P4 | 38
10 | SO 65 | I | 10 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 6 |  | 30 | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 4 | Zagórzańska | P4 | 38
11 | SO 65 | I | 11 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 4 | 30 |  | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 4 | Zagórzańska | P4 | 38
12 | SO 65 | I | 12 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 5 |  | 29 | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 4 | Zagórzańska | P4 | 38
13 | SO 65 | I | 13 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 6 | 28 |  | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 4 | Zagórzańska | P4 | 38
14 | SO 65 | I | 14 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 4 |  | 31 | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 4 | Zagórzańska | P4 | 38
15 | SO 65 | I | 15 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 5 | 31 |  | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 4 | Zagórzańska | P4 | 38
16 | SO 65 | I | 16 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 4 |  | 33 | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 4 | Zagórzańska | P4 | 38
17 | SO 65 | I | 17 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 2.5 | 44 |  | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 4 | Zagórzańska | P4 | 38
18 | SO 65 | I | 18 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 1.8 |  | 41 | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 4 | Zagórzańska | P4 | 38
19 | SO 65 | I | 19 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 2.5 | 34 |  | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 4 | Zagórzańska | P4 | 38
20 | SO 65 | I | 20 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 3 |  | 15 | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 4 | Zagórzańska | P4 | 38
21 | SO 65 | I | 21 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 2 | 39 |  | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 4 | Zagórzańska | P4 | 38
22 | SO 65 | I | 22 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 2 |  | 27 | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 4 | Zagórzańska | P4 | 38
23 | SO 65 | I | 23 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 8 | 76 |  | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 4 | Zagórzańska | P4 | 38
24 | SO 65 | I | 24 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 1 |  | 75 | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 4 | Zagórzańska | P4 | 38
25 | SO 65 | I | 25 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 1 | 88 |  | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 4 | Zagórzańska | P4 | 38
26 | SO 65 | I | 26 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 3 |  | 82 | 8 | sodowa | dobry | wymiana | 4 | Zagórzańska | P4 | 38
1 | SO 66 | I | 1 | Żerdź E | Urząd Miasta | rura stalowa 0,5m, 15° | WSL800 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 7 | 33 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Graniczna | P4 | 53
2 | SO 66 | I | 2 | Żerdź E |  | rura stalowa 0,5m, 15° | WSL800 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXsn | 6A | 3.5 |  | 24 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Graniczna | P4 | 53
3 | SO 66 | I | 3 | Żerdź E |  | rura stalowa 0,5m, 15° | WSL800 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXsn | 6A | 3 | 55 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Graniczna | P4 | 53
4 | SO 66 | I | 4 | Żerdź E |  | rura stalowa 0,5m, 15° | WSL800 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXsn | 6A | 4 |  | 32 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Graniczna | P4 | 53
5 | SO 66 | I | 5 | Żerdź E |  | rura stalowa 0,5m, 15° | WSL800 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXsn | 6A | 3 | 35 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Graniczna | P4 | 53
6 | SO 66 | I | 6 | Żerdź E |  | rura stalowa 0,5m, 15° | WSL800 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXsn | 6A | 3.5 |  | 30 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Graniczna | P4 | 53
7 | SO 66 | I | 7 | Żerdź E |  | rura stalowa 0,5m, 15° | WSL800 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXsn | 6A | 2.8 | 27 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Graniczna | P4 | 53
8 | SO 66 | I | 8 | Żerdź E |  | rura stalowa 0,5m, 15° | WSL800 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXsn | 6A | 4.2 |  | 34 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Graniczna | P4 | 53
9 | SO 66 | I | 9 | Żerdź E |  | rura stalowa 0,5m, 15° | WSL800 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXsn | 6A | 5 | 36 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Graniczna | P4 | 53
10 | SO 66 | I | 10 | Żerdź E |  | rura stalowa 0,5m, 15° | WSL800 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXsn | 6A | 6 |  | 30 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Graniczna | P4 | 53
11 | SO 66 | I | 11 | Żerdź E |  | rura stalowa 0,5m, 15° | WSL800 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXsn | 6A | 4 | 30 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Graniczna | P4 | 53
12 | SO 66 | I | 12 | Żerdź E |  | rura stalowa 0,5m, 15° | WSL800 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXsn | 6A | 5 |  | 29 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Graniczna | P4 | 53
13 | SO 66 | I | 13 | Żerdź E |  | rura stalowa 0,5m, 15° | WSL800 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXsn | 6A | 6 | 28 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Graniczna | P4 | 53
14 | SO 66 | I | 14 | Żerdź E |  | rura stalowa 0,5m, 15° | WSL800 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXsn | 6A | 4 |  | 31 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Graniczna | P4 | 53
15 | SO 66 | I | 15 | Żerdź E |  | rura stalowa 0,5m, 15° | WSL800 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXsn | 6A | 5 | 31 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Graniczna | P4 | 53
16 | SO 66 | I | 16 | Żerdź E |  | rura stalowa 0,5m, 15° | WSL800 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXsn | 6A | 4 |  | 33 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Graniczna | P4 | 53
17 | SO 66 | I | 17 | Żerdź E |  | rura stalowa 0,5m, 15° | WSL800 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXsn | 6A | 2.5 | 44 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Graniczna | P4 | 53
18 | SO 66 | I | 18 | Żerdź E |  | rura stalowa 0,5m, 15° | WSL800 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXsn | 6A | 1.8 |  | 41 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Graniczna | P4 | 53
19 | SO 66 | I | 19 | Żerdź E |  | rura stalowa 0,5m, 15° | WSL800 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXsn | 6A | 2.5 | 34 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Graniczna | P4 | 53
20 | SO 66 | I | 20 | Żerdź E |  | rura stalowa 0,5m, 15° | WSL800 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXsn | 6A | 3 |  | 15 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Graniczna | P4 | 53
21 | SO 66 | I | 21 | Żerdź E |  | rura stalowa 0,5m, 15° | WSL800 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXsn | 6A | 2 | 39 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Graniczna | P4 | 53
22 | SO 66 | I | 22 | Żerdź E |  | rura stalowa 0,5m, 15° | WSL800 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXsn | 6A | 2 |  | 27 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Graniczna | P4 | 53
23 | SO 66 | I | 23 | Żerdź E |  | rura stalowa 0,5m, 15° | WSL800 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXsn | 6A | 8 | 76 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Graniczna | P4 | 53
24 | SO 66 | I | 24 | Żerdź E |  | rura stalowa 0,5m, 15° | WSL800 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXsn | 6A | 1 |  | 75 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Graniczna | P4 | 53
25 | SO 66 | I | 25 | Żerdź E |  | rura stalowa 0,5m, 15° | WSL800 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXsn | 6A | 1 | 88 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Graniczna | P4 | 53
26 | SO 66 | I | 26 | Żerdź E |  | rura stalowa 0,5m, 15° | WSL800 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXsn | 6A | 3 |  | 82 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Graniczna | P4 | 53
27 | SO 66 | I | 27 | Żerdź E |  | rura stalowa 0,5m, 15° | WSL800 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXsn | 6A | 9 | 90 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Graniczna | P4 | 53
28 | SO 66 | I | 28 | Żerdź E |  | rura stalowa 0,5m, 15° | WSL800 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXsn | 6A | 6 |  | 85 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Graniczna | P4 | 53
29 | SO 66 | I | 29 | Żerdź E |  | rura stalowa 0,5m, 15° | WSL800 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXsn | 6A | 1 | 80 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Graniczna | P4 | 53
30 | SO 66 | I | 30 | Żerdź E |  | rura stalowa 0,5m, 15° | WSL800 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXsn | 6A | 1 |  | 41 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Graniczna | P4 | 53
31 | SO 66 | I | 31 | Żerdź E |  | rura stalowa 0,5m, 15° | WSL800 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXsn | 6A | 1.5 | 30 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Graniczna | P4 | 53
32 | SO 66 | I | 32 | Żerdź E |  | rura stalowa 0,5m, 15° | WSL800 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXsn | 6A | 2 |  | 31 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Graniczna | P4 | 53
33 | SO 66 | I | 33 | Żerdź E |  | rura stalowa 0,5m, 15° | WSL800 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXsn | 6A | 2 | 35 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Graniczna | P4 | 53
34 | SO 66 | I | 34 | Żerdź E |  | rura stalowa 0,5m, 15° | WSL800 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXsn | 6A | 1 |  | 40 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Graniczna | P4 | 53
35 | SO 66 | II | 1 | Żerdź E | Urząd Miasta | rura stalowa 0,5m, 15° | WSL800 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 5 | 46 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Graniczna | P4 | 53
36 | SO 66 | II | 2 | Żerdź E |  | rura stalowa 0,5m, 15° | WSL800 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 7 |  | 41 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Graniczna | P4 | 53
37 | SO 66 | II | 3 | Żerdź E |  | rura stalowa 0,5m, 15° | WSL800 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 7 | 40 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Graniczna | P4 | 53
38 | SO 66 | II | 4 | Żerdź E |  | rura stalowa 0,5m, 15° | WSL800 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 6 |  | 41 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Graniczna | P4 | 53
39 | SO 66 | II | 5 | Żerdź E |  | rura stalowa 0,5m, 15° | WSL800 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 6 | 38 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Graniczna | P4 | 53
40 | SO 66 | II | 6 | Żerdź E |  | rura stalowa 0,5m, 15° | WSL800 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 6 |  | 39 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Graniczna | P4 | 53
41 | SO 66 | II | 7 | Żerdź E |  | rura stalowa 0,5m, 15° | WSL800 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 5.5 | 40 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Graniczna | P4 | 53
42 | SO 66 | II | 8 | Żerdź E |  | rura stalowa 0,5m, 15° | WSL800 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 6 |  | 40 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Graniczna | P4 | 53
43 | SO 66 | II | 9 | Żerdź E |  | rura stalowa 0,5m, 15° | WSL800 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 6 | 39 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Graniczna | P4 | 53
44 | SO 66 | II | 10 | Żerdź E |  | rura stalowa 0,5m, 15° | WSL800 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 6 |  | 41 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Graniczna | P4 | 53
45 | SO 66 | II | 11 | Żerdź E |  | rura stalowa 0,5m, 15° | WSL800 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A |  |  |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Graniczna | P4 | 53
46 | SO 66 | II | 12 | Żerdź E |  | rura stalowa 0,5m, 15° | WSL800 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A |  |  |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Graniczna | P4 | 53
47 | SO 66 | II | 13 | Żerdź E |  | rura stalowa 0,5m, 15° | WSL800 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A |  |  |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Leśna | P4 | 41
48 | SO 66 | II | 14 | Żerdź E |  | rura stalowa 0,5m, 15° | WSL800 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A |  |  |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Leśna | P4 | 41
49 | SO 66 | II | 15 | Żerdź E |  | rura stalowa 0,5m, 15° | WSL800 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A |  |  |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Leśna | P4 | 41
50 | SO 66 | II | 16 | Żerdź E |  | rura stalowa 0,5m, 15° | WSL800 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A |  |  |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Leśna | P4 | 41
51 | SO 66 | II | 17 | Żerdź E |  | rura stalowa 0,5m, 15° | WSL800 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 6 | 39 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Leśna | P4 | 41
52 | SO 66 | II | 18 | Żerdź E |  | rura stalowa 0,5m, 15° | WSL800 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 5 |  | 40 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Leśna | P4 | 41
53 | SO 66 | II | 19 | Żerdź E |  | rura stalowa 0,5m, 15° | WSL800 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 6 | 40 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Leśna | P4 | 41
54 | SO 66 | II | 20 | Żerdź E |  | rura stalowa 0,5m, 15° | WSL800 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 6 |  | 39 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Leśna | P4 | 41
55 | SO 66 | II | 21 | Żerdź E |  | rura stalowa 0,5m, 15° | WSL800 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 6 | 40 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Leśna | P4 | 41
56 | SO 66 | II | 22 | Żerdź E |  | rura stalowa 0,5m, 15° | WSL800 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 6 |  | 40 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Leśna | P4 | 41
1 | SO 88 | I | 1 | stalowy | Urząd Miasta | rura stalowa 0,5m, 15° | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 23 |  | 5 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | boczna od Kościuszki 24 | P4 | 27
2 | SO 88 | I | 2 | stalowy |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | kablowa | 6A | 1 |  | 20 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | boczna od Kościuszki 24 | P4 | 15
3 | SO 88 | I | 3 | stalowy |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | kablowa | 6A | 1 | 25 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | boczna od Kościuszki 24 | P4 | 15
4 | SO 88 | I | 4 | stalowy |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | kablowa | 6A | 1 |  | 30 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | boczna od Kościuszki 24 | P4 | 15
5 | SO 88 | I | 5 | stalowy |  | rura stalowa 0,5m, 15° | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 28 |  | 5 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | boczna od Kościuszki 24 | P4 | 27
6 | SO 88 | I | 6 | stalowy |  | rura stalowa 0,5m, 15° | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 30 | 5 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | boczna od Kościuszki 24 | P4 | 27
7 | SO 88 | I | 7 | stalowy |  | rura stalowa 0,5m, 15° | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 22 |  | 5 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | boczna od Kościuszki 24 | P4 | 27
8 | SO 88 | I | 8 | stalowy |  | rura stalowa 0,5m, 15° | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 24 | 5 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | boczna od Kościuszki 24 | P4 | 27
9 | SO 88 | I | 9 | stalowy |  | rura stalowa 0,5m, 15° | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 23 |  | 5 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | boczna od Kościuszki 24 | P4 | 27
10 | SO 88 | I | 10 | stalowy |  | rura stalowa 0,5m, 15° | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | kablowa | 6A | oświetlenie chodnika |  | 25 | 5 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | boczna od Kościuszki 24 | P4 | 27
11 | SO 88 | I | 11 | stalowy |  | rura stalowa 0,5m, 15° | OCP | 1 | 70 | 80 | Soda 70W | kablowa | 6A | oświetlenie chodnika | 20 |  | 5 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | boczna od Kościuszki 24 | P4 | 27
1 | SO 87 | I | 1 | Stalowy | Urząd Miasta | stalwoy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2.5 | 26 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Glinik Dolny | M5 | 20
2 | SO 87 | I | 2 | Stalowy |  | stalwoy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2.5 |  | 28 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Glinik Dolny | M5 | 20
3 | SO 87 | I | 3 | Stalowy |  | stalwoy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2.5 | 20 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Glinik Dolny | M5 | 20
4 | SO 87 | I | 4 | Stalowy |  | stalwoy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2.5 |  | 21 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Glinik Dolny | M5 | 20
5 | SO 87 | II | 1 | Stalowy | Urząd Miasta | stalwoy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda150W | Kablowa | 6A | 2.5 | 25 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Glinik Dolny | M5 | 20
6 | SO 87 | II | 2 | Stalowy |  | stalwoy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda150W | Kablowa | 6A | 2.5 |  | 28 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Glinik Dolny | M5 | 20
7 | SO 87 | II | 3 | Stalowy |  | stalwoy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda150W | Kablowa | 6A | 2.5 | 25 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Glinik Dolny | M5 | 20
8 | SO 87 | II | 4 | Stalowy |  | stalwoy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda150W | Kablowa | 6A | 2.5 |  | 23 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Glinik Dolny | M5 | 20
9 | SO 87 | II | 5 | Stalowy |  | stalwoy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda150W | Kablowa | 6A | 2.5 | 23 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Glinik Dolny | M5 | 20
10 | SO 87 | II | 6 | Stalowy |  | stalwoy 1m, 15° | SGS102 | 1 | 150 | 165 | Soda150W | Kablowa | 6A | 2.5 |  | 20 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Glinik Dolny | M5 | 20
11 | SO 87 | II | 7 | Stalowy |  | stalwoy 1m, 15° | SGS102 | 1 | 150 | 165 | Soda150W | Kablowa | 6A | 2.5 | 30 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Glinik Dolny | M5 | 20
12 | SO 87 | II | 8 | Stalowy |  | stalwoy 1m, 15° | SGS102 | 1 | 150 | 165 | Soda150W | Kablowa | 6A | 2.5 |  | 27 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Glinik Dolny | M5 | 20
13 | SO 87 | II | 9 | Stalowy |  | stalwoy 1m, 15° | SGS102 | 1 | 150 | 165 | Soda150W | Kablowa | 6A | 2.5 | 24 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Glinik Dolny | M5 | 20
14 | SO 87 | II | 10 | Stalowy |  | stalwoy 1m, 15° | SGS102 | 1 | 150 | 165 | Soda150W | Kablowa | 6A | 2.5 |  | 28 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Glinik Dolny | M5 | 20
15 | SO 87 | II | 11 | Stalowy |  | stalwoy 1m, 15° | SGS102 | 1 | 150 | 165 | Soda150W | Kablowa | 6A | 2.5 | 25 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Glinik Dolny | M5 | 20
16 | SO 87 | II | 12 | Stalowy |  | stalwoy 1m, 15° | SGS102 | 1 | 150 | 165 | Soda150W | Kablowa | 6A | 2.5 |  | 24 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Glinik Dolny | M5 | 20
17 | SO 87 | II | 13 | Stalowy |  | stalwoy 1m, 15° | SGS102 | 1 | 150 | 165 | Soda150W | Kablowa | 6A | 2.5 | 30 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Glinik Dolny | M5 | 20
18 | SO 87 | II | 14 | Stalowy |  | stalwoy 1m, 15° | SGS102 | 1 | 150 | 165 | Soda150W | Kablowa | 6A | 2.5 |  | 22 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Glinik Dolny | M5 | 20
19 | SO 87 | II | 15 | Stalowy |  | stalwoy 1m, 15° | SGS102 | 1 | 150 | 165 | Soda150W | Kablowa | 6A | 2.5 | 27 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Glinik Dolny | M5 | 20
20 | SO 87 | II | 16 | Stalowy |  | stalwoy 1m, 15° | SGS102 | 1 | 150 | 165 | Soda150W | Kablowa | 6A | 2.5 |  | 21 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Glinik Dolny | M5 | 20
21 | SO 87 | II | 17 | Stalowy |  | stalwoy 1m, 15° | SGS102 | 1 | 150 | 165 | Soda150W | Kablowa | 6A | 2.5 | 22 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Glinik Dolny | M5 | 20
22 | SO 87 | II | 18 | Stalowy |  | stalwoy 1m, 15° | SGS102 | 1 | 150 | 165 | Soda150W | Kablowa | 6A | 2.5 |  | 26 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Glinik Dolny | M5 | 20
23 | SO 87 | II | 19 | Stalowy |  | stalwoy 1m, 15° | SGS102 | 1 | 150 | 165 | Soda150W | Kablowa | 6A | 2.5 | 25 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Glinik Dolny | M5 | 20
24 | SO 87 | II | 20 | Stalowy |  | stalwoy 1m, 15° | SGS102 | 1 | 150 | 165 | Soda150W | Kablowa | 6A | 2.5 |  | 25 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Glinik Dolny | M5 | 20
25 | SO 87 | II | 21 | Stalowy |  | stalwoy 1m, 15° | SGS102 | 1 | 150 | 165 | Soda150W | Kablowa | 6A | 2.5 | 28 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Glinik Dolny | M5 | 20
26 | SO 87 | II | 22 | Stalowy |  | stalwoy 1m, 15° | SGS102 | 1 | 150 | 165 | Soda150W | Kablowa | 6A | 2.5 |  | 29 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Glinik Dolny | M5 | 20
27 | SO 87 | II | 23 | Stalowy |  | stalwoy 1m, 15° | SGS102 | 1 | 150 | 165 | Soda150W | Kablowa | 6A | 2.5 | 22 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Glinik Dolny | M5 | 20
28 | SO 87 | II | 24 | Stalowy |  | stalwoy 1m, 15° | SGS102 | 1 | 150 | 165 | Soda150W | Kablowa | 6A | 2.5 |  | 23 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Glinik Dolny | M5 | 20
29 | SO 87 | II | 25 | Stalowy |  | stalwoy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda150W | Kablowa | 6A | 2.5 | 25 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Glinik Dolny | M5 | 20
30 | SO 87 | II | 26 | Stalowy |  | stalwoy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda150W | Kablowa | 6A | 2.5 |  | 29 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Glinik Dolny | M5 | 20
31 | SO 87 | II | 27 | Stalowy |  | stalwoy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda150W | Kablowa | 6A | 2.5 | 24 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Glinik Dolny | M5 | 20
32 | SO 87 | II | 28 | Stalowy |  | stalwoy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda150W | Kablowa | 6A | 2.5 |  | 29 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Glinik Dolny | M5 | 20
33 | SO 87 | II | 29 | Stalowy |  | stalwoy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda150W | Kablowa | 6A | 2.5 | 24 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Glinik Dolny | M5 | 20
34 | SO 87 | II | 30 | Stalowy |  | stalwoy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda150W | Kablowa | 6A | 2.5 |  | 28 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Glinik Dolny | M5 | 20
35 | SO 87 | II | 31 | Stalowy |  | stalwoy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda150W | Kablowa | 6A | 2.5 | 23 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Glinik Dolny | M5 | 20
36 | SO 87 | III | 1 | Stalowy | Urząd Miasta | stalwoy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda150W | Kablowa | 6A | 2.5 |  | 24 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Glinik Dolny | M5 | 20
37 | SO 87 | III | 2 | Stalowy |  | stalwoy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda150W | Kablowa | 6A | 2.5 | 22 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Glinik Dolny | M5 | 20
38 | SO 87 | III | 3 | Stalowy |  | stalwoy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda150W | Kablowa | 6A | 2.5 |  | 20 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Glinik Dolny | M5 | 20
39 | SO 87 | III | 4 | Stalowy |  | stalwoy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda150W | Kablowa | 6A | 2.5 | 21 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Glinik Dolny | M5 | 20
40 | SO 87 | III | 5 | Stalowy |  | stalwoy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda150W | Kablowa | 6A | 2.5 |  | 23 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Glinik Dolny | M5 | 20
41 | SO 87 | III | 6 | Stalowy |  | stalwoy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda150W | Kablowa | 6A | 2.5 | 21 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Glinik Dolny | M5 | 20
42 | SO 87 | III | 7 | Stalowy |  | stalwoy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda150W | Kablowa | 6A | 2.5 |  | 27 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Glinik Dolny | M5 | 20
43 | SO 87 | III | 8 | Stalowy |  | stalwoy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda150W | Kablowa | 6A | 2.5 | 28 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Glinik Dolny | M5 | 20
44 | SO 87 | III | 9 | Stalowy |  | stalwoy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda150W | Kablowa | 6A | 2.5 |  | 25 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Glinik Dolny | M5 | 20
45 | SO 87 | III | 10 | Stalowy |  | stalwoy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda150W | Kablowa | 6A | 2.5 | 25 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Glinik Dolny | M5 | 20
46 | SO 87 | III | 11 | Stalowy |  | stalwoy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda150W | Kablowa | 6A | 2.5 |  | 28 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Glinik Dolny | M5 | 20
47 | SO 87 | III | 12 | Stalowy |  | stalwoy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda150W | Kablowa | 6A | 2.5 | 29 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Glinik Dolny | M5 | 20
1 | SO 86 | I | 1 | Stalowy | Urząd Miasta | stalowy 1,5m, 15° | 2x SL-100 | 2 | 150 | 330 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 7 | 38 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Biecka - droga krajowa nr 28 | M4 | 77
2 | SO 86 | I | 2 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | 2x SL-100 | 2 | 150 | 330 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 7 |  | 36 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Biecka - droga krajowa nr 28 | M4 | 77
3 | SO 86 | I | 3 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | 2x SL-100 | 2 | 150 | 330 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 7 | 39 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Biecka - droga krajowa nr 28 | M4 | 77
4 | SO 86 | I | 4 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | 2x SL-100 | 2 | 150 | 330 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 7 |  | 38 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Biecka - droga krajowa nr 28 | M4 | 77
5 | SO 86 | I | 5 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | 2x SL-100 | 2 | 150 | 330 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 7 | 36 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Biecka - droga krajowa nr 28 | M4 | 77
6 | SO 86 | I | 6 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | 2x SL-100 | 2 | 150 | 330 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 7 |  | 36 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Biecka - droga krajowa nr 28 | M4 | 77
7 | SO 86 | I | 7 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | 2x SL-100 | 2 | 150 | 330 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2 | 38 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Biecka - droga krajowa nr 28 | M4 | 77
8 | SO 86 | I | 8 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2 |  | 40 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Biecka - droga krajowa nr 28 | M4 | 77
9 | SO 86 | I | 9 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2 | 38 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Biecka - droga krajowa nr 28 | M4 | 77
10 | SO 86 | I | 10 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2 |  | 38 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Biecka - droga krajowa nr 28 | M4 | 77
11 | SO 86 | I | 11 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2 | 38 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Biecka - droga krajowa nr 28 | M4 | 77
12 | SO 86 | I | 12 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SGS102 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2 |  | 37 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Biecka - droga krajowa nr 28 | M4 | 77
13 | SO 86 | I | 13 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SGS102 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2 | 38 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Biecka - droga krajowa nr 28 | M4 | 77
14 | SO 86 | I | 14 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SGS102 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2 |  | 38 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Biecka - droga krajowa nr 28 | M4 | 77
15 | SO 86 | I | 15 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SGS102 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2 | 39 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Biecka - droga krajowa nr 28 | M4 | 77
16 | SO 86 | I | 16 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SGS102 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2 |  | 40 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Biecka - droga krajowa nr 28 | M4 | 77
17 | SO 86 | I | 17 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 3 | 35 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Biecka - droga krajowa nr 28 | M4 | 77
18 | SO 86 | I | 18 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 3 |  | 36 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Biecka - droga krajowa nr 28 | M4 | 77
19 | SO 86 | I | 19 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 3 | 36 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Biecka - droga krajowa nr 28 | M4 | 77
20 | SO 86 | I | 20 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 3 |  | 35 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Biecka - droga krajowa nr 28 | M4 | 77
21 | SO 86 |  | 21 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 3 | 40 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Biecka - droga krajowa nr 28 | M4 | 77
22 | SO 86 |  | 22 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 3 |  | 35 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Biecka - droga krajowa nr 28 | M4 | 77
23 | SO 86 |  | 23 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 3 | 39 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Biecka - droga krajowa nr 28 | M4 | 77
24 | SO 86 |  | 24 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 3 |  | 36 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Biecka - droga krajowa nr 28 | M4 | 77
25 | SO 86 |  | 25 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 3 | 36 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Biecka - droga krajowa nr 28 | M4 | 77
26 | SO 86 |  | 26 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 3 |  | 36 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Biecka - droga krajowa nr 28 | M4 | 77
27 | SO 86 |  | 27 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 2 | 37 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Biecka - droga krajowa nr 28 | M4 | 77
28 | SO 86 |  | 28 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 2 |  | 35 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Biecka - droga krajowa nr 28 | M4 | 77
29 | SO 86 |  | 29 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 2 | 37 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Biecka - droga krajowa nr 28 | M4 | 77
30 | SO 86 |  | 30 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 2 |  | 39 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Biecka - droga krajowa nr 28 | M4 | 77
31 | SO 86 |  | 31 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 2 | 36 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Biecka - droga krajowa nr 28 | M4 | 77
32 | SO 86 |  | 32 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 2 |  | 38 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Biecka - droga krajowa nr 28 | M4 | 77
33 | SO 86 |  | 33 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 2 | 40 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Biecka - droga krajowa nr 28 | M4 | 77
34 | SO 86 |  | 34 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 2 |  | 39 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Biecka - droga krajowa nr 28 | M4 | 77
35 | SO 86 | I | 35 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 2 | 35 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Biecka - droga krajowa nr 28 | M4 | 77
36 | SO 86 | I | 36 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 3 |  | 37 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Biecka - droga krajowa nr 28 | M4 | 77
37 | SO 86 | I | 37 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 3 | 37 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Biecka - droga krajowa nr 28 | M4 | 77
38 | SO 86 | I | 38 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 3 |  | 36 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Biecka - droga krajowa nr 28 | M4 | 77
39 | SO 86 | I | 39 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 3 | 37 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Biecka - droga krajowa nr 28 | M4 | 77
40 | SO 86 | I | 40 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 3 |  | 37 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Biecka - droga krajowa nr 28 | M4 | 77
41 | SO 86 | I | 41 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 3 | 39 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Biecka - droga krajowa nr 28 | M4 | 77
42 | SO 86 | I | 42 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 2 |  | 38 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Biecka - droga krajowa nr 28 | M4 | 77
43 | SO 86 | I | 43 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 2 | 37 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Biecka - droga krajowa nr 28 | M4 | 77
44 | SO 86 | I | 44 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 2 |  | 39 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Biecka - droga krajowa nr 28 | M4 | 77
45 | SO 86 | II | 1 | Stalowy | Urząd Miasta | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 2.5 | 35 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Przemysłowa | M5 | 28
46 | SO 86 | II | 2 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 2.5 |  | 35 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Przemysłowa | M5 | 28
47 | SO 86 | II | 3 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 2.5 | 34 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Przemysłowa | M5 | 28
48 | SO 86 | II | 4 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 2.5 |  | 35 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Przemysłowa | M5 | 28
49 | SO 86 | II | 5 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 2.5 | 35 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Przemysłowa | M5 | 28
50 | SO 86 | II | 6 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 2.5 |  | 34 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Przemysłowa | M5 | 28
51 | SO 86 | II | 7 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 2.5 | 35 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Przemysłowa | M5 | 28
52 | SO 86 | II | 8 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 2.5 |  | 35 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Przemysłowa | M5 | 28
53 | SO 86 | II | 9 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 2.5 | 35 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Przemysłowa | M5 | 28
54 | SO 86 | II | 10 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 2.5 |  | 36 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Przemysłowa | M5 | 28
55 | SO 86 | II | 11 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 2.5 | 34 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Przemysłowa | M5 | 28
56 | SO 86 | II | 12 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 2.5 |  | 35 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Przemysłowa | M5 | 28
57 | SO 86 | II | 13 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 2.5 | 34 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Przemysłowa | M5 | 28
1 | SO 85 | I | 1 | stalowy | Urząd Miasta | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | kablowa | 6A | 3 | 20 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Kapuścińskiego | P4 | 20
2 | SO 85 | I | 2 | stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | kablowa | 6A | 3 |  | 60 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Kapuścińskiego | P4 | 20
3 | SO 85 | I | 3 | stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | kablowa | 6A | 1 |  |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Kapuścińskiego | P4 | 20
4 | SO 85 | II | 1 | ŻN | OSD | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 1 | 20 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Kapuścińskiego | P4 | 20
5 | SO 85 | II | 2 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 1 |  | 35 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Kapuścińskiego | P4 | 20
6 | SO 85 | II | 3 | Żerdź E | Urząd Miasta | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 1 | 33 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Kapuścińskiego | P4 | 20
7 | SO 85 | II | 4 | Żerdź E |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 1 |  | 27 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Kapuścińskiego | P4 | 20
8 | SO 85 | II | 5 | Żerdź E |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 5 | 38 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Kapuścińskiego | P4 | 20
9 | SO 85 | II | 6 | Żerdź E |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 2 |  | 35 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Kapuścińskiego | P4 | 20
10 | SO 85 | II | 7 | Żerdź E |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 2 | 40 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Kapuścińskiego | P4 | 20
11 | SO 85 | II | 8 | Żerdź E |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 2 |  | 40 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Kapuścińskiego | P4 | 20
12 | SO 85 | II | 9 | Żerdź E |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 2 |  |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Kapuścińskiego | P4 | 20
1 | SO 84 | I | 1 | ŻN | OSD | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | AsXSn | 6A | 5 | 45 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Zamkowa | M6 | 38
2 | SO 84 | I | 2 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | AsXSn | 6A | 6 |  | 40 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Zamkowa | M6 | 38
3 | SO 84 | I | 3 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | AsXSn | 6A | 8 | 25 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Zamkowa | M6 | 38
4 | SO 84 | I | 4 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | AsXSn | 6A | 4 |  | 30 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Zamkowa | M6 | 38
5 | SO 84 | I | 5 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | AsXSn | 6A | 3 | 30 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Zamkowa | M6 | 38
6 | SO 84 | I | 6 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | AsXSn | 6A | 2 |  | 41 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Zamkowa | M6 | 38
7 | SO 84 | I | 7 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | AsXSn | 6A | 4 | 45 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Zamkowa | M6 | 38
8 | SO 84 | I | 8 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | AsXSn | 6A | 3 |  | 50 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Zamkowa | M6 | 38
9 | SO 84 | I | 9 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | AsXSn | 6A | 4 | 44 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Zamkowa | M6 | 38
10 | SO 84 | I | 10 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | AsXSn | 6A | 3 |  | 43 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Zamkowa | M6 | 38
11 | SO 84 | I | 11 | Stalowy | Urząd Miasta | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2.5 | 40 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Zamkowa | M6 | 38
12 | SO 84 | I | 12 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 3 |  | 37 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Zamkowa | M6 | 38
13 | SO 84 | I | 13 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 3 | 45 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Zamkowa | M6 | 38
14 | SO 84 | I | 14 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2.5 |  | 41 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Zamkowa | M6 | 38
15 | SO 84 | I | 15 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2 | 40 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Zamkowa | M6 | 38
16 | SO 84 | I | 16 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2.5 |  | 38 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Zamkowa | M6 | 38
17 | SO 84 | I | 17 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 3 | 42 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Zamkowa | M6 | 38
18 | SO 84 | I | 18 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 3 |  |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Zamkowa | M6 | 38
1 | SO 83 | I | 1 | Stalowy | Urząd Miasta | stalowy 1m, 15° | SGS102 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 2.5 | 38 |  | 12 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Parkowa - krajowa nr 28 | M4 | 78
2 | SO 83 | I | 2 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SGS102 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 2.5 |  | 38 | 12 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Parkowa - krajowa nr 28 | M4 | 78
3 | SO 83 | I | 3 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SGS102 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 2.5 | 38 |  | 12 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Parkowa - krajowa nr 28 | M4 | 78
4 | SO 83 | I | 4 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SGS102 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 2.5 |  | 38 | 12 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Parkowa - krajowa nr 28 | M4 | 78
5 | SO 83 | I | 5 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SGS102 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 2.5 | 38 |  | 12 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Parkowa - krajowa nr 28 | M4 | 78
6 | SO 83 | I | 6 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SGS102 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 2.5 |  | 38 | 12 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Parkowa - krajowa nr 28 | M4 | 78
7 | SO 83 | I | 7 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SGS102 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 2.5 | 38 |  | 12 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Parkowa - krajowa nr 28 | M4 | 78
8 | SO 83 | I | 8 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SGS102 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 2.5 |  | 38 | 12 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Parkowa - krajowa nr 28 | M4 | 78
9 | SO 83 | I | 9 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SGS102 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 2.5 | 38 |  | 12 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Parkowa - krajowa nr 28 | M4 | 78
10 | SO 83 | I | 10 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SGS102 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 2.5 |  | 38 | 12 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Parkowa - krajowa nr 28 | M4 | 78
11 | SO 83 | I | 11 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SGS102 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 2.5 | 38 |  | 12 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Parkowa - krajowa nr 28 | M4 | 78
12 | SO 83 | I | 12 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SGS102 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 2.5 |  | 38 | 12 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Parkowa - krajowa nr 28 | M4 | 78
13 | SO 83 | I | 13 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SGS102 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 2.5 | 38 |  | 12 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Parkowa - krajowa nr 28 | M4 | 78
14 | SO 83 | I | 14 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SGS102 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 2.5 |  | 38 | 12 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Parkowa - krajowa nr 28 | M4 | 78
15 | SO 83 | I | 15 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SGS102 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 2.5 | 38 |  | 12 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Parkowa - krajowa nr 28 | M4 | 78
16 | SO 83 | I | 16 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SGS102 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 2.5 |  | 38 | 12 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Parkowa - krajowa nr 28 | M4 | 78
17 | SO 83 | I | 17 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SGS102 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 2.5 | 38 |  | 12 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Parkowa - krajowa nr 28 | M4 | 78
18 | SO 83 | I | 18 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SGS102 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 2.5 |  | 38 | 12 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Parkowa - krajowa nr 28 | M4 | 78
19 | SO 83 | II | 1 | Stalowy | Urząd Miasta | stalowy 1m, 15° | SGS102 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 2.5 | 38 |  | 12 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Parkowa - krajowa nr 28 | M4 | 78
20 | SO 83 | II | 2 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SGS102 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 2.5 |  | 38 | 12 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Parkowa - krajowa nr 28 | M4 | 78
21 | SO 83 | II | 3 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SGS102 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 2.5 | 38 |  | 12 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Parkowa - krajowa nr 28 | M4 | 78
22 | SO 83 | II | 4 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SGS102 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 2.5 |  | 38 | 12 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Parkowa - krajowa nr 28 | M4 | 78
23 | SO 83 | II | 5 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SGS102 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 2.5 | 38 |  | 12 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Parkowa - krajowa nr 28 | M4 | 78
24 | SO 83 | II | 6 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SGS102 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 2.5 |  | 38 | 12 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Parkowa - krajowa nr 28 | M4 | 78
25 | SO 83 | II | 7 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SGS102 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 2.5 | 38 |  | 12 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Parkowa - krajowa nr 28 | M4 | 78
26 | SO 83 | II | 8 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SGS102 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 2.5 |  | 38 | 12 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Parkowa - krajowa nr 28 | M4 | 78
27 | SO 83 | II | 9 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SGS102 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 2.5 | 38 |  | 12 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Parkowa - krajowa nr 28 | M4 | 78
28 | SO 83 | II | 10 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SGS102 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 2.5 |  | 38 | 12 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Parkowa - krajowa nr 28 | M4 | 78
29 | SO 83 | II | 11 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SGS102 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 2.5 | 38 |  | 12 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Parkowa - krajowa nr 28 | M4 | 78
30 | SO 83 | II | 12 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SGS102 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 2.5 |  | 38 | 12 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Parkowa - krajowa nr 28 | M4 | 78
1 | SO 82 | I | 1 | Żerdź E | Urząd Miasta | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 1 | 55 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Kościuszki boczna | P4 | 38
2 | SO 82 | I | 2 | Żerdź E |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 2 |  | 40 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Kościuszki boczna | P4 | 38
3 | SO 82 | I | 3 | Żerdź E |  | rura stalowa 0,5m, 15° | CORDOBA | 1 | 48 | 48 | LED 48W | AsXSn | 6A | 3 | 44 |  | 8 | ledowa | dobry | zostaje | 4 | Kościuszki | M5 | bez modernizacji
4 | SO 82 | I | 4 | Żerdź E |  | rura stalowa 0,5m, 15° | CORDOBA | 1 | 48 | 48 | LED 48W | AsXSn | 6A | 4 |  | 45 | 8 | ledowa | dobry | zostaje | 4 | Kościuszki | M5 | bez modernizacji
5 | SO 82 | I | 5 | Żerdź E |  | rura stalowa 0,5m, 15° | CORDOBA | 1 | 48 | 48 | LED 48W | AsXSn | 6A | 1.5 | 40 |  | 8 | ledowa | dobry | zostaje | 4 | Kościuszki | M5 | bez modernizacji
6 | SO 82 | I | 6 | Żerdź E |  | rura stalowa 0,5m, 15° | CORDOBA | 1 | 48 | 48 | LED 48W | AsXSn | 6A | 1.5 |  | 39 | 8 | ledowa | dobry | zostaje | 4 | Kościuszki | M5 | bez modernizacji
7 | SO 82 | I | 7 | Żerdź E |  | rura stalowa 0,5m, 15° | CORDOBA | 1 | 48 | 48 | LED 48W | AsXSn | 6A | 1.5 | 34 |  | 8 | ledowa | dobry | zostaje | 4 | Kościuszki | M5 | bez modernizacji
8 | SO 82 | I | 8 | Żerdź E |  | rura stalowa 0,5m, 15° | CORDOBA | 1 | 48 | 48 | LED 48W | AsXSn | 6A | 1.5 |  | 35 | 8 | ledowa | dobry | zostaje | 4 | Kościuszki | M5 | bez modernizacji
9 | SO 82 | I | 9 | Żerdź E |  | rura stalowa 0,5m, 15° | CORDOBA | 1 | 48 | 48 | LED 48W | AsXSn | 6A | 1.5 | 36 |  | 8 | ledowa | dobry | zostaje | 4 | Kościuszki | M5 | bez modernizacji
1 | SO 81 | I | 1 | stalowy | Urząd Miasta | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | kablowa | 6A | 1 | 44 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Wesoła | M6 | 20
2 | SO 81 | I | 2 | stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | kablowa | 6A | 1 |  | 43 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Wesoła | M6 | 20
3 | SO 81 | I | 3 | stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | kablowa | 6A | 1 | 40 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Wesoła | M6 | 20
4 | SO 81 | I | 4 | stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | kablowa | 6A | 1 |  | 40 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Wesoła | M6 | 20
5 | SO 81 | I | 5 | stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | kablowa | 6A | 1 | 41 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Wesoła | M6 | 20
6 | SO 81 | I | 6 | stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | kablowa | 6A | 1 |  | 45 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Wesoła | M6 | 20
7 | SO 81 | I | 7 | stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | kablowa | 6A | 1 |  |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Wesoła | M6 | 20
1 | SO 80 | I | 1 | Żerdź E | Urząd Miasta | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 7 | 38 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | boczna od Stróżowskiej | P5 | 20
2 | SO 80 | I | 2 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 3.5 |  | 40 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | boczna od Stróżowskiej | P5 | 20
3 | SO 80 | I | 3 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 3 | 41 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | boczna od Stróżowskiej | P5 | 20
4 | SO 80 | I | 4 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 4 |  | 38 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | boczna od Stróżowskiej | P5 | 20
5 | SO 80 | I | 5 | stalowy |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | kablowa | 6A | 3 | 40 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | boczna od Stróżowskiej | P5 | 20
1 | SO 79 | I | 1 | ŻN | Urząd Miasta | rura stalowa 1m, 15° | CORDOBA | 1 | 48 | 48 | LED 48W | AsXSn | 6A | 2 | 50 |  | 8 | ledowa | dobry | zostaje | 4 | boczna od Stróżowskiej | P5 | bez modernizacji
2 | SO 79 | I | 2 | Żerdz E |  | rura stalowa 1m, 15° | CORDOBA | 1 | 48 | 48 | LED 48W | AsXSn | 6A | 4 |  | 40 | 8 | ledowa | dobry | zostaje | 4 | boczna od Stróżowskiej | P5 | bez modernizacji
3 | SO 79 | I | 3 | Żerdz E |  | rura stalowa 1m, 15° | CORDOBA | 1 | 48 | 48 | LED 48W | AsXSn | 6A | 2 |  |  | 8 | ledowa | dobry | zostaje | 4 | boczna od Stróżowskiej | P5 | bez modernizacji
1 | SO 78 | I | 1 | stalowy | Urząd Miasta | stalwoy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | kablowa | 6A | 2 | 57 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Chopina | M5 | 38
2 | SO 78 | I | 2 | stalowy |  | stalwoy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | kablowa | 6A | 2 |  | 50 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Chopina | M5 | 38
3 | SO 78 | I | 3 | stalowy |  | stalwoy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | kablowa | 6A | 2 | 42 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Chopina | M5 | 38
4 | SO 78 | I | 4 | stalowy |  | stalwoy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | kablowa | 6A | 2 |  | 50 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Chopina | M5 | 38
5 | SO 78 | I | 5 | stalowy |  | stalwoy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | kablowa | 6A | 2 | 45 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Chopina | M5 | 38
6 | SO 78 | I | 6 | stalowy |  | stalwoy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | kablowa | 6A | 2 |  | 50 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Chopina | M5 | 38
7 | SO 78 | I | 7 | stalowy |  | stalwoy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | kablowa | 6A | 2 | 46 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Chopina | M5 | 38
8 | SO 78 | I | 8 | stalowy |  | stalwoy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | kablowa | 6A | 2 |  | 46 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Chopina | M5 | 38
9 | SO 78 | I | 9 | stalowy |  | stalwoy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | kablowa | 6A | 2 | 36 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Chopina | M5 | 38
10 | SO 78 | I | 10 | stalowy |  | stalwoy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | kablowa | 6A | 2 |  | 45 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Chopina | M5 | 38
11 | SO 78 | I | 11 | stalowy |  | stalwoy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | kablowa | 6A | 2 | 47 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Chopina | M5 | 38
12 | SO 78 | I | 12 | stalowy |  | stalwoy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | kablowa | 6A | 2 |  | 40 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Chopina | M5 | 38
13 | SO 78 | I | 13 | stalowy |  | stalwoy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | kablowa | 6A | 2 | 40 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 6 | Chopina | M5 | 38
1 | SO 77 | I | 1 | ŻN | Urząd Miasta | rura stalowa 2m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 2 | 44 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Graniczna | M6 | 53
2 | SO 77 | I | 2 | Żerdź E |  | rura stalowa 2m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 2 |  | 35 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Graniczna | M6 | 53
3 | SO 77 | I | 3 | Żerdź E |  | rura stalowa 2m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 2 | 40 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Graniczna | M6 | 53
4 | SO 77 | I | 4 | Żerdź E |  | rura stalowa 2m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 3 |  | 39 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Graniczna | M6 | 53
5 | SO 77 | I | 5 | Żerdź E |  | rura stalowa 2m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 3 | 35 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Graniczna | M6 | 53
6 | SO 77 | I | 6 | Żerdź E |  | rura stalowa 2m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 4 |  | 36 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Graniczna | M6 | 53
7 | SO 77 | I | 7 | Żerdź E |  | rura stalowa 2m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 5 | 38 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Graniczna | M6 | 53
8 | SO 77 | I | 8 | Żerdź E |  | rura stalowa 2m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 8 |  | 40 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Graniczna | M6 | 53
9 | SO 77 | I | 9 | Żerdź E |  | rura stalowa 2m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 5 | 36 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Graniczna | M6 | 53
10 | SO 77 | II | 1 | Żerdź E | Urząd Miasta | rura stalowa 2m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 5 | 46 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Kombatantów | M6 | 20
11 | SO 77 | II | 2 | Żerdź E |  | rura stalowa 2m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 2 |  | 50 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Kombatantów | M6 | 20
12 | SO 77 | II | 3 | Żerdź E |  | rura stalowa 2m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 2 | 50 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Kombatantów | M6 | 20
13 | SO 77 | II | 4 | Żerdź E |  | rura stalowa 2m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 2 |  | 50 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Kombatantów | M6 | 20
1 | SO 76 | I | 1 | stalowy | Urząd Miasta | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | kablowa | 6A | 2 | 31 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Biecka - droga krajowa nr 28 | M4 | 77
2 | SO 76 | I | 2 | stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | kablowa | 6A | 2 |  | 31 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Biecka - droga krajowa nr 28 | M4 | 77
3 | SO 76 | I | 3 | stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | kablowa | 6A | 2 | 31 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Biecka - droga krajowa nr 28 | M4 | 77
4 | SO 76 | I | 4 | stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | kablowa | 6A | 2 |  | 31 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Biecka - droga krajowa nr 28 | M4 | 77
5 | SO 76 | I | 5 | stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | kablowa | 6A | 2 | 31 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Biecka - droga krajowa nr 28 | M4 | 77
6 | SO 76 | I | 6 | stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | kablowa | 6A | 2 |  | 31 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Biecka - droga krajowa nr 28 | M4 | 77
7 | SO 76 | II | 1 | stalowy | Urząd Miasta | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | kablowa | 6A | 2 | 31 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Biecka - droga krajowa nr 28 | M4 | 77
8 | SO 76 | II | 2 | stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | kablowa | 6A | 2 |  | 31 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Biecka - droga krajowa nr 28 | M4 | 77
9 | SO 76 | II | 3 | stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | kablowa | 6A | 2 | 31 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Biecka - droga krajowa nr 28 | M4 | 77
10 | SO 76 | II | 4 | stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | kablowa | 6A | 2 |  | 31 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Biecka - droga krajowa nr 28 | M4 | 77
11 | SO 76 | II | 5 | stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | kablowa | 6A | 2 | 31 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Biecka - droga krajowa nr 28 | M4 | 77
12 | SO 76 | II | 6 | stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | kablowa | 6A | 2 |  | 31 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Biecka - droga krajowa nr 28 | M4 | 77
13 | SO 76 | II | 7 | stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | kablowa | 6A | 2 | 31 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Biecka - droga krajowa nr 28 | M4 | 77
14 | SO 76 | II | 8 | stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | kablowa | 6A | 2 |  | 31 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Biecka - droga krajowa nr 28 | M4 | 77
15 | SO 76 | II | 9 | stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | kablowa | 6A | 2 | 31 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Biecka - droga krajowa nr 28 | M4 | 77
16 | SO 76 | II | 10 | stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | kablowa | 6A | 2 |  | 31 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Biecka - droga krajowa nr 28 | M4 | 77
17 | SO 76 | II | 11 | stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | kablowa | 6A | 2 | 31 |  | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Biecka - droga krajowa nr 28 | M4 | 77
18 | SO 76 | II | 12 | stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | kablowa | 6A | 2 |  | 31 | 10 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Biecka - droga krajowa nr 28 | M4 | 77
1 | SO 75 | I | 1 | Stalowy | Urząd Miasta | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1.5 | 33 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Jagodowa | M6 | 15
2 | SO 75 | I | 2 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1.5 |  | 31 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Jagodowa | M6 | 15
3 | SO 75 | I | 3 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1.5 | 30 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Jagodowa | M6 | 15
4 | SO 75 | I | 4 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1.5 |  | 34 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Jagodowa | M6 | 15
5 | SO 75 | I | 5 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1.5 | 28 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Jagodowa | M6 | 15
6 | SO 75 | I | 6 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1.5 |  | 30 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Jagodowa | M6 | 15
7 | SO 75 | I | 7 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1.5 | 27 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Jagodowa | M6 | 15
8 | SO 75 | I | 8 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1.5 |  | 34 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Jagodowa | M6 | 15
9 | SO 75 | I | 9 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1.5 | 36 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Jagodowa | M6 | 15
10 | SO 75 | I | 10 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1.5 |  | 30 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Jagodowa | M6 | 15
11 | SO 75 | I | 11 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1.5 | 30 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Jagodowa | M6 | 15
12 | SO 75 | I | 12 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Kablowa | 6A | 1.5 |  | 29 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Jagodowa | M6 | 15
13 | SO 75 | I | 13 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | CORDOBA | 1 | 48 | 48 | LED 48W | Kablowa | 6A | 4 | 33 |  | 8 | ledowa | dobry | zostaje | 4 | Azaliowa | M6 | bez modernizacji
14 | SO 75 | I | 14 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | CORDOBA | 1 | 48 | 48 | LED 48W | Kablowa | 6A | 4 |  | 35 | 8 | ledowa | dobry | zostaje | 4 | Azaliowa | M6 | bez modernizacji
15 | SO 75 | I | 15 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | CORDOBA | 1 | 48 | 48 | LED 48W | Kablowa | 6A | 4 | 31 |  | 8 | ledowa | dobry | zostaje | 4 | Azaliowa | M6 | bez modernizacji
16 | SO 75 | I | 16 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | CORDOBA | 1 | 48 | 48 | LED 48W | Kablowa | 6A | 4 |  | 33 | 8 | ledowa | dobry | zostaje | 4 | Azaliowa | M6 | bez modernizacji
17 | SO 75 | I | 17 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | CORDOBA | 1 | 48 | 48 | LED 48W | Kablowa | 6A | 1.5 | 30 |  | 8 | ledowa | dobry | zostaje | 4 | Azaliowa | M6 | bez modernizacji
18 | SO 75 | I | 18 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | CORDOBA | 1 | 48 | 48 | LED 48W | Kablowa | 6A | 1.5 |  | 28 | 8 | ledowa | dobry | zostaje | 4 | Azaliowa | M6 | bez modernizacji
19 | SO 75 | I | 19 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | CORDOBA | 1 | 48 | 48 | LED 48W | Kablowa | 6A | 1.5 | 31 |  | 8 | ledowa | dobry | zostaje | 4 | Azaliowa | M6 | bez modernizacji
20 | SO 75 | I | 20 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | CORDOBA | 1 | 48 | 48 | LED 48W | Kablowa | 6A | 1.5 |  | 25 | 8 | ledowa | dobry | zostaje | 4 | Azaliowa | M6 | bez modernizacji
21 | SO 75 | I | 21 | Stalowy |  | stalowy 1m, 15° | CORDOBA | 1 | 48 | 48 | LED 48W | Kablowa | 6A | 1.5 | 22 |  | 8 | ledowa | dobry | zostaje | 4 | Azaliowa | M6 | bez modernizacji
1 | SO 74 | I | 1 | Żerdź E | Urząd Miasta | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 7 | 37 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Robotnicza | P4 | 28
2 | SO 74 | I | 2 | ŻN |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 3.5 |  | 40 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Robotnicza | P4 | 28
3 | SO 74 | I | 3 | ŻN |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 3 | 39 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Robotnicza | P4 | 28
4 | SO 74 | I | 4 | ŻN |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 4 |  | 38 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Robotnicza | P4 | 28
5 | SO 74 | I | 5 | ŻN |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 3 | 40 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Robotnicza | P4 | 28
6 | SO 74 | I | 6 | ŻN |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 3.5 |  | 37 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Robotnicza | P4 | 28
7 | SO 74 | I | 7 | ŻN |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 2.8 | 38 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Robotnicza | P4 | 28
8 | SO 74 | I | 8 | ŻN |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 4.2 |  | 40 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Robotnicza | P4 | 28
9 | SO 74 | I | 9 | ŻN |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 5 | 36 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Robotnicza | P4 | 28
10 | SO 74 | I | 10 | Żerdź E | OSD | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 6 |  | 50 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Robotnicza | P4 | 28
11 | SO 74 | I | 11 | Żerdź E |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 4 | 55 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Robotnicza | P4 | 28
12 | SO 74 | I | 12 | Żerdź E |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 5 |  | 52 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Robotnicza | P4 | 28
13 | SO 74 | I | 13 | Żerdź E |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 6 | 48 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Robotnicza | P4 | 28
14 | SO 74 | I | 14 | Żerdź E |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 4 |  | 50 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Robotnicza | P4 | 28
15 | SO 74 | I | 15 | Żerdź E |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 5 | 53 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Robotnicza | P4 | 28
16 | SO 74 | I | 16 | Żerdź E |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 4 |  | 50 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Robotnicza | P4 | 28
1 | SO 73 | I | 1 | Aluminiowy | Urząd Miasta | aluminiowy 1,5m, 15° | URSA | 1 | 94 | 94 | LED 94W | Kablowa | 6A | 7 | 33 |  | 10 | ledowa | dobry | zostaje | 5 | Strózowska | M5 | bez modernizacji
2 | SO 73 | I | 2 | Aluminiowy |  | aluminiowy 1,5m, 15° | URSA | 1 | 94 | 94 | LED 94W | Kablowa | 6A | 3.5 |  | 24 | 10 | ledowa | dobry | zostaje | 5 | Strózowska | M5 | bez modernizacji
3 | SO 73 | I | 3 | Aluminiowy |  | aluminiowy 1,5m, 15° | URSA | 1 | 94 | 94 | LED 94W | Kablowa | 6A | 3 | 55 |  | 10 | ledowa | dobry | zostaje | 5 | Strózowska | M5 | bez modernizacji
4 | SO 73 | I | 4 | Aluminiowy |  | aluminiowy 1,5m, 15° | URSA | 1 | 94 | 94 | LED 94W | Kablowa | 6A | 4 |  | 32 | 10 | ledowa | dobry | zostaje | 5 | Strózowska | M5 | bez modernizacji
5 | SO 73 | I | 5 | Aluminiowy |  | aluminiowy 1,5m, 15° | URSA | 1 | 94 | 94 | LED 94W | Kablowa | 6A | 3 | 35 |  | 10 | ledowa | dobry | zostaje | 5 | Strózowska | M5 | bez modernizacji
6 | SO 73 | I | 6 | Aluminiowy |  | aluminiowy 1,5m, 15° | URSA | 1 | 94 | 94 | LED 94W | Kablowa | 6A | 3.5 |  | 30 | 10 | ledowa | dobry | zostaje | 5 | Strózowska | M5 | bez modernizacji
7 | SO 73 | I | 7 | Aluminiowy |  | aluminiowy 1,5m, 15° | URSA | 1 | 94 | 94 | LED 94W | Kablowa | 6A | 2.8 | 27 |  | 10 | ledowa | dobry | zostaje | 5 | Strózowska | M5 | bez modernizacji
8 | SO 73 | I | 8 | Aluminiowy |  | aluminiowy 1,5m, 15° | URSA | 1 | 94 | 94 | LED 94W | Kablowa | 6A | 4.2 |  | 34 | 10 | ledowa | dobry | zostaje | 5 | Strózowska | M5 | bez modernizacji
9 | SO 73 | I | 9 | Aluminiowy |  | aluminiowy 1,5m, 15° | URSA | 1 | 94 | 94 | LED 94W | Kablowa | 6A | 5 | 36 |  | 10 | ledowa | dobry | zostaje | 5 | Strózowska | M5 | bez modernizacji
10 | SO 73 | I | 10 | Aluminiowy |  | aluminiowy 1,5m, 15° | URSA | 1 | 94 | 94 | LED 94W | Kablowa | 6A | 6 |  | 30 | 10 | ledowa | dobry | zostaje | 5 | Strózowska | M5 | bez modernizacji
11 | SO 73 | I | 11 | Aluminiowy |  | aluminiowy 1,5m, 15° | URSA | 1 | 94 | 94 | LED 94W | Kablowa | 6A | 4 | 30 |  | 10 | ledowa | dobry | zostaje | 5 | Strózowska | M5 | bez modernizacji
12 | SO 73 | I | 12 | Aluminiowy |  | aluminiowy 1,5m, 15° | URSA | 1 | 94 | 94 | LED 94W | Kablowa | 6A | 5 |  | 29 | 10 | ledowa | dobry | zostaje | 5 | Strózowska | M5 | bez modernizacji
13 | SO 73 | I | 13 | Aluminiowy |  | aluminiowy 1,5m, 15° | URSA | 1 | 94 | 94 | LED 94W | Kablowa | 6A | 6 | 28 |  | 10 | ledowa | dobry | zostaje | 5 | Strózowska | M5 | bez modernizacji
14 | SO 73 | I | 14 | Aluminiowy |  | aluminiowy 1,5m, 15° | URSA | 1 | 94 | 94 | LED 94W | Kablowa | 6A | 4 |  | 31 | 10 | ledowa | dobry | zostaje | 5 | Strózowska | M5 | bez modernizacji
15 | SO 73 | I | 15 | Aluminiowy |  | aluminiowy 1,5m, 15° | URSA | 1 | 94 | 94 | LED 94W | Kablowa | 6A | 5 | 31 |  | 10 | ledowa | dobry | zostaje | 5 | Strózowska | M5 | bez modernizacji
16 | SO 73 | I | 16 | Aluminiowy |  | aluminiowy 1,5m, 15° | URSA | 1 | 94 | 94 | LED 94W | Kablowa | 6A | 4 |  | 33 | 10 | ledowa | dobry | zostaje | 5 | Strózowska | M5 | bez modernizacji
17 | SO 73 | I | 17 | Aluminiowy |  | aluminiowy 1,5m, 15° | URSA | 1 | 94 | 94 | LED 94W | Kablowa | 6A | 2.5 | 44 |  | 10 | ledowa | dobry | zostaje | 5 | Strózowska | M5 | bez modernizacji
18 | SO 73 | I | 18 | Aluminiowy |  | aluminiowy 1,5m, 15° | URSA | 1 | 94 | 94 | LED 94W | Kablowa | 6A | 1.8 |  | 41 | 10 | ledowa | dobry | zostaje | 5 | Strózowska | M5 | bez modernizacji
19 | SO 73 | I | 19 | Aluminiowy |  | aluminiowy 1,5m, 15° | URSA | 1 | 94 | 94 | LED 94W | Kablowa | 6A | 2.5 | 34 |  | 10 | ledowa | dobry | zostaje | 5 | Strózowska | M5 | bez modernizacji
20 | SO 73 | I | 20 | Aluminiowy |  | aluminiowy 1,5m, 15° | URSA | 1 | 94 | 94 | LED 94W | Kablowa | 6A | 3 |  | 15 | 10 | ledowa | dobry | zostaje | 5 | Strózowska | M5 | bez modernizacji
21 | SO 73 | I | 21 | Aluminiowy |  | aluminiowy 1,5m, 15° | URSA | 1 | 94 | 94 | LED 94W | Kablowa | 6A | 2 | 39 |  | 10 | ledowa | dobry | zostaje | 5 | Strózowska | M5 | bez modernizacji
22 | SO 73 | I | 22 | Aluminiowy |  | aluminiowy 1,5m, 15° | URSA | 1 | 94 | 94 | LED 94W | Kablowa | 6A | 2 |  | 27 | 10 | ledowa | dobry | zostaje | 5 | Strózowska | M5 | bez modernizacji
23 | SO 73 | I | 23 | Aluminiowy |  | aluminiowy 1,5m, 15° | URSA | 1 | 94 | 94 | LED 94W | Kablowa | 6A | 8 | 76 |  | 10 | ledowa | dobry | zostaje | 5 | Strózowska | M5 | bez modernizacji
24 | SO 73 | I | 24 | Aluminiowy |  | aluminiowy 1,5m, 15° | URSA | 1 | 94 | 94 | LED 94W | Kablowa | 6A | 1 |  | 75 | 10 | ledowa | dobry | zostaje | 5 | Strózowska | M5 | bez modernizacji
25 | SO 73 | I | 25 | Aluminiowy |  | aluminiowy 1,5m, 15° | URSA | 1 | 94 | 94 | LED 94W | Kablowa | 6A | 1 | 88 |  | 10 | ledowa | dobry | zostaje | 5 | Strózowska | M5 | bez modernizacji
35 | SO 73 | II | 1 | Aluminiowy | Urząd Miasta | aluminiowy 1,5m, 15° | URSA | 1 | 94 | 94 | LED 94W | Kablowa | 6A | 5 | 46 |  | 10 | ledowa | dobry | zostaje | 5 | Strózowska | M5 | bez modernizacji
36 | SO 73 | II | 2 | Aluminiowy |  | aluminiowy 1,5m, 15° | URSA | 1 | 94 | 94 | LED 94W | Kablowa | 6A | 7 |  | 41 | 10 | ledowa | dobry | zostaje | 5 | Strózowska | M5 | bez modernizacji
37 | SO 73 | II | 3 | Aluminiowy |  | aluminiowy 1,5m, 15° | URSA | 1 | 94 | 94 | LED 94W | Kablowa | 6A | 7 | 40 |  | 10 | ledowa | dobry | zostaje | 5 | Strózowska | M5 | bez modernizacji
38 | SO 73 | II | 4 | Aluminiowy |  | aluminiowy 1,5m, 15° | URSA | 1 | 94 | 94 | LED 94W | Kablowa | 6A | 6 |  | 41 | 10 | ledowa | dobry | zostaje | 5 | Strózowska | M5 | bez modernizacji
39 | SO 73 | II | 5 | Aluminiowy |  | aluminiowy 1,5m, 15° | URSA | 1 | 94 | 94 | LED 94W | Kablowa | 6A | 6 | 38 |  | 10 | ledowa | dobry | zostaje | 5 | Strózowska | M5 | bez modernizacji
40 | SO 73 | II | 6 | Aluminiowy |  | aluminiowy 1,5m, 15° | URSA | 1 | 94 | 94 | LED 94W | Kablowa | 6A | 6 |  | 39 | 10 | ledowa | dobry | zostaje | 5 | Strózowska | M5 | bez modernizacji
41 | SO 73 | II | 7 | Aluminiowy |  | aluminiowy 1,5m, 15° | URSA | 1 | 94 | 94 | LED 94W | Kablowa | 6A | 5.5 | 40 |  | 10 | ledowa | dobry | zostaje | 5 | Strózowska | M5 | bez modernizacji
42 | SO 73 | II | 8 | Aluminiowy |  | aluminiowy 1,5m, 15° | URSA | 1 | 94 | 94 | LED 94W | Kablowa | 6A | 6 |  | 40 | 10 | ledowa | dobry | zostaje | 5 | Strózowska | M5 | bez modernizacji
43 | SO 73 | II | 9 | Aluminiowy |  | aluminiowy 1,5m, 15° | URSA | 1 | 94 | 94 | LED 94W | Kablowa | 6A | 6 | 39 |  | 6 | ledowa | dobry | zostaje | 5 | Strózowska | M5 | bez modernizacji
44 | SO 73 | II | 10 | Aluminiowy |  | aluminiowy 1,5m, 15° | URSA | 1 | 94 | 94 | LED 94W | Kablowa | 6A | 6 |  | 41 | 6 | ledowa | dobry | zostaje | 5 | Strózowska | M5 | bez modernizacji
45 | SO 73 | II | 11 | Aluminiowy |  | aluminiowy 1,5m, 15° | URSA | 1 | 94 | 94 | LED 94W | Kablowa | 6A | 6 | 39 |  | 6 | ledowa | dobry | zostaje | 5 | Strózowska | M5 | bez modernizacji
46 | SO 73 | II | 12 | Aluminiowy |  | aluminiowy 1,5m, 15° | URSA | 1 | 94 | 94 | LED 94W | Kablowa | 6A | 5 |  | 40 | 10 | ledowa | dobry | zostaje | 5 | Strózowska | M5 | bez modernizacji
47 | SO 73 | II | 13 | Aluminiowy |  | aluminiowy 1,5m, 15° | URSA | 1 | 94 | 94 | LED 94W | Kablowa | 6A |  |  |  | 10 | ledowa | dobry | zostaje | 5 | Strózowska | M5 | bez modernizacji
48 | SO 73 | II | 14 | Aluminiowy |  | aluminiowy 1,5m, 15° | URSA | 1 | 94 | 94 | LED 94W | Kablowa | 6A |  |  |  | 10 | ledowa | dobry | zostaje | 5 | Strózowska | M5 | bez modernizacji
49 | SO 73 | II | 15 | Aluminiowy |  | aluminiowy 1,5m, 15° | URSA | 1 | 94 | 94 | LED 94W | Kablowa | 6A |  |  |  | 10 | ledowa | dobry | zostaje | 5 | Strózowska | M5 | bez modernizacji
50 | SO 73 | II | 16 | Aluminiowy |  | aluminiowy 1,5m, 15° | URSA | 1 | 94 | 94 | LED 94W | Kablowa | 6A |  |  |  | 10 | ledowa | dobry | zostaje | 5 | Strózowska | M5 | bez modernizacji
51 | SO 73 | II | 17 | Aluminiowy |  | aluminiowy 1,5m, 15° | URSA | 1 | 94 | 94 | LED 94W | Kablowa | 6A | 6 | 40 |  | 10 | ledowa | dobry | zostaje | 5 | Strózowska | M5 | bez modernizacji
52 | SO 73 | II | 18 | Aluminiowy |  | aluminiowy 1,5m, 15° | URSA | 1 | 94 | 94 | LED 94W | Kablowa | 6A | 6 |  | 39 | 6 | ledowa | dobry | zostaje | 5 | Strózowska | M5 | bez modernizacji
53 | SO 73 | II | 19 | Aluminiowy |  | aluminiowy 1,5m, 15° | URSA | 1 | 94 | 94 | LED 94W | Kablowa | 6A | 6 | 40 |  | 6 | ledowa | dobry | zostaje | 5 | Strózowska | M5 | bez modernizacji
54 | SO 73 | II | 20 | Aluminiowy |  | aluminiowy 1,5m, 15° | URSA | 1 | 94 | 94 | LED 94W | Kablowa | 6A | 6 |  | 40 | 6 | ledowa | dobry | zostaje | 5 | Strózowska | M5 | bez modernizacji
1 | SO 72 | I | 1 | Żerdź E | OSD | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Al | 6A | 7 | 33 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | boczna od Wincentego Pola | P5 | 15
2 | SO 72 | I | 2 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Al | 6A | 3.5 |  | 24 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | boczna od Wincentego Pola | P5 | 15
3 | SO 72 | I | 3 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | Al | 6A | 3 | 55 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | boczna od Wincentego Pola | P5 | 15
4 | SO 72 | I | 4 | ŻN | Urząd Miasta | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 4 |  | 32 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | boczna od Wincentego Pola | P5 | 15
5 | SO 72 | I | 5 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 3 | 35 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | boczna od Wincentego Pola | P5 | 15
6 | SO 72 | I | 6 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 3.5 |  | 30 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | boczna od Wincentego Pola | P5 | 15
7 | SO 72 | I | 7 | ŻN |  | rura stalowa 0,5m, 15° | SL-100 | 1 | 100 | 115 | Soda 100W | AsXSn | 6A | 2.8 | 27 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | boczna od Wincentego Pola | P5 | 15
18 | SO 72 | II | 1 | Aluminiowy | Urząd Miasta | aluminiowy 1m, 15° | URSA | 1 | 94 | 94 | LED 94W | kablowa | 6A | 5 | 46 |  | 10 | ledowa | dobry | zostaje | 5 | Pola Wincentego | M5 | bez modernizacji
19 | SO 72 | II | 2 | Aluminiowy |  | aluminiowy 1m, 15° | URSA | 1 | 94 | 94 | LED 94W | kablowa | 6A | 7 |  | 41 | 10 | ledowa | dobry | zostaje | 5 | Pola Wincentego | M5 | bez modernizacji
20 | SO 72 | II | 3 | Aluminiowy |  | aluminiowy 1m, 15° | URSA | 1 | 94 | 94 | LED 94W | kablowa | 6A | 7 | 40 |  | 10 | ledowa | dobry | zostaje | 5 | Pola Wincentego | M5 | bez modernizacji
21 | SO 72 | II | 4 | Aluminiowy |  | aluminiowy 1m, 15° | URSA | 1 | 94 | 94 | LED 94W | kablowa | 6A | 6 |  | 41 | 10 | ledowa | dobry | zostaje | 5 | Pola Wincentego | M5 | bez modernizacji
22 | SO 72 | II | 5 | Aluminiowy |  | aluminiowy 1m, 15° | URSA | 1 | 94 | 94 | LED 94W | kablowa | 6A | 6 | 38 |  | 10 | ledowa | dobry | zostaje | 5 | Pola Wincentego | M5 | bez modernizacji
23 | SO 72 | II | 6 | Aluminiowy |  | aluminiowy 1m, 15° | URSA | 1 | 94 | 94 | LED 94W | kablowa | 6A | 6 |  | 39 | 10 | ledowa | dobry | zostaje | 5 | Pola Wincentego | M5 | bez modernizacji
24 | SO 72 | II | 7 | Aluminiowy |  | aluminiowy 1m, 15° | URSA | 1 | 94 | 94 | LED 94W | kablowa | 6A | 5.5 | 40 |  | 10 | ledowa | dobry | zostaje | 5 | Pola Wincentego | M5 | bez modernizacji
25 | SO 72 | II | 8 | Aluminiowy |  | aluminiowy 1m, 15° | URSA | 1 | 94 | 94 | LED 94W | kablowa | 6A | 6 |  | 40 | 10 | ledowa | dobry | zostaje | 5 | Pola Wincentego | M5 | bez modernizacji
26 | SO 72 | II | 9 | Aluminiowy |  | aluminiowy 1m, 15° | URSA | 1 | 94 | 94 | LED 94W | kablowa | 6A | 6 | 39 |  | 10 | ledowa | dobry | zostaje | 5 | Pola Wincentego | M5 | bez modernizacji
27 | SO 72 | II | 10 | Aluminiowy |  | aluminiowy 1m, 15° | URSA | 1 | 94 | 94 | LED 94W | kablowa | 6A | 6 |  | 41 | 10 | ledowa | dobry | zostaje | 5 | Pola Wincentego | M5 | bez modernizacji
28 | SO 72 | II | 11 | Aluminiowy |  | aluminiowy 1m, 15° | URSA | 1 | 94 | 94 | LED 94W | kablowa | 6A |  |  |  | 10 | ledowa | dobry | zostaje | 5 | Pola Wincentego | M5 | bez modernizacji
29 | SO 72 | II | 12 | Aluminiowy |  | aluminiowy 1m, 15° | URSA | 1 | 94 | 94 | LED 94W | kablowa | 6A |  |  |  | 10 | ledowa | dobry | zostaje | 5 | Pola Wincentego | M5 | bez modernizacji
30 | SO 72 | II | 13 | Aluminiowy |  | aluminiowy 1m, 15° | URSA | 1 | 94 | 94 | LED 94W | kablowa | 6A |  |  |  | 10 | ledowa | dobry | zostaje | 5 | Pola Wincentego | M5 | bez modernizacji
31 | SO 72 | II | 14 | Aluminiowy |  | aluminiowy 1m, 15° | URSA | 1 | 94 | 94 | LED 94W | kablowa | 6A |  |  |  | 10 | ledowa | dobry | zostaje | 5 | Pola Wincentego | M5 | bez modernizacji
32 | SO 72 | II | 15 | Aluminiowy |  | aluminiowy 1m, 15° | URSA | 1 | 94 | 94 | LED 94W | kablowa | 6A |  |  |  | 10 | ledowa | dobry | zostaje | 5 | Pola Wincentego | M5 | bez modernizacji
33 | SO 72 | II | 16 | Aluminiowy |  | aluminiowy 1m, 15° | URSA | 1 | 94 | 94 | LED 94W | kablowa | 6A |  |  |  | 10 | ledowa | dobry | zostaje | 5 | Pola Wincentego | M5 | bez modernizacji
34 | SO 72 | II | 17 | Aluminiowy |  | aluminiowy 1m, 15° | URSA | 1 | 94 | 94 | LED 94W | kablowa | 6A | 6 | 39 |  | 10 | ledowa | dobry | zostaje | 5 | Pola Wincentego | M5 | bez modernizacji
35 | SO 72 | II | 18 | Aluminiowy |  | aluminiowy 1m, 15° | URSA | 1 | 94 | 94 | LED 94W | kablowa | 6A | 5 |  | 40 | 10 | ledowa | dobry | zostaje | 5 | Pola Wincentego | M5 | bez modernizacji
36 | SO 72 | II | 19 | Aluminiowy |  | aluminiowy 1m, 15° | URSA | 1 | 94 | 94 | LED 94W | kablowa | 6A | 6 | 40 |  | 10 | ledowa | dobry | zostaje | 5 | Pola Wincentego | M5 | bez modernizacji
37 | SO 72 | II | 20 | Aluminiowy |  | aluminiowy 1m, 15° | URSA | 1 | 94 | 94 | LED 94W | kablowa | 6A |  |  |  | 10 | ledowa | dobry | zostaje | 5 | Pola Wincentego | M5 | bez modernizacji
38 | SO 72 | II | 21 | Aluminiowy |  | aluminiowy 1m, 15° | URSA | 1 | 94 | 94 | LED 94W | kablowa | 6A |  |  |  | 10 | ledowa | dobry | zostaje | 5 | Pola Wincentego | M5 | bez modernizacji
39 | SO 72 | II | 22 | Aluminiowy |  | aluminiowy 1m, 15° | URSA | 1 | 94 | 94 | LED 94W | kablowa | 6A |  |  |  | 10 | ledowa | dobry | zostaje | 5 | Pola Wincentego | M5 | bez modernizacji
40 | SO 72 | II | 23 | Aluminiowy |  | aluminiowy 1m, 15° | URSA | 1 | 94 | 94 | LED 94W | kablowa | 6A | 6 |  | 39 | 10 | ledowa | dobry | zostaje | 5 | Pola Wincentego | M5 | bez modernizacji
41 | SO 72 | II | 24 | Aluminiowy |  | aluminiowy 1m, 15° | URSA | 1 | 94 | 94 | LED 94W | kablowa | 6A | 6 | 40 |  | 10 | ledowa | dobry | zostaje | 5 | Pola Wincentego | M5 | bez modernizacji
42 | SO 72 | II | 25 | Aluminiowy |  | aluminiowy 1m, 15° | URSA | 1 | 94 | 94 | LED 94W | kablowa | 6A | 6 |  | 40 | 10 | ledowa | dobry | zostaje | 5 | Pola Wincentego | M5 | bez modernizacji
1 | SO 71 | I | 1 | Żerdź E | OSD | rura stalowa 1m, 15° | CORDOBA | 1 | 48 | 48 | LED 48W | AsXSn | 6A | 7 | 33 |  | 8 | ledowa | dobry | zostaje | 4 | boczna od Granicznej | P4 | bez modernizacji
2 | SO 71 | I | 2 | Żerdź E |  | rura stalowa 1m, 15° | CORDOBA | 1 | 48 | 48 | LED 48W | AsXSn | 6A | 3.5 |  | 24 | 8 | ledowa | dobry | zostaje | 4 | boczna od Granicznej | P4 | bez modernizacji
3 | SO 71 | I | 3 | Żerdź E |  | rura stalowa 1m, 15° | CORDOBA | 1 | 48 | 48 | LED 48W | AsXSn | 6A | 3 | 55 |  | 8 | ledowa | dobry | zostaje | 4 | boczna od Granicznej | P4 | bez modernizacji
4 | SO 71 | I | 4 | Żerdź E |  | rura stalowa 1m, 15° | CORDOBA | 1 | 48 | 48 | LED 48W | AsXSn | 6A | 4 |  | 32 | 8 | ledowa | dobry | zostaje | 4 | boczna od Granicznej | P4 | bez modernizacji
5 | SO 71 | I | 5 | Żerdź E |  | rura stalowa 1m, 15° | CORDOBA | 1 | 48 | 48 | LED 48W | AsXSn | 6A | 3 | 35 |  | 8 | ledowa | dobry | zostaje | 4 | boczna od Granicznej | P4 | bez modernizacji
6 | SO 71 | I | 6 | Żerdź E |  | rura stalowa 1m, 15° | CORDOBA | 1 | 48 | 48 | LED 48W | AsXSn | 6A | 3.5 |  | 30 | 8 | ledowa | dobry | zostaje | 4 | boczna od Granicznej | P4 | bez modernizacji
1 | SO 70 | I | 1 | Żerdz E | Urząd Miasta | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Al | 6A | 7 | 33 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Zielona | P4 | 53
2 | SO 70 | I | 2 | ŻN |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Al | 6A | 3.5 |  | 24 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Zielona | P4 | 53
3 | SO 70 | I | 3 | ŻN |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Al | 6A | 3 | 55 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Zielona | P4 | 53
4 | SO 70 | I | 4 | ŻN |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Al | 6A | 4 |  | 32 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Zielona | P4 | 53
5 | SO 70 | I | 5 | ŻN |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Al | 6A | 3 | 35 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Zielona | P4 | 53
6 | SO 70 | I | 6 | ŻN |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Al | 6A | 3.5 |  | 30 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Zielona | P4 | 53
7 | SO 70 | I | 7 | ŻN |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Al | 6A | 2.8 | 27 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Zielona | P4 | 53
8 | SO 70 | I | 8 | ŻN |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Al | 6A | 4.2 |  | 34 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Zielona | P4 | 53
9 | SO 70 | I | 9 | ŻN |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Al | 6A | 5 | 36 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Zielona | P4 | 53
10 | SO 70 | I | 10 | ŻN |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Al | 6A | 6 |  | 30 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Zielona | P4 | 53
11 | SO 70 | I | 11 | ŻN |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Al | 6A | 4 | 30 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Zielona | P4 | 53
12 | SO 70 | I | 12 | ŻN |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Al | 6A | 5 |  | 29 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Zielona | P4 | 53
13 | SO 70 | I | 13 | ŻN |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Al | 6A | 6 | 28 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Zielona | P4 | 53
14 | SO 70 | I | 14 | ŻN |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Al | 6A | 4 |  | 31 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Zielona | P4 | 53
15 | SO 70 | I | 15 | ŻN |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Al | 6A | 5 | 31 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Zielona | P4 | 53
16 | SO 70 | I | 16 | ŻN |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Al | 6A | 4 |  | 33 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Zielona | P4 | 53
17 | SO 70 | I | 17 | ŻN |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Al | 6A | 2.5 | 44 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Zielona | P4 | 53
18 | SO 70 | I | 18 | ŻN | OSD | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Al | 6A | 1.8 |  | 41 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Zielona | P4 | 53
19 | SO 70 | I | 19 | ŻN |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Al | 6A | 2.5 | 34 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Zielona | P4 | 53
20 | SO 70 | I | 20 | ŻN |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Al | 6A | 3 |  | 15 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Zielona | P4 | 53
21 | SO 70 | I | 21 | ŻN |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Al | 6A | 2 | 39 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Zielona | P4 | 53
22 | SO 70 | I | 22 | ŻN |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Al | 6A | 2 |  | 27 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Zielona | P4 | 53
23 | SO 70 | I | 23 | ŻN |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Al | 6A | 8 | 76 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Zielona | P4 | 53
24 | SO 70 | I | 24 | ŻN |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Al | 6A | 1 |  | 75 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Zielona | P4 | 53
25 | SO 70 | I | 25 | ŻN |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Al | 6A | 1 | 88 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Zielona | P4 | 53
26 | SO 70 | I | 26 | ŻN |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Al | 6A | 3 |  | 82 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Zielona | P4 | 53
27 | SO 70 | I | 27 | ŻN |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Al | 6A | 9 | 90 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Zielona | P4 | 53
28 | SO 70 | I | 28 | ŻN |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Al | 6A | 6 |  | 85 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 4 | Zielona | P4 | 53
1 | SO 69 | I | 1 | Żerdź E | Urząd Miasta | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | AsXSn | 6A | 7 | 33 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Zakole | M5 | 53
2 | SO 69 | I | 2 | Żerdź E |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | AsXSn | 6A | 3.5 |  | 24 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Zakole | M5 | 53
3 | SO 69 | I | 3 | Żerdź E |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | AsXSn | 6A | 3 | 55 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Zakole | M5 | 53
4 | SO 69 | I | 4 | Żerdź E |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | AsXSn | 6A | 4 |  | 32 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Zakole | M5 | 53
5 | SO 69 | I | 5 | Żerdź E |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | AsXSn | 6A | 3 | 35 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Zakole | M5 | 53
6 | SO 69 | I | 6 | Żerdź E |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | AsXSn | 6A | 3.5 |  | 30 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Zakole | M5 | 53
7 | SO 69 | I | 7 | Żerdź E |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | AsXSn | 6A | 2.8 | 27 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Zakole | M5 | 53
8 | SO 69 | I | 8 | Żerdź E |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | AsXSn | 6A | 4.2 |  | 34 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Zakole | M5 | 53
9 | SO 69 | I | 9 | Żerdź E |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | AsXSn | 6A | 5 | 36 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Zakole | M5 | 53
10 | SO 69 | I | 10 | Żerdź E |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | AsXSn | 6A | 6 |  | 30 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Zakole | M5 | 53
11 | SO 69 | I | 11 | Żerdź E |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | AsXSn | 6A | 4 | 30 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Zakole | M5 | 53
12 | SO 69 | I | 12 | Żerdź E |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | AsXSn | 6A | 5 |  | 29 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Zakole | M5 | 53
13 | SO 69 | I | 13 | Żerdź E |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | AsXSn | 6A | 6 | 28 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Zakole | M5 | 53
14 | SO 69 | I | 14 | Stalowy |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 4 |  | 31 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Zakole | M5 | 53
15 | SO 69 | I | 15 | Stalowy |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 5 | 31 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Zakole | M5 | 53
16 | SO 69 | I | 16 | Stalowy |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 4 |  | 33 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Zakole | M5 | 53
17 | SO 69 | I | 17 | Stalowy |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2.5 | 44 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Zakole | M5 | 53
18 | SO 69 | I | 18 | Stalowy |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 1.8 |  | 41 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Zakole | M5 | 53
19 | SO 69 | I | 19 | Żerdź E |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | AsXSn | 6A | 2.5 | 34 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Zakole | M5 | 53
20 | SO 69 | I | 20 | ŻN |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | AsXSn | 6A | 3 |  | 15 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Zakole | M5 | 53
21 | SO 69 | I | 21 | ŻN |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | AsXSn | 6A | 2 | 39 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Zakole | M5 | 53
22 | SO 69 | I | 22 | ŻN |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | AsXSn | 6A | 2 |  | 27 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Zakole | M5 | 53
23 | SO 69 | I | 23 | ŻN |  | rura stalowa 1m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | AsXSn | 6A | 8 | 76 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 5 | Zakole | M5 | 53
1 | SO 68 | I | 1 | Stalowy | Urząd Miasta | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 7 | 33 |  | 12 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Biecka | M4 | 77
2 | SO 68 | I | 2 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 3.5 |  | 24 | 12 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Biecka | M4 | 77
3 | SO 68 | I | 3 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 3 | 55 |  | 12 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Biecka | M4 | 77
4 | SO 68 | I | 4 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 4 |  | 32 | 12 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Biecka | M4 | 77
5 | SO 68 | I | 5 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 3 | 35 |  | 12 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Biecka | M4 | 77
6 | SO 68 | I | 6 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 3.5 |  | 30 | 12 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Biecka | M4 | 77
7 | SO 68 | I | 7 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 2.8 | 27 |  | 12 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Biecka | M4 | 77
8 | SO 68 | I | 8 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 4.2 |  | 34 | 12 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Biecka | M4 | 77
9 | SO 68 | I | 9 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 5 | 36 |  | 12 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Biecka | M4 | 77
10 | SO 68 | I | 10 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 6 |  | 30 | 12 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Biecka | M4 | 77
11 | SO 68 | I | 11 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 4 | 30 |  | 12 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Biecka | M4 | 77
12 | SO 68 | I | 12 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 5 |  | 29 | 12 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Biecka | M4 | 77
13 | SO 68 | I | 13 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 6 | 28 |  | 12 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Biecka | M4 | 77
14 | SO 68 | I | 14 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 4 |  | 31 | 12 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Biecka | M4 | 77
15 | SO 68 | I | 15 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 5 | 31 |  | 12 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Biecka | M4 | 77
16 | SO 68 | I | 16 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 250 | 265 | Soda 250W | Kablowa | 6A | 4 |  | 33 | 12 | sodowa | dobry | zostaje | 7 | Biecka | M4 | 77
1 | SO 67 | I | 1 | Stalowy | Urząd Miasta | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 7 | 33 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 3.5 | Dębowa | P4 | 28
2 | SO 67 | I | 2 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 3.5 |  | 24 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 3.5 | Dębowa | P4 | 28
3 | SO 67 | I | 3 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 3 | 55 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 3.5 | Dębowa | P4 | 28
4 | SO 67 | I | 4 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 4 |  | 32 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 3.5 | Dębowa | P4 | 28
5 | SO 67 | I | 5 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 3 | 35 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 3.5 | Dębowa | P4 | 28
6 | SO 67 | I | 6 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 3.5 |  | 30 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 3.5 | Dębowa | P4 | 28
7 | SO 67 | I | 7 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 2.8 | 27 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 3.5 | Dębowa | P4 | 28
8 | SO 67 | I | 8 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 4.2 |  | 34 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 3.5 | Dębowa | P4 | 28
9 | SO 67 | I | 9 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 5 | 36 |  | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 3.5 | Dębowa | P4 | 28
10 | SO 67 | I | 10 | Stalowy |  | stalowy 1,5m, 15° | SL-100 | 1 | 150 | 165 | Soda 150W | Kablowa | 6A | 6 |  | 30 | 8 | sodowa | dobry | zostaje | 3.5 | Dębowa | P4 | 28

## eulumdat
Opis systemu zapisu danych w pliku EULUMDAT
Linia | Opis EN | Opis PL | Ilość znaków | Uwagi: | Informacja Zamawiającego
1 | Company identification/databank/version/format identification | Identyfikacja firmy / baza danych / identyfikacja wersji / formatu | Max 78 |  | Wymagane
2 | Ityp - Type indicator (0 - point source with no symmetry; 1 - symmetry about the vertical axis; 2 - linear luminaire; 3 -point source with any other symmetry. Note: only linear luminaires, Ityp = 2, are being subdivided in longitudinal and transverse directions) | Ityp - Wskaźnik typu (0 - oprawa punktowa bez symetrii; 1 - symetria względem osi pionowej; 2 - oprawa liniowa; 3 -źródło punktowe z dowolną inną symetrią. | 1 | Uwaga: tylko oprawy liniowe, Ityp = 2, są dzielone w kierunku wzdłużnym i poprzecznym) | Wymagane
3 | lsym - Symmetry indicator (0 ... no symmetry; 1 - symmetry about the vertical axis; 2 - symmetry to plane C0-C180; 3 -symmetry to plane C90-C270; 4 - symmetry to plane C0-C180 and to plane C90-C270) | lsym - wskaźnik symetrii (0 ... brak symetrii; 1 - symetria względem osi pionowej; 2 - symetria do płaszczyzny C0-C180; 3 - symetria do płaszczyzny C90-C270; 4 - symetria do płaszczyzny C0-C180 i do płaszczyzny C90 -C270) | 1 |  | Wymagane
4 | Mc - Number of C-planes between 0 and 360 degrees (usually 24 for interior, 36 for road lighting luminaires) | Mc - Liczba płaszczyzn C od 0 do 360 stopni (zwykle 24 dla wnętrz, 36 dla opraw oświetleniowych drogowych) | 2 |  | Wymagane
5 | Dc - Distance between C-planes (Dc = 0 for non-equidistantly available C-planes) | Dc - odległość między płaszczyznami C (Dc = 0 dla nierównomiernie rozłożonych odległości płaszczyzn C) | 5 |  | Wymagane
6 | Ng - Number of luminous intensities in each C-plane (usually 19 or 37) | Ng - liczba pomiarów wartości światłości w każdej płaszczyźnie C (zwykle 19 lub 37) | 2 |  | Wymagane
7 | Dg - Distance between luminous intensities per C-plane (Dg = 0 for non-equidistantly available luminous intensities in C-planes) | Dg - Odstęp między wartości światłości w płaszczyznach C (Dg = 0 dla nierównomiernie rozłożonych światłości w płaszczyznach C) | 5 |  | Wymagane
8 | Measurement report number | Numer raportu pomiarowego | Max 78 |  | Wymagane
9 | Luminaire name | Nazwa oprawy | Max 78 |  | Wymagane
10 | Luminaire number | Numer (Kod) oprawy | Max 78 |  | Nie wymagane
11 | File name | Nazwa pliku | 8 |  | Nie wymagane
12 | Date/user | Data / użytkownik | Max 78 |  | Wymagane
13 | Length/diameter of luminaire (mm) | Długość / średnica oprawy (mm) | 4 |  | Wymagane
14 | b - Width of luminaire (mm) (b = 0 for circular luminaire) | b - Szerokość oprawy (mm) (b = 0 dla oprawy okrągłej) | 4 |  | Wymagane
15 | Height of luminaire (mm) | Wysokość oprawy (mm) | 4 |  | Wymagane
16 | Length/diameter of luminous area (mm) | Długość / średnica świecącego obszaru (mm) | 4 |  | Wymagane
17 | b1 - Width of luminous area (mm) (b1 = 0 for circular luminous area of luminaire) | b1 - Szerokość powierzchni świecącej (mm) (b1 = 0 dla okrągłej powierzchni świetlnej oprawy) | 4 |  | Wymagane
18 | Height of luminous area C0-plane (mm) | Wysokość obszaru świecącego C0 (mm) | 4 |  | Wymagane
19 | Height of luminous area C90-plane (mm) | Wysokość obszaru świecącego C90 (mm) | 4 |  | Wymagane
20 | Height of luminous area C180-plane (mm) | Wysokość obszaru świecącego C180 (mm) | 4 |  | Wymagane
21 | Height of luminous area C270-plane (mm) | Wysokość obszaru świecącego C270 (mm) | 4 |  | Wymagane
22 | DFF - Downward flux fraction (%) | DFF - procent strumienia świetlengo wypromieniowana w dół (%) | 4 |  | Wymagane
23 | LORL - Light output ratio luminaire (%) | LORL - współczynnik sprawności świetlenej oprawy (%) | 4 |  | Wymagane
24 | Conversion factor for luminous intensities (depending on measurement) | Współczynnik przeliczeniowy dla wartości światłości (zależny od sposobu od pomiaru) | 6 |  | Wymagane
25 | Tilt of luminaire during measurement (road lighting luminaires) | Pochylenie oprawy podczas pomiaru (oprawy drogowe) | 6 |  | Wymagane
26 | n - Number of standard sets of lamps (optional, also extendable on company-specific basis) | n - Liczba standardowej ilości źródeł (opcjonalnie, z możliwością rozszerzenia w zależności od firmy) | 4 | W przypadku fotometrii absolutnej wartość ta wynosi 1 | Wymagane
26a | Number of lamps | Liczba źródeł | n * 4 | W przypadku fotometrii absolutnej liczba jest ujemna | Wymagane
26b | Type of lamps | Rodzaj źródła | n * 24 |  | Wymagane
26c | Total luminous flux of lamps (lm) | Całkowity strumień świetlny źródeł (lm) | n * 12 | W przypadku fotometrii absolutnej to pole to całkowity strumień świetlny oprawy | Wymagane
26d | Color appearance / color temperature of lamps | Barwa światła / temperatura barwowa źródła | n * 16 |  | Wymagane
26e | Color rendering group / color rendering index | Grupa oddawania barw / współczynnik oddawania barw | n * 6 |  | Wymagane
26f | Wattage including ballast (W) | Moc ze statecznikiem (W) | n * 8 |  | Wymagane
27 | DR - Direct ratios for room indices k = 0.6 ... 5 (for determination of luminaire numbers according to utilization factor method) | DR - Współczynniki bezpośrednie dla wskaźników pokojowych k = 0,6 ... 5 (do określenia ilości opraw według metody współczynnika wykorzystania pomieszczenia) | 10 * 7 |  | Nie wymagane
28 | Angles C (beginning with 0 degrees) | Kąty C (zaczynając od 0 stopni) | Mc * 6 |  | Wymagane
29 | Angles G (beginning with 0 degrees) | Kąty G (zaczynając od 0 stopni) | Ng * 6 |  | Wymagane
30 | Luminous intensity distribution (cd/1000 lumens) | Rozkład światłości (cd / 1000 lumenów) | (Mc2 - Mc1 + 1) * Ng * 6 |  | Wymagane