## Arkusz1
[5 empty] | Nr sprawy: | DO.ZP.D.10.2024.DI
[5 empty] | Nazwa: | Zał. nr 4a - Kosztorys ofertowy dla zad.1
[5 empty] | Data dokumentu: | 24.04.2024 r.
Lp. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Koszt. jedn.netto | warość netto | podatek vat | wartość brutto
1 |  | INSTALACJA ELEKTROENERGETYCZNA SN-15kV
1.1 | KNNR 5 0701-05 | Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV 6*0.4*0.9 | m3 | 2.160
1.2 | KNNR 5 0707-04 | Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie KABEL XRUHAKXS 1x240/25 mm2 12/20kV Krotność = 3 | m | 14.000
1.3 | KNNR 5 0706-02 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.6 m | m | 6.000
1.4 | KNNR 5 0702-03 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV 6*0.4*0.7 | m3 | 1.680
1.5 | KNR 5-10 0610-03 | Montaż głowic małogabarytowych na kablach trójżyłowych (do 240 mm2) na U do 30 kV GŁOWICE KABLOWE SN WNĘTRZOWE PROSTE W POLACH LINIOWYCH - ZESTAW NA 3 FAZY | kpl. | 2.000
1.6 | KNP 18 D13 1328-04 | Pomiar linii kablowej o napięciu do 30kV, o długości do 100m | odc | 3.000
2 |  | STACJA TRANSFORMATOROWA
2.1 | KNNR 1 0202-06 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. NIWELACJA I PROFILOWANIE TERENU 8*5*1.5 | m3 | 60.000
2.2 | KNR 2-11 0411-01 | Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata" mała o wym. 90x60x10 PŁYTY AŻUROWE 60x40x8 cm | szt. | 35.000
2.3 | KNNR 1 0202-06 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. WYKOPY POD STACJĘ 8*5*1.2 | m3 | 48.000
2.4 | KNNR 1 0208-02 | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 10 8*5*0.85 | m3 | 34.000
2.5 | KNNR 1 0503-02 | Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruntach kat.IV 8*5*1.2 | m2 | 48.000
2.6 | KNNR 1 0608-02 | Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa. PODBUDOWA STACJI - WARSTWA Z PIASKU GRUBEGO 8*5*0.15 | m3 | 6.000
2.7 | KNNR 1 0608-02 | Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa. PODBUDOWA STACJI - WARSTWA ŻWIROWA 8*5*0.25 | m3 | 10.000
2.8 | KNR 2-02 1101-01 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym WARSTWA CHUDEGO BETONU 8*5*0.05 | m3 | 2.000
2.9 | KNR 5-15 1003-01 | Budynek prefabrykowany miejskiej stacji transformatorowej STACJA TRANSFORMATOROWA KONTENEROWA | kpl. | 1.000
2.10 | KNR 5-15 0701-05 | Ustawienie transformatorów lub dławików dla napięć do 30 kV o masie ponad 3.0 do 5.0 t | szt. | 1.000
2.11 | KNR 4-03 0305-02 | Wymiana wkładek topikowych do 100 A WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA HH 10/24kV 100A Krotność = 3 | szt. | 1.000
2.12 | KNR 5-08 0608-07 | Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120mm2 BEDNARKA OCYNKOWANA FeZn 40x5 | m | 35.000
2.13 | KNNR 5 0606-05 | Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 4.5 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III UZIOM PIONOWY STALOWY OCYNKOWANY fi 18mm DŁ. 6m | szt. | 2.000
2.14 | KNR 5-08 0617-01 | Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - bednarka 120mm2 | szt. | 5.000
2.15 | KNR 4-03 0305-02 | Wymiana wkładek topikowych do 100 A WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA WTNH-2/gG-315A | szt. | 6.000
2.16 | KNNR 6 0503-04 | Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cemento- wo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową OPASKA WOKÓŁ STACJI | m2 | 12.100
2.17 | KNNR 5 0718-03 | Montaż uszczelnienia USZCZELNIENIE WYPROWADZENIA KABLI ZE STACJI TRANSFORMATOROWEJ | kpl. | 4.000
2.18 | KNP 18 D13 1348-01 | Badania instalacji odgromowej o długości uziemienia otokowego do 100 m | kpl. | 1.000
2.19 | KNP 18 D13 1301-02 | Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego niskiego napięcia do 10 pól | szt. | 1.000
2.20 | KNP 18 D13 1302-01 | Pomiar rezystancji izolacji rozdzielnic średniego napięcia o pojedynczym układzie szyn do 10 pól | szt. | 1.000
2.21 | KNP 18 D13 1302-06 | Próba napięciowa rozdzielnicy na napięcie do 60kV i 10 pól | szt. | 1.000
2.22 | KNP 18 D13 1311-01 | Pomiar transformatora 2-uzwojeniowego grupy III | szt. | 1.000
3 |  | INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE nN
3.1 | KNNR 5 0701-05 | Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV 152*0.8*0.8 | m3 | 97.280
3.2 | KNNR 5 0724-02 | Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawodnionym kat.III-IV | m3 | 3.000
3.3 | KNNR 5 0723-03 | Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 150 mm pod obiektami PRZECISK NR A-A' - RURA SRS-G 160 Krotność = 2 | m | 20.000
3.4 | KNNR 5 0705-01 | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm RURA OCHRONNA DWUŚCIENNA KARBOWANA HDPE 160 NIEBIESKA | m | 38.000
3.5 | KNNR 5 0707-05 | Układanie kabli o masie do 5.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie LINIA KABLOWA 2x (4x YAKXS 1x300 mm2) Krotność = 2 | m | 180.000
3.6 | KNNR 5 0706-02 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.6 m | m | 152.000
3.7 | KNNR 5 0702-03 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV 152*0.8*0.6 | m3 | 72.960
3.8 | KNNR 5 1302-03 | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy | odc. | 8.000
4 |  | KANALIZACJA KABLOWA
4.1 | ZN-97/TP S.A-039 0302-11 | Budowa rurociągu na głębokości 1 m w wykopie wykonanym koparkami łańcuchowymi w gruncie kat.III-IV - rury w zwojach - 1 rura HDPE 40 mm w rurociągu | km | 0.180
4.2 | KNR-W 5-10 0303-02 | Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie ZABEZPIECZENIE DODATKOWE HDPE 110 | m | 19.000
4.3 | ZN-97/TP S.A-039 0309-01 | Montaż złączy skręcanych rur polietylenowych HDPE śr. 32 mm w ziemi | szt. | 10.000
4.4 | ZN-97/TP S.A-039 0206-05 | Badanie szczelności odcinków kanalizacji wtórnej i rurociągów kablowych o dł. do 2 km w ziemi śr. rur 32 mm sprężarką | odc. | 1.000
5 |  | KOSZTY WŁASNE
5.1 |  | INWENTARYZACJA GEODEZYJNA POWYKONAWCZA | kpl. | 1.000
5.2 |  | KOSZT WYŁĄCZEŃ | kpl. | 1.000
5.3 |  | KOSZT NADZORÓW BRANŻOWYCH | kpl. | 1.000
[5 empty] | SUMA zł netto | 0 | SUMA zł brutto | 0
Zestawienie robocizny
| nazwa |  | jm | ilośc | Koszt. jedn.netto | warość netto | podatek vat | wartość brutto
1. | robocizna |  | r-g | 1012.4750
[5 empty] | SUMA zł netto | 0 | SUMA zł brutto | 0
Zestawienie materiałów
Lp. | Nazwa |  | jm | ilość | Koszt. jedn.netto | warość netto | podatek vat | wartość brutto
1. | bednarka ocynkowana FeZn 40x5 |  | m | 36.4000
2. | beton zwykły z kruszywa naturalnego |  | m3 | 2.0600
3. | cement portlandzki |  | t | 0.2239
4. | dławica czopowa EK 186/160 |  | szt | 28.0000
5. | folia kablowa pomarańczowa |  | m | 5320.0000
6. | folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powyżej 0.4-0.6 mm gat.I/II (czerwona) |  | m | 6.0000
7. | folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powyżej 0.4-0.6 mm gat.I/II (niebieska) |  | m2 | 151.2000
8. | głowica kablowa prosta ITK-224 24kV 25-240 (zestaw na 3 fazy) |  | szt | 2.0000
9. | grot stalowy |  | szt | 2.0000
10. | inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza |  | kpl. | 1.0000
11. | kabel XRUHAKXS 1x120/50 mm2 |  | m | 43.6800
12. | kabel YAKXS 1x300 mm2 |  | m | 1454.4000
13. | kapturek termokurczliwy z klejem |  | szt | 1.0000
14. | kapturek termokurczliwy z klejem i zaworem |  | szt | 1.0000
15. | koszt nadzorów branżowych |  | kpl. | 1.0000
16. | koszt wyłączeń |  | kpl. | 1.0000
17. | opaski kablowe OKi |  | szt | 4.2000
18. | opaski kablowe typu Oki |  | szt | 36.0000
19. | piasek |  | m3 | 40.4473
20. | piasek gruby |  | m3 | 7.2000
21. | płyty betonowe ażurowe 60x40x8 cm |  | szt | 35.0000
22. | płyty chodnikowe betonowe 50x50x7 cm |  | szt | 49.3680
23. | rura ochronna SRS-G 110 |  | m | 41.6000
24. | rura osłonowa typu HDPE 110/6,3 |  | m | 59.2800
25. | rura RHDPE 32/2,9 mm |  | m | 185.4000
26. | Stacja transformatorowa kontenerowa SN/nN o wym. zewn. ok. 6 x 3 m o mocy do 1250kVA, wyposażona w: - rozdzielnica SN 3-polowa w układzie LPT,630A, w izolacji 24 kV, 16 kA/40kA: - pole zasilające L z rozłącznikiem i uziemni-kiem SN Un=24kV, In=630A, Iz=16kA - pole pomiarowe P z rozłącznikiem i podsta-wami bezpiecznikowymi SN - pole trafoT z rozłącznikiem i uziemnikiem SN Un=24kV, In=630A, Iz=16kA - rozdzielnica nN 14-polowa In=2000A, Icw1s= 30kA, Ick=60kA - połączenia SN stacji - kabel typu 3xYHAKXS 1x70 - połączenia nN stacji - linia kablowa 3x (5x YKXS 1x240) + 5x YKXS 1x240 - 3x przekładnik prądowy CTS-17 (grawerowany) o przekładni 40/5/5/5 A i parametrach rdzeni: I - 5 VA kl. 0,2s FS5, legalizacja; II - 7, 5VA kl. 0,2s; III - 10VA kl. 10P10, - 3x przekładnik napięciowy VTS-17 (grawerowany) o przekładni 15:pier(3)/0,1:pier(3)/0,1: pier(3)/0,1:3 kV: I - 0-10 VA, kl. 0,2 (w granicach 0-100% obciążenia), legalizacja; II - 0- 10VA kl. 0,2; III - 0-10VA kl. 3P wkładka bezpiecznikowa SN 0,6A - transformator suchy 1250 kVA 15,75/0,4 kV |  | szt | 1.000
27. | uszczelnienie rur |  | kpl. | 1.0000
28. | uziom stalowy ocynkowany fi 18mm o dług. 1,5m |  | szt | 8.0000
29. | wazelina techniczna |  | kg | 7.9140
30. | wkładka bezpiecznikowa HH 10/24 kV 100A |  | szt | 3.0000
31. | wkładka bezpiecznikowa WTNH-2/gG-315A |  | szt | 6.1800
32. | zaślepka do rur RHDPE 32 mułoszczelna |  | szt | 10.0000
33. | złączka skręcana do rur RHDPE 32 mułoszczelna |  | szt | 10.0000
34. | żwir |  | m3 | 12.7000
35. | materiały pomocnicze |  | zł
[5 empty] | SUMA zł netto | 0 | SUMA zł brutto | 0
Zestawienie sprzętu
Lp. | Nazwa |  | jm | ilość | Koszt. jedn.netto | warość netto | podatek vat | wartość brutto
1. | agregat prądotwórczy do 2.5 kVA |  | m-g | 3.3970
2. | betoniarka 150 dm3 |  | m-g | 4.7200
3. | ciągnik kołowy |  | m-g | 1.8450
4. | dźwignik hydrauliczny przenoszony z napędem spalinowym 250 t |  | m-g | 25.0000
5. | koparka 0.40 m3 |  | m-g | 7.2576
6. | koparka łańcuchowa do rowów kablowych 37 kM |  | m-g | 9.9440
7. | koparko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15 m3 |  | m-g | 17.8992
8. | młot udarowy elektryczny |  | m-g | 1.5000
9. | piła tarczowa 300 mm |  | m-g | 54.0000
10. | pompa wysokociśnieniowa hydrauliczna elektryczna 250 atm |  | m-g | 25.0000
11. | przyczepa do przewożenia kabli |  | m-g | 1.8450
12. | samochód dostawczy do 0.9 t |  | m-g | 34.8638
13. | samochód samowyładowczy 5 t |  | m-g | 36.7532
14. | samochód skrzyniowy do 5 t |  | m-g | 23.7500
15. | samochód skrzyniowy do 5 t |  | m-g | 9.5400
16. | spawarka elektryczna transformatorowa do 500 A |  | m-g | 2.5460
17. | spawarka elektryczna wirująca 300 A |  | m-g | 10.4600
18. | sprężarka powietrza, spalinowa, przewoźna, do 0.5 m3/min |  | m-g | 1.1200
19. | środek transportowy |  | m-g | 12.4125
20. | wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t |  | m-g | 9.2600
21. | zespół prądotwórczy, trójfazowy, przewoźny |  | m-g | 25.0000
22. | żuraw samochodowy |  | m-g | 61.0810
23. | żuraw samochodowy 7-10 t |  | m-g | 8.5000
[5 empty] | SUMA zł netto | 0 | SUMA zł brutto | 0
PODSUMOWANIE
| LP | CZĘŚĆ | SUMA zł NETTO | SUMA zł BRUTTO
| 1 | Prace budowlane
| 2 | Zestawienie robocizny
| 3 | Zestawienie materiałów
| 4 | Zestawienie sprzętu
| 5 | RAZEM
Niniejszy plik musi być podpisany przez osobę upełnomocnioną podpisem elektronicznym: zaufanym lub osobistym lub kwalifikowanym