- Co z kwestią suwnicy i podtorza? Bez wiedzy jaka firma i rodzaj suwnicy nie można jej wycenić?

Odp.Suwnica i podtorze po stronie GW.Suwnica firmy Panda.

1. Suwnica dwudźwigarowa natorowa elektryczna Panda Q=10t L=28,3m

1.1 Dane ogólne

Typ suwnicy SDNE10028

Rozpiętość 28 300 mm

Udźwig 10 000 kg

Ilość wciągarek 1 szt.

Wysokość podnoszenia MAX 9 000 mm

Warunki pracy w hali +5°C<...<+40°C

Grupa pracy suwnicy ISO A4

Mechanizm podnoszenia ISO M5

Mechanizm jazdy wciągarki ISO M5

Mechanizm jazdy suwnicy ISO M5

Prędkość podnoszenia 4/0,7 m/min - 2-biegowa

Prędkość jazdy wciągarki 20 m/min - falownik

Prędkość jazdy suwnicy 40 m/min - falownik

Masa suwnicy - całkowita 15050 kg

Masa wciągarki 673 kg

Typ dźwigara skrzynkowy spawany

Kolor RAL 1028

1.2 Dane elektryczne

Napięcie pracy 400V/50Hz

Napięcie sterowania 48V

Moc znamionowa suwnicy 13,1kW

Zabezpieczenie prądowe 32A

1.3 Wyposażenie

Konstrukcja nośna oczyszczona strumieniowo i zabezpieczona antykorozyjnie systemem malarskim zgodnym

z normą PN-EN ISO 12944-5 nr S.3.02 klasa C3

Wciągarka linowa

Ogranicznik udźwigu (zabezpieczenie przed przeciążeniem)

Wyłącznik krańcowy mechanizmu podnoszenia (góra-dół)

Mechanizm jazdy wciągarki

Mechanizm jazdy mostu suwnicy (czołownice + napędy)

2-stopniowy wyłącznik krańcowy jazdy mostu suwnicy

Falownik w mechanizmie jazdy mostu suwnicy

Falownik w mechanizmie jazdy wózka wciągarki

Licznik czasu pracy

Instalacja elektryczna zasilania i sterowania w obrębie suwnicy

Szafa sterownicza na dźwigarze suwnicy

Szafa sterownicza na wciągarce

Sterowanie radiowe przyciskowe + awaryjne (zapasowy nadajnik)

2-stopniowy wyłącznik krańcowy jazdy wózka wciągarki

Sygnalizator ostrzegawczy - dźwiękowy

- W centrali wentylacyjnej opisany jest wymiennik freonowy 14kW, natomiast brak agregatu klimatyzacyjnego do tej centrali .Czy uwzględnić ten dodatkowy układ w wycenie?

Odp. Załączono poprawne rysunki.

- W projekcie jest przewidziana instalacja sprężonego powietrza na rurach polipropylenowych. Czy inwestor dopuszcza inne rozwiązanie-materiał? Wg podwykonawców takich rodzaj materiału należałoby zmienić np. na rury stalowe. Jakie jest stanowisko inwestora.

Odp. Instalacja sprężonego powietrza na rurach polipropylenowych.

- Instalacja sprężonego powietrza zasilana będzie z kompresora śrubowego typu ASD 50 T SFC. Czy tylko sprężarka Kaesera jest możliwa do zastosowania czy można wycenić i zamontować tożsamy produkt z innej firmy?

Odp. Można wycenić i zamontować tożsamy produkt innej firmy.

- Mam pytanie odnośnie składania ofert. Pracujemy nad tematem poprzez kontakt mailowy, czy tak też możemy przesłać kosztorys czy składanie ofert odbywa się za pomocą platformy zakupowej? Jeśli tak to jakiej?

Odp. Poniżej wzór formularza ofertowego. Ofertę proszę złożyć przez www.platformazakupowa.pl lub/i na adres blangowski@mdd.pl

| L.p. | Wyszczególnienie robót | Wartość |
| --- | --- | --- |
| I | Zdjęcie humusu, wykop z zasypaniem, nadmiar wywiezienie |  |
| 1 | Zdjęcie humusu i wywiezienie i utylizacja 20 cm |  |
| 2 | Wymiana gruntu pod posadzkę wraz z wywozem i utylizacją |  |
| 3 | Wykopy pod fundamenty i podwaliny |  |
| 4 | Zasypanie i zagęszczenie wykopu fundamentowego |  |
| 5 | Przygotowanie podbudowy pod posadzkę z piasku (pod chudy beton |  |
| II | Stopy, beton, zbrojenie |  |
| 1 | Podkład betonowy |  |
| 2 | Stopa betonowa |  |
| 3 | Zbrojenie |  |
| III | Podwaliny |  |
| 1 | Podwaliny |  |
| 2 | Montaż |  |
| 3 | izlolacja |  |
| IV | Docieplenie cokołu |  |
| V | Posadzka hali |  |
| 1 | Wykonanie podbudowy, zagęszczenie |  |
| 2 | Wykonanie posadzki |  |
| 3 | Okucia systemowe w progach drzwi i bramach |  |
| 4 | Docieplenie obwodowo |  |
| 5 | Dylatacja systemowa |  |
| VI | Konstrukcja hali |  |
| VII | Obudowa hali |  |
| VIII | Bramy segmentowe i p. poż. |  |
| IX | Stolarka drzwiowa zewnętrzna |  |
| X | Stolarka okienna |  |
| XI | Schody zew. i wew. |  |
| XII | Biura i pomieszczenia socjalne |  |
| 1 | Ścianki działowe |  |
| 2 | Stropy pod antresole |  |
| 3 | Sufit podwieszany |  |
| 4 | Posadzka wykładzina,tarket |  |
| 5 | Drzwi wewnętrzne |  |
| 6 | Zabudowa instalacji |  |
| XIII | Instalacja elektryczna zewnętrzna |  |
| XIV | Instalacja elektryczna wewnętrzna |  |
| XV | Instalacja sanitarna zewnętrzna + przepompownie |  |
| 1 | Kanalizacja deszczowa |  |
| 2 | Kanalizacja sanitarna |  |
| 3 | Sieć wodociągowa |  |
| XVI | Instalacja sanitarna wewnętrzna C.O, wentylacja |  |
| 1 | Instalacja c.o. c.t |  |
| 2 | wentylacja |  |
| 3 | Instalacja hydrantowa |  |
| 4 | Instalacja c.w.u |  |
| 5 | Kanalizacja sanitarna |  |
| 6 | Biały montaż |  |
| XVII | Drogi, place |  |
| XVIII | Zbiornik p.poż. |  |
| XIX | Zbiornik retencyjny |  |
| XX | Instalacja sprężonego powietrza |  |
| 1 | Instalacja sprężonego powietrza - sieć |  |
| 2 | Wyposażenie sprężarkowni |  |
| XXI | Suwnica Panda |  |
| XXII | Inne koszty (kierownik budowy, organizacja placu budowy, geodeta, wywóz śmieci, zabezpieczenie placu budowy, dokumentacja powykonawcza, kontenery, wc |  |
|  | Podsumowanie netto |  |

Do załączonej tabeli (do każdego z punktów) proszę sporządzić część opisową o zastosowanych materiałach np.: np. drzwi Porta, umywalki Nova Pro, grzejnik łazienkowy Kermi + głowica Danfos, kurtyna drzwiowa Flowair, orynnowanie Pruszyński, bramy Hormann, sprężarki Kaeser/Atlas Copco itp.