## ZESTAWIENIE
ZESTAWIENIE
1. | ZADANIE I – ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO ZBIORNIKA BIOGAZU NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW RADOCHA II W SOSNOWCU | 0
2. | ZADANIE II – BUDOWA NOWEGO ZBIORNIKA BIOGAZU NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW RADOCHA II W SOSNOWCU | 0
3 | USŁUGI SERWISOWE | 0
RAZEM wartość kosztorysowa (poz.1 + 2 + 3) |  | 0
(kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty)

## ZADANIE I
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | ilość | cena jedn. | wartość netto
ZADANIE I - ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO ZBIORNIKA BIOGAZU NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW RADOCHA II W SOSNOWCU
1 |  | DEMONTAŻE I ROZBIÓRKI
1.1 |  | Instalacje elektryczne, odgromowe, AKPiA
1 d.1.1 | KNNR-W 9 0501-05 | Demontaż opraw oświetleniowych żarowych | szt. | 15 |  | 0
2 d.1.1 | KNNR 9 0804-07 | Demontaż kabli wielożyłowych o masie 0.5-1.0 kg/m układanych w budynkach i budowlach - Okablowanie istniejącego oświetlenia zbiornika biogazu | m | 50 |  | 0
3 d.1.1 | KNNR 9 0202-07 | Demontaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych 20-50 kg - Rozdzielnica istniejącego oświetlenia zbiornika biogazu | szt. | 1 |  | 0
4 d.1.1 | KNNR 9 0203-07 | Demontaż aparatów elektrycznych o masie 5-10 kg - Wyłączniki krańcowe dla poziomów zbiornika biogazu wraz z instalacją | szt. | 6 |  | 0
5 d.1.1 | KNNR 9 0202-05 | Demontaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych do 10 kg - Skrzynka pośrednicząca dla wyłączników krańcowych poziomów | szt. | 1 |  | 0
6 d.1.1 | KNR 4-03 1140-10 | Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z pręta mocowanych na słupie - maszty i instalacja odgromowa | m | 12 |  | 0
7 d.1.1 | KNR 2-25 0703-02 analogia | Maszty odgromowe - demontaż | maszt. | 4 |  | 0
1.2 |  | Instalacje sanitarne i technologiczne
8 d.1.2 | wycena indywidualna | Istniejąca kanalizacja DN150 PVC - odcięcie kanalizacji poprzez: - zamknięcie wylotu kanału w istniejącej studzience kanalizacyjnej, - odcięcie rury kanalizacyjnej w istniejącej przy zbiorniku komorze kanalizacyjnej oraz zamontowanie kształtki PVC DN150 (zaślepki) | kpl. | 1 |  | 0
9 d.1.2 | wycena indywidualna | Istniejący ciepłociąg (2xDN50) - Odcięcie ciepłociągu poprzez: - zamknięcie istniejących zasuw w komorach rozdzielczych przy stacji odwadniania osadu - odcięcie przewodu ciepłowniczego i zaślepienie w odległości 2,0 m od fundamentu zbiornika (w obrębie istniejącej przy zbiorniku komorze ciepłowniczej), - demontaż odcinka ciepłociągu od miejsca odcięcia do fundamentu zbiornika - zamknięcie istniejących zasuw w komorach rozdzielczych | kpl. | 1 |  | 0
10 d.1.2 | wycena indywidualna | Demontaż instalacji ogrzewania wody w basenie zbiornika: - pierścień grzewczy z rur ze stali nierdzewnej o średnicy 22 mm - punkt zasilania - podłączenie pierścienia grzewczego (przewody pionowe podłączone trójnikami do pierścienia grzewczego) (Demontaż po wyłączeniu z użytkowania istniejącego ciepłociągu ) Przygotowany złom w elementach "wsadowych" 1,5m*1,0m, przekazany i złożony w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | kpl. | 1 |  | 0
11 d.1.2 | wycena indywidualna | Demontaż - instalacja biogazu - rury stalowe DN250 doprowadzające i odprowadzające biogaz do/ze zbiornika biogazu (lokalizacja wewnątrz komory biogazu) Przygotowany złom w elementach "wsadowych" 1,5m*1,0m, przekazany i złożony w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | kpl. | 1 |  | 0
1.3 |  | Konstrukcje budowlane
12 d.1.3 | wycena indywidualna | Demontaż istniejącego zbiornika biogazu z użyciem żurawia (60t)- zgodnie z projektem rozbiórki - basen z izolacją i okładziną z blachy, - prowadnice wewnętrzne i zewnętrzne, - pomost okrężny z drabiną, - dzwon z obarierowaniem i balastem. - klatka schodowa na pomost okrężny istniejącego zbiornika biogazu Przygotowany złom w elementach "wsadowych" 1,5m*1,0m, przekazany i złożony w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | kpl. | 1 |  | 0
13 d.1.3 | wycena indywidualna | Mechaniczna rozbiórka elementów żelbetowych - komora ciepłownicza - komora dolotowa biogazu - komora kanalizacyjna | kpl. | 1 |  | 0
1.4 |  | Drogi i place
14 d.1.4 | KNNR 6 0803-06 | Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce piaskowej | m2 | 100 |  | 0
[5 empty] | RAZEM | 0

## ZADANIE II
Załącznik nr … do SWZ
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | ilość | cena jedn. | wartość netto
ZADANIE II - BUDOWA NOWEGO ZBIORNIKA BIOGAZU NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW RADOCHA II W SOSNOWCU; PODZADANIE II.1 - MONTAŻ I URUCHOMIENIE TYMACZSOWEGO ZBIORNIKA BIOGAZU; PODZADANIE II.2 - BUDOWA, MONTAŻ I URUCHOMIENIE NOWEGO ZBIORNIKA BIOGAZU.
1 |  | FUNDAMENTY
1.1 |  | Fundament zbiornika biogazu
1 d.1.1 | KNR 13-12 0211-01 | Wykopy obiektowe wykonywane ręcznie na odkład - kat. gruntu I-II | m3 | 22.05 |  | 0
2 d.1.1 | KNR 7-28 0101-06 | Skucie warstwy fundamentów żelbetowych (do 10 cm) | m2 | 44.94 |  | 0
3 d.1.1 | ZKNR C-2 0816-01 | Reprofilacja podłoża. Zabezpieczenie powłokowe powierzchni betonu, dwukrotne gruntowanie powierzchni pionowych i poziomych | m2 | 44.94 |  | 0
4 d.1.1 | ZKNR C-2 0816-06 analogia | Reprofilacja podłoża. Uzupełnienie ubytków w betonie zaprawą naprawczą | m2 | 20 |  | 0
5 d.1.1 | KNR 13-12 1001-01 | Podsypka z piasku - uzupełnienie | m3 | 22.05 |  | 0
6 d.1.1 | KNR-W 2-01 0228-01 s.sz. 2.5.2. 9907-05 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-II - wskaźnik zagęszczenia gruntu Js=1.00 | m3 | 158.96 |  | 0
7 d.1.1 | KNR 2-02 1101-01 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym (15cm) | m3 | 26.5 |  | 0
8 d.1.1 | KNR 2-04 1701-01 analogia | Przygotowanie i montaż zbrojenia płyty fundamentowej | t | 3.179 |  | 0
9 d.1.1 | KNR 13-01 0303-03 analogia | Płyty fundamentowe żelbetowe koliste, dodatkowo zbrojone włóknami PP 0,9 kg/m3 | m3 bet. | 38.68 |  | 0
10 d.1.1 | KNR AT-17 0101-05 | Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 350 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym | cm | 220 |  | 0
11 d.1.1 | KNR-W 2-02 0603-07 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa | m2 | 75.4 |  | 0
12 d.1.1 | KNR-W 2-02 0603-08 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - druga i następna warstwa | m2 | 74.5 |  | 0
13 d.1.1 | KNR 2-02 0602-07 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa | m2 | 230.9 |  | 0
14 d.1.1 | KNR 2-02 0602-08 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - druga i następna warstwa | m2 | 230.9 |  | 0
15 d.1.1 | KNR 2-13 1006-05 | Elementy dylatacji - wypełnienia szczelin sznurem smołowanym śr. 5 mm | m | 52.63 |  | 0
16 d.1.1 | KNR-W 4-01 0206-02 | Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy głębokości ponad 10 cm | szt. | 1 |  | 0
17 d.1.1 | KNR 4-01 0108-05 0108-08 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km grunt.kat. I-II (z opłatą utylizacyjną) | m3 | 22.05 |  | 0
1.2 |  | Fundament FP1
18 d.1.2 | KNR 13-12 0211-01 | Wykopy obiektowe wykonywane ręcznie na odkład - kat. gruntu I-II | m3 | 6 |  | 0
19 d.1.2 | KNKRB 6 0104-05 | Podbudowa z kruszywa łamanego zagęszczona Is>0,98 | m3 | 3.6 |  | 0
20 d.1.2 | KNR 2-02 1101-01 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym | m3 | 0.375 |  | 0
21 d.1.2 | TZKNBK VII -117 | Izolacja sucha pozioma z papy dwuwarstwowa | m2 | 3.75 |  | 0
22 d.1.2 | KNNR 2 0101-02 | Deskowanie tradycyjne stóp i płyt fundamentowych betonowych lub żelbetowych | m2 | 1.95 |  | 0
23 d.1.2 | KNR 2-02 0290-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm | t | 0.106 |  | 0
24 d.1.2 | KNR 2-02 0205-01 | Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu | m3 | 1.25 |  | 0
25 d.1.2 | KNR-W 2-02 0603-07 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa | m2 | 1.95 |  | 0
26 d.1.2 | KNR-W 2-02 0603-08 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - druga i następna warstwa | m2 | 1.95 |  | 0
27 d.1.2 | KNR 2-02 0602-07 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa | m2 | 3.785 |  | 0
28 d.1.2 | KNR 2-02 0602-08 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - druga i następna warstwa | m2 | 3.75 |  | 0
29 d.1.2 | TZKNBK II -167 | Zasypanie wykopów ziemią z ukopów w gruncie kat. I-II | m3 | 0.9 |  | 0
30 d.1.2 | KNR 4-01 0108-05 0108-08 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km grunt.kat. I-II (z opłatą utylizacyjną) | m3 | 5.1 |  | 0
1.3 |  | Fundament FP2 (3 szt.)
31 d.1.3 | KNR 13-12 0211-01 | Wykopy obiektowe wykonywane ręcznie na odkład - kat. gruntu I-II | m3 | 6.75 |  | 0
32 d.1.3 | KNKRB 6 0104-05 | Podbudowa z kruszywa łamanego zagęszczona Is>0,98 | m3 | 4.05 |  | 0
33 d.1.3 | KNR 2-02 1101-01 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym | m3 | 0.3 |  | 0
34 d.1.3 | TZKNBK VII -117 | Izolacja sucha pozioma z papy dwuwarstwowa | m2 | 3 |  | 0
35 d.1.3 | KNNR 2 0101-02 | Deskowanie tradycyjne stóp i płyt fundamentowych betonowych lub żelbetowych | m2 | 2.4 |  | 0
36 d.1.3 | KNR 2-02 0290-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm | t | 0.093 |  | 0
37 d.1.3 | KNR 2-02 0205-01 | Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu | m3 | 0.6 |  | 0
38 d.1.3 | KNR-W 2-02 0603-07 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa | m2 | 2.4 |  | 0
39 d.1.3 | KNR-W 2-02 0603-08 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - druga i następna warstwa | m2 | 2.4 |  | 0
40 d.1.3 | KNR 2-02 0602-07 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa | m2 | 3 |  | 0
41 d.1.3 | KNR 2-02 0602-08 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - druga i następna warstwa | m2 | 3 |  | 0
42 d.1.3 | TZKNBK II -167 | Zasypanie wykopów ziemią z ukopów w gruncie kat. I-II | m3 | 1.5 |  | 0
43 d.1.3 | KNR 4-01 0108-05 0108-08 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km grunt.kat. I-II (z opłatą utylizacyjną) | m3 | 5.25 |  | 0
1.4 |  | Fundament FP3
44 d.1.4 | KNR 13-12 0211-01 | Wykopy obiektowe wykonywane ręcznie na odkład - kat. gruntu I-II | m3 | 1.44 |  | 0
45 d.1.4 | KNKRB 6 0104-05 | Podbudowa z kruszywa łamanego zagęszczona Is>0,98 | m3 | 0.864 |  | 0
46 d.1.4 | KNR 2-02 1101-01 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym | m3 | 0.05 |  | 0
47 d.1.4 | TZKNBK VII -117 | Izolacja sucha pozioma z papy dwuwarstwowa | m2 | 0.5 |  | 0
48 d.1.4 | KNNR 2 0101-02 | Deskowanie tradycyjne stóp i płyt fundamentowych betonowych lub żelbetowych | m2 | 0.63 |  | 0
49 d.1.4 | KNR 2-02 0290-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm | t | 0.017 |  | 0
50 d.1.4 | KNR 2-02 0205-01 | Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu | m3 | 0.1 |  | 0
51 d.1.4 | KNR-W 2-02 0603-07 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa | m2 | 0.42 |  | 0
52 d.1.4 | KNR-W 2-02 0603-08 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - druga i następna warstwa | m2 | 0.42 |  | 0
53 d.1.4 | KNR 2-02 0602-07 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa | m2 | 0.5 |  | 0
54 d.1.4 | KNR 2-02 0602-08 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - druga i następna warstwa | m2 | 0.5 |  | 0
55 d.1.4 | TZKNBK II -167 | Zasypanie wykopów ziemią z ukopów w gruncie kat. I-II | m3 | 0.376 |  | 0
56 d.1.4 | KNR 4-01 0108-05 0108-08 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km grunt.kat. I-II (z opłatą utylizacyjną) | m3 | 1.064 |  | 0
1.5 |  | Fundamenty zbiornika tymczasowego FP4 (10 szt)
57 d.1.5 | KNR 13-12 0211-01 | Wykopy obiektowe wykonywane ręcznie na odkład - kat. gruntu I-II | m3 | 2.5 |  | 0
58 d.1.5 | KNNR 2 0101-02 | Deskowanie tradycyjne stóp i płyt fundamentowych betonowych lub żelbetowych | m2 | 12.9 |  | 0
59 d.1.5 | KNR 2-02 0290-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm | t | 0.043 |  | 0
60 d.1.5 | KNR 2-02 0205-01 | Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu | m3 | 0.9 |  | 0
61 d.1.5 | TZKNBK II -167 | Zasypanie wykopów ziemią z ukopów w gruncie kat. I-II | m3 | 1.4 |  | 0
62 d.1.5 | KNR 4-01 0108-05 0108-08 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km grunt.kat. I-II (z opłatą utylizacyjną) | m3 | 0.9 |  | 0
2 |  | ZBIORNIKI BIOGAZU
63 d.2 | wycena indywidualna | Dostawa oraz montaż tymczasowego zbiornika. Zbiornik wykonany z tkaniny poliestrowej powlekanej PCV 1150g/m2, 4000 N/5cm kolor szary, pojemność zbiornika gazu ok 500m3. Z dwoma wlotami z kołnierzami pierścieniowymi, z zaworem regulacji ciśnienia, Wzdłuż dłuższych boków 5 miejscach uchwyty mocujące do pasów, wzdłuż krótszych boków w 3 miejscach uchwyty mocujące do pasów do mocowania zbiornika do podłoża ( łącznie 15 sztuk). | kpl | 1 |  | 0
64 d.2 | wycena indywidualna | Dostawa oraz montaż docelowego zbiornika biogazu. Zbiornik V=2500m3,dwupłaszczowy z wyposażeniem w min.: - system kontroli i pomiaru napełnienia, laserowy i linkowy przetwornik poziomu gazu, - zawór bezpieczeństwa, - przepustnica regulacyjna, - zawór zwrotny, -króćce przyłączeniowe, - system kotwienia, szczegółowe zestawienie wg dok. projekt. | kpl | 1 |  | 0
65 d.2 | wycena indywidualna | Dostawa i montaż - dmuchawy wraz z osprzętem i klapami | szt | 2 |  | 0
66 d.2 | KNR 2-02 1927-08 | Próba szczelności zbiornika | prob. | 2 |  | 0
67 d.2 | wycena indywidualna | Rozruch instalacji podłączenie wszystkich istniejących instalacji uruchomienie i kontrola pracy podczas pracy w okresie rozruchu (dotyczy zbiornika tymczasowego i docelowego) | kpl. | 1 |  | 0
68 d.2 | wycena indywidualna | Demontaż tymczasowego zbiornika i instalacji towarzyszących | kpl. | 1 |  | 0
3 |  | INSTALACJE SANITARNE I TECHNOLOGICZNE
3.1 |  | Studnia kondensatu
69 d.3.1 | KNR-W 2-01 0215-07 | Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. I-II | m3 | 38 |  | 0
70 d.3.1 | KNR 9-18 0204-07 analogia | Studnia kondensatu kompletna wraz z włazem, stopniami itd o śr. 1000 mm - studnia z tworzywa o śr. 1000mm - głębokość posadowienia ok. 3,15m | szt. | 1 |  | 0
71 d.3.1 | KNR 2-18 0109-04 | Rurociągi z polietylenu niskociśnieniowego (PE) łączone metodą zgrzewania o śr. zewn. 200 mm | m | 10.5 |  | 0
72 d.3.1 | KNR 2-28 0305-05 | Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 225 mm - kolano 90 st. | szt. | 1 |  | 0
73 d.3.1 | KNR 2-18 0305-05 z.o.2.2. 9901-1 | Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr. 200 mm montowane sprzętem ręcznym - wykopy umocnione o głębokości ponad 3.00 m (skrzynka żeliwna do zasuw; miękkouszczelniająca zasuwa klinowa (do gazów palnych) ) | kpl. | 1 |  | 0
74 d.3.1 | KNR AT-27 0506-02 | Izolacja wewnętrzna - uszczelnienie przejść rurowych z kołnierzem zaciskowym | szt. | 2 |  | 0
75 d.3.1 | wycena indywidualna | podłączenie rurociągu PE200 do istniejącej studni | kpl. | 1 |  | 0
76 d.3.1 | KNR 2-28 0501-09 | Obsypka rurociągu i studni kruszywem dowiezionym | m3 | 5.8 |  | 0
77 d.3.1 | KNR 2-01 0230-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III | m3 | 29.9 |  | 0
78 d.3.1 | KNR 4-01 0108-05 0108-08 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km grunt.kat. I-II (z opłatą utylizacyjną) | m3 | 8.1 |  | 0
3.2 |  | Rurociągi i instalacje
79 d.3.2 | KNR 7-09 2107-01 analogia | Montaż rurociągów stalowych spawanych o średnicy zewnętrznej do 323.9 mm. Grubość ścianki do 8.0 mm Rura ze stalowa nierdzewna AISI 316, DN250 3mm | m | 17.6 |  | 0
80 d.3.2 | KNR 7-09 2107-01 analogia | Montaż rurociągów stalowych spawanych o średnicy zewnętrznej do 323.9 mm. Grubość ścianki do 8.0 mm Rura ze stalowa nierdzewna AISI 316, DN200 2mm | m | 2.6 |  | 0
81 d.3.2 | wycena indywidualna | Dostawa i montaż elementów rurociągów ze stali kwasoodpornej AISI 316 - kołnierz stalowy z szyjką do przyspawania DN250 - 4 szt. - kolano DN250 - 2 szt. - połączenie rurowe PE/STAL 280/250 2 szt. - tuleja dwukołnierzowa - 1 szt. - "kapelusz" ze stali nierdzewnej na rurociągach wlotowych i wylotowych - 2 szt. | kpl. | 1 |  | 0
82 d.3.2 | wycena indywidualna | Dostawa oraz montaż przewodów elastycznych zbrojonych PVC fi200 | m | 17.8 |  | 0
83 d.3.2 | wycena indywidualna | Dostawa oraz montaż przewodów elastycznych zbrojonych PVC fi250 | m | 4 |  | 0
84 d.3.2 | wycena indywidualna | Dostawa oraz montaż bezpiecznika cieczowego kompletnego: - komin wydmuchowy ze stali nierdzewnej, - trójnik redukcyjny ze stali nierdzewnej DN250/200, - kołnierz ze stali nierdzewnej DN200 – 3 szt. - kołnierz ze stali nierdzewnej DN200, - Kolano 90° ze stali nierdzewnej DN200 - manometr ze stali nierdzewnej - przetwornik ciśnienia zgodnie z dokumentacją projektową | szt | 1 |  | 0
85 d.3.2 | KNNR 4 1009-12 analogia | Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 280 mm - Rura DN280 PEHD do gazu zgodna z normą PN-EN 1555-2:2021-12 | m | 43 |  | 0
86 d.3.2 | KNR-W 2-19 0303-16 analogia | Połączenia rur z polietylenu za pomocą kształtek elektrooporowych - kolano DN 280 PEHD 45 ST. - do gazu zgodnie z PN-EN 1555-3:2021-12 | szt. | 6 |  | 0
87 d.3.2 | KNR-W 2-19 0303-16 analogia | Połączenia rur z polietylenu za pomocą kształtek elektrooporowych - kolano DN 280 PEHD 90 ST. - do gazu zgodnie z PN-EN 1555-3:2021-12 | szt. | 3 |  | 0
88 d.3.2 | KNR-W 2-19 0303-16 analogia | Połączenia rur z polietylenu za pomocą kształtek elektrooporowych - trójnik DN280 PEHD do gazu zgodnie z normą PN-EN 1555-3:2021-12 | szt. | 3 |  | 0
89 d.3.2 | KNR 2-18 0801-04 analogia | Próba szczelności sieci z rur żeliwnych ciśnieniowych, stalowych i typu Betras o śr. nom. 250 mm | prób. | 1 |  | 0
90 d.3.2 | KNNR 4 1606-04 analogia | Próba wodna szczelności sieci z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. 280 mm | 200 m -1 prób. | 0.43 |  | 0
91 d.3.2 | KNR 2-18 0801-03 analogia | Próba szczelności sieci z rur żeliwnych ciśnieniowych, stalowych i typu Betras o śr. nom. 200 mm | prób. | 1 |  | 0
3.3 |  | Odwadniacz biogazu ODW 3.1-SB
92 d.3.3 | wycena indywidualna | Dostawa oraz montaż odwadniacza biogazu - rura PEHD Ø400 – około 1,5 m z dnem, - tuleja kołnierzowa PEHD 100 PN16 DN400, - kołnierz luźny OH18N9 DN400, - kołnierz zaślepiający OH18N9 DN400 z uszczelką wraz ze śrubami z łbem 6-kątnym stal nierdzewna A2-70 DIN 933 (12 szt.), nakrętki i podkładki, - włączenie odwadniacza DN400 do istniejącego rurociągu biogazu DN280, - włączenie odpływu kondensatu DN200 do odwadniacza DN400. | kpl. | 1 |  | 0
4 |  | INSTALACJE ELEKTRYCZNE
4.1 |  | Oświetlenie terenu
93 d.4.1 | KNR 2-01 0701-0202 | Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III | m | 78 |  | 0
94 d.4.1 | KNR 2-01 0702-0202 | Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III-IV | m | 78 |  | 0
95 d.4.1 | KNNR 5 0706-01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m | m | 156 |  | 0
96 d.4.1 | KNNR 5 0705-01 | Ułożenie rur osłonowych dwuściennych 50 | m | 39 |  | 0
97 d.4.1 | KNNR 5 0707-01 | Układanie kabli YKY 5x4mm2 w rowach kablowych ręcznie | m | 140 |  | 0
98 d.4.1 | KNNR 5 0713-01 | Układanie kabli YKY 5x4mm2 w rurach | m | 39 |  | 0
99 d.4.1 | KNR 2-01 0705-0203 | Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV | m | 156 |  | 0
100 d.4.1 | KNNR 5 1001-02 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych - Słup oświetleniowy aluminiowy, okragły, stożkowy, lekki, malowany proszkowo h=8m wraz z przynależnym fundamentem | szt. | 4 |  | 0
101 d.4.1 | KNNR 5 0406-02 | Złącze słupowe bezpiecznikowe | szt. | 8 |  | 0
102 d.4.1 | KNNR 5 0406-02 | Złącze słupowe fazowe | szt. | 4 |  | 0
103 d.4.1 | KNNR 5 0406-02 | Złącze słupowe izolacyjne | szt. | 4 |  | 0
104 d.4.1 | KNNR 5 0406-02 | Złącze słupowe zerowe | szt. | 4 |  | 0
105 d.4.1 | KNNR 5 1002-02 | Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie - Wysięgnik o wysokości 500mm, dwuramienny, kąt nachylenia ramienia 10 stopni, długość ramienia 1000mm, kąt rozwarcia ramion 90 stopni, średnica zakończenia 60mm, wysięgnik aluminiowy, malowany proszkowo | szt. | 4 |  | 0
106 d.4.1 | KNNR 5 1003-03 | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń 8m - YKY 3x1,5mm2 | kpl. przew. | 8 |  | 0
107 d.4.1 | KNNR 5 1004-01 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie - Oprawa oświetlenia ulic LED, 100W, IP66, 4000K, IK08, 13000lm | szt. | 8 |  | 0
108 d.4.1 | KNNR 5 0907-06 | Podłączenie słupów do instalacji uziemiającej (FeZn) | m | 14 |  | 0
109 d.4.1 | KNNR 5 1302-04 | Badanie linii kablowej nn - kabel 5-żyłowy pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej | odc. | 4 |  | 0
110 d.4.1 | KNNR 5 1304-01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej | szt. | 1 |  | 0
111 d.4.1 | KNNR 5 1304-02 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) - pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej | szt. | 3 |  | 0
4.2 |  | Instalacja odgromowa
112 d.4.2 | KNR 2-01 0702-0202 | Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III-IV | m | 240 |  | 0
113 d.4.2 | KNNR 5 0605-05 | Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m; kat.gruntu III - Bednarka FeZn 30x4 | m | 240 |  | 0
114 d.4.2 | KNR 5-08 0618-01 analogia | Łączenie bednarki za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych - Złącze kontrolne uziemień | szt. | 4 |  | 0
115 d.4.2 | KNNR 5 0404-06 | Puszka ochronna złącza kontrolnego uziemień do montażu w gruncie | szt. | 4 |  | 0
116 d.4.2 | KNR 5-08 0617-01 | Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - bednarka 30x4 | szt. | 15 |  | 0
117 d.4.2 | KNR 5-08 0818-14 analogia | Malowanie bednarki - Zabezpieczenie powierzchni spawanych i skręcanych | m | 19 |  | 0
118 d.4.2 | KNNR 5 1001-03 analogia | Dostawa i montaż kompletnego masztu odgromowego h=18m wraz z podłączeniem do instalacji odgromowej | szt. | 4 |  | 0
119 d.4.2 | KNNR 5 1304-01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) - pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej | szt. | 1 |  | 0
120 d.4.2 | KNNR 5 1304-02 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) - pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej | szt. | 3 |  | 0
5 |  | INSTALACJE ZASILAJĄCE I AKPIA
5.1 |  | Okablowanie zasilające i sterownicze
121 d.5.1 | KNR 2-01 0702-0202 | Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III-IV | m | 50 |  | 0
122 d.5.1 | KNR 2-01 0702-0202 | Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III-IV - wykop dla przewodu sterującego pochodnią. | m | 43 |  | 0
123 d.5.1 | KNNR 5 0723-02 analogia | Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 125 mm pod obiektami - Przecisk pod drogą dla światłowodu i kabla zasilającego 2 x 6m | m | 12 |  | 0
124 d.5.1 | KNNR 5 0706-01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m | m | 93 |  | 0
125 d.5.1 | KNNR 5 0705-01 | Ułożenie rur osłonowych dwuścienna DVK 50 | m | 283 |  | 0
126 d.5.1 | KNNR 5 0103-05 | Rury winidurowe o śr. 32 mm układane n.t. odpornych na UV | m | 48 |  | 0
127 d.5.1 | KNNR 5 0713-01 | Układanie kabli YKY 5x4mm2 w rurach | m | 50 |  | 0
128 d.5.1 | KNNR 5 0713-01 | Układanie kabli YKY 4x2,5mm2 w rurach | m | 80 |  | 0
129 d.5.1 | KNNR 5 0713-01 | Układanie kabli YKY 3x1,5mm2 w rurach | m | 4 |  | 0
130 d.5.1 | KNNR 5 0713-01 | Układanie kabli YKY 5x1mm2 w rurach | m | 45 |  | 0
131 d.5.1 | KNNR 5 0713-01 | Układanie kabli LiY-CY 2x1mm2 w rurach | m | 195 |  | 0
132 d.5.1 | KNNR 5 0713-01 | Układanie kabli LiY-CY 5x1mm2 w rurach | m | 50 |  | 0
133 d.5.1 | KNNR 5 0713-01 | Układanie kabli LiY-CY 7x1mm2 w rurach | m | 4 |  | 0
134 d.5.1 | KNNR 5 0713-01 | Układanie światłowodu w rurze osłonowej 50mm | m | 50 |  | 0
135 d.5.1 | KNNR 5 0603-01 analogia | Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach lub tunelach luzem - LgY 6mm2 | m | 8 |  | 0
136 d.5.1 | KNNR 5 0603-01 analogia | Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach lub tunelach luzem - LgY 6mm2 - odcinek układany w rurze karbowanej 32 | m | 8 |  | 0
137 d.5.1 | KNR 2-01 0705-0203 | Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV | m | 140 |  | 0
138 d.5.1 | analiza indywidualna | Przepust szczelny do budynku | kpl. | 1 |  | 0
139 d.5.1 | KNNR 5 1203-08 | Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce | szt.żył | 40 |  | 0
140 d.5.1 | KNNR 5 1203-10 | Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 6 mm2 pod zaciski lub bolce | szt.żył | 5 |  | 0
141 d.5.1 | ZN-97/TP S.A.-039 0612-01 | Łączenie światłowodów tubowych | kab.odg. | 2 |  | 0
142 d.5.1 | KNNR 5 1301-02 | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia - pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej | pomiar | 2 |  | 0
143 d.5.1 | ZN-97/TP S.A.-039 0901-09 | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych końcowe z kabla - odcinek kontrolny (1 zmierzony światłowód) | odc. | 1 |  | 0
5.2 |  | Instalacje związane ze zbiornikiem tymczasowym
144 d.5.2 | KNNR 5 0705-01 | Ułożenie rur osłonowych dwuścienna 50 | m | 65.4 |  | 0
145 d.5.2 | KNNR 5 0713-01 | Układanie kabli LiY-CY 2x1mm2 w rurach | m | 52 |  | 0
146 d.5.2 | analiza indywidualna | Przeprogramowanie istniejącego systemu SCADA do pracy ze zbiornikiem tymczasowym | szt. | 1 |  | 0
5.3 |  | Rozdzielnice zasilające i sterujące
147 d.5.3 | KNNR 5 0401-03 | Prefabrykacja, dostawa, montaż i podłączenie rozdzielnicy RZS-ZB | kpl. | 1 |  | 0
148 d.5.3 | KNNR 5 0401-03 | Prefabrykacja, dostawa, montaż i podłączenie rozdzielnicy RZS-DM | kpl. | 1 |  | 0
149 d.5.3 | KNNR 5 0401-05 | Dostawa, montaż i podłączenie urządzenia samoczynnego załączania rezerwy typu SZR | kpl. | 1 |  | 0
150 d.5.3 | analiza indywidualna | Uzupełnienie zabezpieczeń w rozdzielnicy RO | kpl. | 1 |  | 0
151 d.5.3 | analiza indywidualna | Pomiary ochrony p.porażeniowej dla rozdzielnic i SZR |  | 1 |  | 0
5.4 |  | Aparatura sterownicza, programowanie i uruchomienia
152 d.5.4 | KNNR 5 0406-04 | Aparaty elektryczne - Dostawa i montaż przetwornika detekcji metanu | szt. | 1 |  | 0
153 d.5.4 | KNNR 5 0406-04 | Aparaty elektryczne - Dostawa i montaż mediakonwertera JET-NET-2005F-S | szt. | 1 |  | 0
154 d.5.4 | analiza indywidualna | Aktualizacja, rozbudowa i programowanie istniejącego systemu SCADA i wykonanie wizualizacji | szt. | 1 |  | 0
155 d.5.4 | analiza indywidualna | Badanie i uruchomienie wykonanego systemu | szt. | 1 |  | 0
6 |  | DROGI I ZAGOSPODAROWANIE TERENU
6.1 |  | Drogi (K1)
156 d.6.1 | KNNR 1 0209-12 | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 1.20 m3 w gruncie kat. III | m3 | 34.1 |  | 0
157 d.6.1 | KNKRB 6 0102-07 analogia | Warstwa odcinająca z piasku gr. 10cm | m3 | 5.59 |  | 0
158 d.6.1 | KNKRB 6 0104-04 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna (25 cm) Kruszywo łamane 0/63mm | m3 | 13.975 |  | 0
159 d.6.1 | KNKRB 6 0104-05 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna (15cm) Kruszywo łamane 0/31,5mm | m3 | 8.385 |  | 0
160 d.6.1 | KNR 2-31 0511-03 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (częściowo materiał z rozbiórki) | m2 | 55.9 |  | 0
161 d.6.1 | KNR 2-31 0402-04 | Ława pod krawężniki betonowa z oporem | m3 | 2 |  | 0
162 d.6.1 | KSNR 6 0401-01 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce piaskowej | m | 18 |  | 0
163 d.6.1 | KSNR 6 0401-01 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce piaskowej - odtworzenie | m | 8.3 |  | 0
164 d.6.1 | KNR 4-01 0108-05 0108-08 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km grunt.kat. I-II (z opłatą utylizacyjną) | m3 | 34.1 |  | 0
6.2 |  | Chodniki (K2)
165 d.6.2 | KNNR 1 0209-12 | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 1.20 m3 w gruncie kat. III | m3 | 34.85 |  | 0
166 d.6.2 | KNKRB 6 0102-07 analogia | Warstwa odcinająca z piasku gr. 10cm | m3 | 10.25 |  | 0
167 d.6.2 | KNKRB 6 0104-05 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna (15cm) Kruszywo łamane 0/31,5mm | m3 | 15.375 |  | 0
168 d.6.2 | KNR 2-31 0511-02 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej (częściowo materiał z rozbiórki) | m2 | 102.5 |  | 0
169 d.6.2 | KNKRB 6 0404-04 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawa cementowa | m | 5 |  | 0
170 d.6.2 | KNKRB 6 0404-04 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawa cementowa - odtworzenie | m | 9.2 |  | 0
171 d.6.2 | KNR 4-01 0108-05 0108-08 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km grunt.kat. I-II (z opłatą utylizacyjną) | m3 | 34.85 |  | 0
6.3 |  | Drogi (K3)
172 d.6.3 | KNNR 6 0802-04 | Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie | m2 | 14.2 |  | 0
173 d.6.3 | KNNR 6 0802-04 analogia | Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 6 cm mechanicznie | m2 | 14.2 |  | 0
174 d.6.3 | KNNR 1 0209-12 | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 1.20 m3 w gruncie kat. III | m3 | 8.52 |  | 0
175 d.6.3 | KNKRB 6 0102-07 analogia | Warstwa odcinająca z piasku gr. 10cm | m3 | 1.42 |  | 0
176 d.6.3 | KNKRB 6 0104-04 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna (25 cm) Kruszywo łamane 0/63mm | m3 | 3.55 |  | 0
177 d.6.3 | KNKRB 6 0104-05 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna (15cm) Kruszywo łamane 0/31,5mm | m3 | 2.13 |  | 0
178 d.6.3 | KNNR 6 0311-02 analogia | Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W - 6cm | m2 | 14.2 |  | 0
179 d.6.3 | KNNR 6 0311-06 analogia | Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm | m2 | 14.2 |  | 0
180 d.6.3 | KNR 4-01 0108-05 0108-08 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km grunt.kat. I-II (z opłatą utylizacyjną) | m3 | 8.52 |  | 0
[5 empty] | RAZEM | 0

## USŁUGI SERWISOWE
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | ilość | cena jedn. | wartość netto
USŁUGI SERWISOWE
1 |  | SERWIS
1 d.1 | wycena indywidualna | PRZEGLĄD COROCZNY AKPIA W ZAKRESIE: Sprawdzanie stanu połączeń elektrycznych w rozdzielnicach RZS-ZB, RZS-DM Sprawdzanie stanu połączeń elektrycznych w SZR oraz próby przełączania pomiędzy liniami Sprawdzanie stanu silników dmuchaw: • sprawdzanie połączeń elektrycznych pod kątem prawidłowego dokręcenia • sprawdzenie prądów pracy silników • sprawdzenie poprawności zamknięcia obudowy przyłącza elektrycznego silnika (szczelność) Sprawdzanie działania sterowania: • sprawdzanie wejść/wyjść (IO check) ze sprawdzeniem stanów alarmowych na panelu HMI i w systemie SCADA . Kalibracje: • przetworniki sond pomiarowych poziomu biogazu w zbiorniku (sonda linkowa oraz sonda laserowa) - kalibracja i testy działania w punktach krańcowych • przetwornik ciśnienia na bezpieczniku cieczowym - kalibracja • detektor stężenia metanu w przestrzeni międzypłaszczowej zbiornika - kalibracja Próby centralki detekcji metanu - sprawdzanie poprawności wystawiania sygnałów alarmowych do systemu AKPiA | kpl. | 3 |  | 0
2 d.1 | wycena indywidualna | Przegląd coroczny: PRZEPUSTNICE REGULACYJNE: • Coroczne sprawdzanie przepustnicy - sprawdzane są uszczelki pod kątem ich zdolności do zaciskania i działania i w razie potrzeby są one wymieniane. Zawór bezpieczeństwa: • Sprawdzanie poziomu wypełnienia. Przy ciśnieniu roboczym cieczy musi dosięgać oznaczenia na szybie inspekcyjnej częściowo napełnionego zbiornika na gaz (> 30%). W przypadku wyższego poziomu napełnienia, należy otworzyć zawór kulowy i umożliwić ucieczkę nadmiarowi cieczy. Podczas pracy instalacji zawór kulowy musi pozostać zamknięty. • Kontrola mrozoodporności - w trakcie zimy ciecz wypełniająca musi być regularnie (co dwa tygodnie) sprawdzana pod kątem odporności na zamarzanie. (ciecz wypełniająca musi być odporna na zamarzanie w zależności od temperatury otoczenia, ale minimum do -25°C). W przypadku dużego mrozu (<-10°C) kontrola wzrokowa w celu uniknięcia oblodzenia. W przypadku opadów śniegu, kontrola wzrokowa w celu zapewnienia pełnego otwarcia otworu spustowego ZBIORNIK BIOGAZU • Kontrola mocowań, połączeń i przewodów • Próba szczelności za pomocą sprayu do wykrywania nieszczelności MYCIE PUNKTU MOCOWANIA ZBIORNIKA test ten przeprowadzany jest przy całkowicie zmontowanym zbiorniku na gaz. Powłoka zewnętrzna musi być napełniona i pod ciśnieniem. Przestrzeń gazowa musi być napełniona w przynajmniej 30% (gazem lub powietrzem). Teraz testowana jest szczelność na zewnątrz punktu pierścienia mocującego, między gumową podszewką powłoki wewnętrznej i powloką podłogi przy użyciu wody z mydlinami (maks. 10% środka spieniającego). W przypadku nieszczelności między gumową podszewką powłoki wewnętrznej śruby pierścienia mocującego muszą zostać dokręcone. Jeżeli nieszczelność nie może zostać zlikwidowana w ten sposób, należy zdemontować pierścień mocujący i założyć dodatkowy pas uszczelniający. Niewielkie nieszczelności między zewnętrzną i wewnętrzną powłoką są dopuszczalne, aby umożliwić odparowanie wody. PIERŚCIEŃ MOCUJĄCY • Sprawdzenie, czy śruby mocujące są dokręcone, a w razie potrzeby należy je dokręcić • Sprawdzenie pod kątem obecności korozji. Skorodowane miejsca muszą zostać naprawione. DMUCHAWY: • kontrole szumów, drgań, temperatury, • kontrola temperatury łożysk, • stan łożysk, szczelność króćców elastycznych, korozja, • kontrola osadów wewnątrz, • kontrola uszkodzeń wirnika, • pomiar oporności izolacji przy ciepłym silniku (przy napięciu próbnym 500V : > 0.5 Mohm) • uszczelnienie korpusu, uszczelnienie wału, paski napędowe lub elementy gumowe sprzęgła, łożyska, | kpl. | 3 |  | 0
3 d.1 | wycena indywidualna | COROCZNY PRZEGLĄD INSTALACJI ODGROMOWEJ: Oględziny instalacji odgromowej, sprawdzenie jej stanu technicznego oraz zgodności z obowiązującą normą PN-EN 62305-3, pomiary prowadzone będą w następującym zakresie: • Badanie rezystancji uziemienia układu uziomów i sprawdzenie ciągłości galwanicznej przewodów, połączeń i złączy instalacji odgromowej • Sporządzenie raportu z badania okresowego, zawierającego informacje na temat ogólnego stanu zwodów, poziomu korozji, mocowania przewodów i innych elementów systemu. Odnotowywane są również wyniki pomiaru rezystancji uziemienia, odstępstwa od wymagań normy PN EN 62305 | kpl. | 3 |  | 0
[5 empty] | RAZEM | 0