## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
143181 |  | USŁUGA W POSTACI PRZEGLĄDU, NAPRAWY I KONSERWACJI PODRĘCZNEGO SPRZĘTU GAŚNICZEGO URZĄDZEŃ GAŚNICZYCH, KONTROLI SPRAWNOŚCI, CIŚNIENIA I WYDAJNOŚCI WODY HYDRANTÓW ORAZ KONTROLA OKRESOWA WĘŻY TŁOCZONYCH |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 478300 | Koszt dostawy | Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić
2 | 478301 | Warunki płatności | przelew 30 dni, proszę potwierdzić
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 394856 | PRZEGLĄD, NAPRAWA I KONSERWACJA PODRĘCZNEGO SPRZĘTU GAŚNICZEGO URZĄDZEŃ GAŚNICZYCH, KONTROLI SPRAWNOŚCI, CIŚNIENIA I WYDAJNOŚCI WODY HYDRANTÓW ORAZ KONTROLA OKRESOWA WĘŻY TŁOCZONYCH | 1. Przegląd gaśnic (proszkowych, wodno-pianowych, śniegowych oraz urządzeń GSE) 2. Kontrolę hydrantów wewnętrznych DN25 oraz hydrantów DN52 3. Kontrolę hydrantów zewnętrznych DN80 | 1 | usługa |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 143181 | Warunki postępowania | Załącznik nr 1- lipiec 2018 r..docx
2 | 394856 | PRZEGLĄD, NAPRAWA I KONSERWACJA PODRĘCZNEGO SPRZĘTU GAŚNICZEGO URZĄDZEŃ GAŚNICZYCH, KONTROLI SPRAWNOŚCI, CIŚNIENIA I WYDAJNOŚCI WODY HYDRANTÓW ORAZ KONTROLA OKRESOWA WĘŻY TŁOCZONYCH | Załącznik nr 1- lipiec 2018 r..docx
Warunki postępowania
W ramach usługi należy wykonać: 1. Przegląd gaśnic (proszkowych, wodno-pianowych, śniegowych oraz urządzeń GSE). • serwis gaśnic – wykonywanie wszystkich koniecznych działań, związanych z odpowiednim funkcjonowaniem gaśnic, • kontrola elementów z tworzyw sztucznych lub elementów gwintowanych na obecność uszkodzeń, • kontrola sprawności urządzeń zabezpieczających, wyzwalająco-przerywających oraz drożności kanałów i przewodów, • ew. wymiana uszczelnień i uszczelek, • konserwacja rozszerzona - wymiana proszku gaśniczego (wg załącznika nr 1), 2. Kontrolę hydrantów wewnętrznych DN25 oraz hydrantów DN52. • sprawdzenie stanu technicznego i funkcjonowania poszczególnych podzespołów hydrantu oraz przewodów zasilających w wodę, • mocowania do ściany są odpowiednie do ich przeznaczenia i pewnie zamocowane, • dokonanie pomiaru wydajności poboru wody i ciśnienia (niezbędne jest użycie miernika przepływu i miernika ciśnienia), • miernik ciśnienia czy pracuje prawidłowo i w swoim zakresie pomiarowym, • przebadanie węży na maksymalne ciśnienie robocze instalacji, • wąż na całej długości nie wykazuje oznak uszkodzeń, zniekształceń, zużycia ani pęknięć; jeżeli wąż wykazuje jakieś uszkodzenia powinien być wymieniony na nowy lub poddany próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze; • zaciski lub taśmowanie węża są prawidłowego typu i właściwie zaciśnięte; • zwijadło wężowe obraca się lekko w obu kierunkach • pozostawienie hydrantu w stanie gotowym do ewentualnego użycia • oznakowanie hydrantu po przeglądzie etykietą z napisem „SPRAWDZONY” lub "USZKODZONY" wraz z datą przeglądu, datą kolejnego przeglądu i pieczątką konserwatora • udokumentowanie badania. Każde badanie hydrantu dokumentowane jest protokołem z wynikami testów, datami bieżącego i następnego przeglądu, zaleceniami oraz podpisem uprawnionego konserwatora. 3. Kontrolę hydrantów zewnętrznych DN80 • sprawdzenie czy hydranty nie są uszkodzone, a elementy nie są skorodowane lub przeciekające. • sprawdzenie otwarcia zasuwy, uruchomienie i przepłukanie stojaka i komory hydrantów. • dokonanie pomiaru ciśnienia statycznego, dynamicznego i wydajności (niezbędne jest użycie miernika przepływu i miernika ciśnienia). • udokumentowanie badania. Każde badanie hydrantu dokumentowane jest protokołem z wynikami testów, datami bieżącego i następnego przeglądu, zaleceniami oraz podpisem uprawnionego konserwatora. ILOŚĆ ORAZ RODZAJ GAŚNIC I HYDRANTÓW ZOSTAŁY WYSZCZEGÓLNIONE W TABELI KTÓRA STANOWI ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZLECENIA. OFERTA MA ZAWIERAĆ WYPEŁNIONĄ TABELĘ, Z WYCENĄ POSZCZEGÓLNYCH URZĄDZEŃ PODPISANA PRZEZ OSOBY UPRAWNIONE DO WYSTĘPOWANIA W IMIENIU WYKONAWCY. Wykonawca wykona usługę z wykorzystaniem własnego sprzętu, narzędzi i materiałów, a ich koszty są wliczone w wynagrodzenie za usługę. Dojazd Wykonawcy do Zamawiającego nastąpi na jego koszt i ryzyko. Wykonawca oświadcza, iż znana jest mu specyfikacja techniczna wskazanych urządzeń i dysponuje wiedzą, środkami i materiałami niezbędnymi do wykonania zlecenia Potwierdzeniem wykonania przeglądu technicznego połączonego z konserwacją, będą protokoły sporządzone przez Wykonawcę oraz zaakceptowane przez Zamawiającego. Osobą wyznaczoną do kontaktu jest kom. Artur Szczepanik tel. 32 6069 431 lub Pani Beata Czopik tel. 32 6069 466 , w godzinach od 8:00 do 15:00. Termin wykonania zlecenia do 13 lipca 2018 r. Termin oddania protokołów do 20 lipca 2018 r.