## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
205371 |  | Usługa polegająca na wykonania dwóch przeglądów (marzec, sierpień 2019 r.)połączonych z konserwacją dwóch szaf klimatyzacyjnych SDAV0601A z wbudowanym nawilżaczem wraz ze skraplaczem typu CAP0801 firmy Uniflar znajdujących się w pomieszczeniu węzła teleinformatycznego Szkoły Policji w Katowicach |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 699215 | Warunki płatności | przelew 30 dni, proszę potwierdzić
2 | 699216 | Koszt dostawy | Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 511533 | przegląd połączonych z konserwacją dwóch szaf klimatyzacyjnych SDAV0601A z wbudowanym nawilżaczem wraz ze skraplaczem typu CAP0801 firmy Uniflar | Przegląd marzec | 1 | usługa |  | 23% | PLN
2 | 511535 | przegląd połączonych z konserwacją dwóch szaf klimatyzacyjnych SDAV0601A z wbudowanym nawilżaczem wraz ze skraplaczem typu CAP0801 firmy Uniflar | Przegląd sierpień | 1 | usługa |  | 23% | PLN
3 | 511536 | Awaria | roboczogodzina | 1 | rbg. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 205371 | Warunki postępowania | WZóR UMOWY.doc
Warunki postępowania
<p>WYKONAWCA MA OBOWIĄZEKPOSIADAĆ ORAZ PRZEDŁOŻYĆ AUTORYZACJĘ PRODUCENTA.&nbsp;</p><p>&nbsp;Zamawiającyzleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającąna wykonywaniu dwóch przeglądów technicznych połączonych z konserwacją dwóchszaf klimatyzacyjnych obejmującą swoim zakresem czynności:&nbsp;</p><p>&nbsp;a) sprawdzaniepoprawności styków i połączeń elektrycznych;&nbsp;</p><p>&nbsp;b) sprawdzaniedrożności spływu kondensatu;&nbsp;</p><p>&nbsp;c) sprawdzanieprawidłowości funkcjonowania układu regulacji;&nbsp;</p><p>&nbsp;d) sprawdzanieparametrów pracy urządzenia (ciśnienia skraplania i parowania temperatury nassaniu i tłoczeniu sprężarki);&nbsp;</p><p>&nbsp;e) sprawdzanieszczelności układu chłodniczego;&nbsp;</p><p>&nbsp;f) sprawdzaniepoprawności napełnienia układu czynnikiem chłodniczym;</p><p>&nbsp;g) sprawdzanieukładu zabezpieczeń chłodniczych;</p><p>&nbsp;h) sprawdzanieprawidłowości temperatur na wlocie i wylocie z części wewnętrznej klimatyzatora;</p><p>&nbsp;i) wymianafiltra powietrza urządzenia oraz wymiana cylindra nawilżacza;&nbsp;</p><p>&nbsp;j) czyszczeniewymiennika ciepła urządzenia;</p><p>&nbsp;k) dopełnienieukładu chłodniczego czynnikiem;&nbsp;</p><p>&nbsp;l) wykonanianiezbędnych nastaw i regulacji.&nbsp; &nbsp;</p><p>&nbsp;Wykonaniebieżących napraw szaf klimatyzacyjnych:&nbsp;</p><p>&nbsp;a) stwierdzonych w trakciewykonywania przeglądu połączonych z konserwacją;&nbsp;</p><p>&nbsp;b) wynikających z awarii urządzeń.&nbsp;&nbsp;</p><p>&nbsp;Wykonawca wykona usługę zwykorzystaniem własnego sprzętu, narzędzi i materiałów, a ich koszty sąwliczone w wynagrodzenie za usługę.</p><p>Dojazd Wykonawcy do Zamawiającegonastąpi na jego koszt i ryzyko. Wykonawca oświadcza, iż znana jest muspecyfikacja techniczna wskazanych urządzeń i dysponuje wiedzą, środkami i materiałami niezbędnymi do wykonaniazlecenia.<span style="color: rgb(51, 51, 51);">Wykonawca zobowiązany jest wykonywać przeglądy połączone z konserwacją szaf klimatyzacyjnych w dniach roboczych w godzinach od 8:00 do 15:00, w obecności pracownika komórki organizacyjnej właściwej w sprawach administrowania nieruchomościami Szkoły Policji w Katowicach, w marcu oraz sierpniu 2019 r. Potwierdzeniem wykonania przeglądów technicznych połączonych z konserwacją szaf klimatyzacyjnych będą protokoły sporządzone przez Wykonawcę oraz zaakceptowane przez Zamawiającego. Osobą wyznaczoną do kontaktu jest Pani Beata Czopik tel. 32 6069 466 w godz. od 8.00 do 15.00.&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Kryterium wyboru oferty:</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">- cena przeglądu A,</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">- cena roboczogodziny B (przy załażeniu 10 roboczogodzin).</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Metoda porównania ofert&nbsp; A+10 x B&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">W ZAŁĄCZENIU WZÓR UMOWY, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA ZAWRZEĆ Z WYKONAWCĄ &nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Oferent składając ofertę godzi się na warunki zawarte w niniejszym zapytaniu i jest świadomy odpowiedzialności prawnej za złożoną ofertę. Jeżeli realizowane zamówienie będzie niezgodne ze specyfikacją z zapytania ofertowego Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z realizacji niniejszego zamówienia przez wskazanego wykonawcę. W takiej sytuacji dokona wyboru kolejnego oferenta obciążając różnicą kosztów wykonawcę, który usługi nie zrealizował. Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem wykonawcy.</span></p>