## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
207809 |  | Usługa polegająca na wykonaniu przeglądu połączonego z konserwacją dwóch szaf klimatyzacyjnych SDAV0601A z wbudowanym nawilżaczem wraz ze skraplaczem typu CAP0801 firmy Uniflar znajdujących się w pomieszczeniu węzła teleinformatycznego Szkoły Policji w Katowicach |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 707650 | Warunki płatności | przelew 30 dni, proszę potwierdzić
2 | 707651 | Koszt dostawy | Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 515484 | Usługa polegająca na wykonaniu przeglądu połączonego z konserwacj | szaf klimatyzacyjnych SDAV0601A z wbudowanym nawilżaczem wraz ze skraplaczem typu CAP0801 firmy Uniflar | 1 | szt. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
W tym postępowaniu nie dodano żadnych załączników
Warunki postępowania
<p>WYKONAWCA MA OBOWIĄZEKPOSIADAĆ ORAZ PRZEDŁOŻYĆ AUTORYZACJĘ PRODUCENTA.&nbsp;</p><p>&nbsp;Zamawiającyzleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającąna wykonywaniu przeglądu technicznego połączonego z konserwacją dwóch szafklimatyzacyjnych obejmującą swoim zakresem czynności:</p><p>&nbsp;a)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sprawdzaniepoprawności styków i połączeń elektrycznych;</p><p>&nbsp;b)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sprawdzaniedrożności spływu kondensatu;&nbsp;</p><p>&nbsp;c)&nbsp; &nbsp; &nbsp;sprawdzanieprawidłowości funkcjonowania układu regulacji;&nbsp;</p><p>d)&nbsp; &nbsp; &nbsp;sprawdzanieparametrów pracy urządzenia (ciśnienia skraplania i parowania temperatury nassaniu i tłoczeniu sprężarki);e)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sprawdzanieszczelności układu chłodniczego;&nbsp;</p><p>&nbsp;f)&nbsp; &nbsp; &nbsp;sprawdzaniepoprawności napełnienia układu czynnikiem chłodniczym;&nbsp;</p><p>&nbsp;g)&nbsp; &nbsp; sprawdzanieukładu zabezpieczeń chłodniczych;&nbsp;</p><p>&nbsp;h)&nbsp; &nbsp; sprawdzanieprawidłowości temperatur na wlocie i wylocie z części wewnętrznej klimatyzatora;&nbsp;</p><p>&nbsp;i)&nbsp; &nbsp; &nbsp; wymianafiltra powietrza urządzenia oraz wymiana cylindra nawilżacza;</p><p>&nbsp;j)&nbsp; &nbsp; &nbsp; czyszczeniewymiennika ciepła urządzenia;&nbsp;</p><p>&nbsp;k)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;dopełnienieukładu chłodniczego czynnikiem;</p><p>&nbsp;l)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;wykonanianiezbędnych nastaw i regulacji.&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>&nbsp;Wykonawca wykona usługę zwykorzystaniem własnego sprzętu, narzędzi i materiałów, a ich koszty sąwliczone w wynagrodzenie za usługę. Dojazd Wykonawcy do Zamawiającegonastąpi na jego koszt i ryzyko. Wykonawca oświadcza, iż znana jest mu specyfikacjatechniczna wskazanych urządzeń i dysponuje wiedzą, środkami i materiałami niezbędnymi do wykonaniazlecenia. &nbsp;Wykonawca zobowiązany jestwykonywać przegląd połączony z konserwacją szaf klimatyzacyjnych w dniachroboczych w godzinach od 8:00 do 15:00, w obecności pracownika komórkiorganizacyjnej właściwej w sprawach administrowania nieruchomościami Szkoły Policjiw Katowicach, do 29 marca 2019 r.&nbsp;</p><p>&nbsp;Potwierdzeniem wykonania przeglądutechnicznego połączonego z konserwacją szaf klimatyzacyjnych będzie protokółsporządzony przez Wykonawcę oraz zaakceptowane przez Zamawiającego. Osobą wyznaczoną do kontaktu jestPani Beata Czopik tel. 32 6069 466 w godz. od 8.00 do 15.00.&nbsp;&nbsp;</p><p>&nbsp;Oferent składając ofertę godzi się na warunki zawarte wniniejszym zapytaniu i jest świadomy odpowiedzialności prawnej za złożonąofertę. Jeżeli realizowane zamówienie będzie niezgodne ze specyfikacją zzapytania ofertowego Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji zrealizacji niniejszego zamówienia przez wskazanego wykonawcę. W takiej sytuacjidokona wyboru kolejnego oferenta obciążając różnicą kosztów wykonawcę, któryusługi nie zrealizował. Przeprowadzone postępowanie niemusi zakończyć się wyborem wykonawcy.&nbsp;</p><p>&nbsp;Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia aukcjielektronicznej.<br></p>