## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
255582 |  | Roboty budowlane polegające na montażu w instalacji centralnej wody użytkowej w pomieszczeniu kotłowni zlokalizowanej w budynku H Szkoły Policji w Katowicach urządzenia dozującego środek chemiczny (np. dwutlenek chloru) przeciwdziałający powstawaniu bakterii legionella sp. |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 878849 | Warunki płatności | przelew 30 dni, proszę potwierdzić
2 | 878850 | Koszt dostawy | Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 590195 | Roboty budowlane polegające na montażu w instalacji centralnej wody użytkowej w pomieszczeniu kotłowni | Zgodnie z opisem i załączoną umową | 1 | usługa |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 255582 | Warunki postępowania | wzór umowy na urządzenie.docx
2 | 590195 | Roboty budowlane polegające na montażu w instalacji centralnej wody użytkowej w pomieszczeniu kotłowni | wzór umowy na urządzenie.docx
Warunki postępowania
<p>Zamawiającywymaga:<br></p><p>1) Uczestnictwaw wizji lokalnej, która odbędzie się 16 września o godz. 10°°;&nbsp;</p><p>&nbsp;2) Podłączenia urządzeniana przyłączu wody (w kotłowni) w formie obejścia, produkującego i dozującegośrodek chemiczny w trakcie którego woda jest zdatna do picia;&nbsp;</p><p>&nbsp;3) Realizacji przedmiotowejroboty budowlanej do 14 dni od daty podpisania umowy;&nbsp;</p><p>&nbsp;4) Urządzenie powinno być wyposażonew wodomierz impulsowy, zawory odcinające, punkt poboru wody oraz punktdozowania środka chemicznego;&nbsp;</p><p>&nbsp;5) Udzielenia 24miesięcznej gwarancji na urządzenie;&nbsp;</p><p>&nbsp;6) Przeglądów technicznychurządzenia zgodnie z wytycznymi producenta oraz uzupełniania odczynnikówchemicznych w&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;okresie 12 miesięcy od dnia podłączenia urządzenia;&nbsp;</p><p>&nbsp;7) Wykonania badań (4próbki) na zawartość bakterii legionellasp. po miesiącu od uruchomienia urządzenia na własny koszt;&nbsp;</p><p>&nbsp;8) Wykonaniaszkolenia z obsługi urządzenia dla wyznaczonych pracowników;Dołączenia do ofertyzdjęcia proponowanego systemu, kartę katalogową, kartę charakterystyki, atestPZH oraz co najmniej 20 referencji w okresie 2 lat wskazujących na odpowiedniedoświadczenie Wykonawcy.<br></p><p>Urządzenieprodukujące dwutlenek chloru powinno:&nbsp;</p><p>&nbsp;1)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Posiadaćobudowę odporną na działanie stosowanych odczynników;&nbsp;</p><p>&nbsp;2)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Posiadać obudowę kompaktową,zintegrowaną z wannami ochronnymi odczynników chemicznych oraz dostosowaną dołatwego przenoszenia;&nbsp;</p><p>&nbsp;3)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Być wyposażone w sondybezpieczeństwa w wannach ochronnych orazw przestrzeni reaktora;&nbsp;</p><p>&nbsp;4)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Byćwyposażone w automatyczną regulację strumienia wody do procesu, sondę poziomuwytwarzanego dwutlenku chloru oraz zintegrowany filtr na zasilaniu wody dourządzenia;Posiadać wyświetlaczprzedstawiający poziom odczynników i wytwarzanego dwutlenku chloru (komunikatyw języku polskim).<br></p><p>Wykonawcawykona robotę budowlaną z wykorzystaniem własnego sprzętu, narzędzi i materiałów, a ich koszty są wliczone w wynagrodzenie za usługę. DojazdWykonawcy do Zamawiającego, podłączenie urządzenia wrazz dostarczaniem środków chemicznych oraz przeglądy w okresie 12 miesięcy nastąpiąna jego koszt i ryzyko. Wykonawca oświadcza, iż dysponuje wiedzą, środkamii materiałami niezbędnymi do wykonania przedmiotu umowy. Płatność za wykonaneprace zostanie uregulowana w 60 % po zamontowaniu i uruchomieniu urządzeniaoraz w 40 % po otrzymaniu prawidłowych wyników badan. Podłączenie urządzenia,przeglądy techniczne oraz pobór próbek nastąpi w dniach roboczych w godzinachod 8.00 do 15.00, w obecności pracownika komórki organizacyjnej właściwej wsprawach administrowania nieruchomościami Szkoły Policji w Katowicach, wterminie uzgodnionym z Zamawiającym lecznie później niż do 14 dni od daty podpisania umowy. Potwierdzeniem wykonaniausługi będzie protokół odbiorczy oraz wynik przeprowadzonego badania.Osobaupoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest Pani BeataCzopik tel. 32&nbsp;606 94 66 w godzinach 8:00-15:00.<br></p>