## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
734202 |  | Przegląd agregatu prądotwórczego |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 2404344 | Warunki płatności | Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
2 | 2404345 | Termin realizacji | 14 dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
3 | 2404346 | Dodatkowe koszty | Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 1385644 | Przegląd agregatu prądotwórczego | Wykonanie przeglądu agregatu prądotwórczego o niżej wymienionych parametrach: AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY WATER 180, SILNIK JOHN DEERE o pojemności 6800cm3, prądnica MARELLI | 1 | szt. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 1385644 | Przegląd agregatu prądotwórczego | karta ewidencyjna agregatu prądotwórczego.pdf
Warunki postępowania
<p><span id="docs-internal-guid-039d93c1-7fff-c6ca-8953-6f12cee6c1da"></span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Szanowni Państwo,</span></p><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.</span></p><p style="margin-bottom: 0cm;"><br> </p><p align="justify" style="margin-bottom: 0cm;">Zwracamy się z prośbą o złożenie oferty na usługę przeglądu agregatu prądotwórczego o niżej wymienionych parametrach:&nbsp;AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY WATER 180, SILNIK JOHN DEERE o pojemności&nbsp; 6800cm3, prądnica MARELLI zgodnych z kartą ewidencyjną agregatu prądotwórczego WATER 180 (dołączoną w załączniku). Agregat prądotwórczy zlokalizowany jest w ZAKŁADZIE KARNYM W CZERWONYM BORZE, Czerwony Bór 2, 18-400 Łomża, woj. podlaskie.</p><p style="margin-bottom: 0cm;"><br> </p><p style="margin-bottom: 0cm;">Przegląd miałby obejmować zakres czynności:</p><p style="margin-bottom: 0cm;"> </p><p style="margin-bottom: 0cm;"><strong>1. SILNIK</strong></p><p style="margin-bottom: 0cm;">- wymiana oleju silnikowego </p><p style="margin-bottom: 0cm;">- wymiana filtrów powietrza</p><p style="margin-bottom: 0cm;">- wymiana filtrów oleju</p><p style="margin-bottom: 0cm;">- wymiana filtrów paliwa</p><p style="margin-bottom: 0cm;">- wymiana płynu chłodniczego</p><p style="margin-bottom: 0cm;">- usunięcie wody ze wstępnego filtra paliwa</p><p style="margin-bottom: 0cm;">- kontrola szczelności układu smarowania</p><p style="margin-bottom: 0cm;">- kontrola szczelności układu chłodzenia</p><p style="margin-bottom: 0cm;">- kontrola stanu paska napędowego alternatora</p><p style="margin-bottom: 0cm;">- kontrola prędkości biegu jałowego</p><p style="margin-bottom: 0cm;">- kontrola parametrów pracy alternatora</p><p style="margin-bottom: 0cm;">- kontrola stanu akumulatorów rozruchowych</p><p style="margin-bottom: 0cm;">- kontrola poprawności działania czujników silnika współpracujących z panelem<font style="font-size: 12pt"> kontrolno-pomiarowym</font></p><p style="margin-bottom: 0cm;"><strong>2. PRĄDNICA</strong></p><p style="margin-bottom: 0cm;">- kontrola stanu połączeń wewnętrznych</p><p style="margin-bottom: 0cm;">- kontrola stanu rezystancji izolacji (pomiar z protokołem)</p><p style="margin-bottom: 0cm;">- kontrola nominalnego napięcia prądnicy</p><p style="margin-bottom: 0cm;"><strong>3. ZESPÓŁ PRĄDOTWÓRCZY OGÓŁEM ORAZ WYPOSAŻENIE DODATKOWE</strong></p><p style="margin-bottom: 0cm;"><strong>- </strong>sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (pomiar z protokołem)</p><p style="margin-bottom: 0cm;">- pomiar rezystancji izolacji obwodów rozdzielnicy elektrycznej (pomiar z protokołem)</p><p style="margin-bottom: 0cm;">- kontrola działania zespołu pod obciążeniem (obciążenie klienta) i bez obciążenia</p><p style="margin-bottom: 0cm;">- kontrola działania automatyki i układów przełączających (SZR)</p><p style="margin-bottom: 0cm;">- kontrola parametrów wyjściowych (częstotliwość, napięcie)</p><p style="margin-bottom: 0cm;">- kontrola szczelności układu wydechowego</p><p style="margin-bottom: 0cm;">- kontrola poprawności działania układów do czerpania i wyrzutu powietrza</p><p style="margin-bottom: 0cm;">- kontrola szczelności działania systemu zasilania paliwem </p><p style="margin-bottom: 0cm;"><br> </p><p style="margin-bottom: 0cm;">Wykonanie przeglądu powinno zostać udokumentowane stosownym protokołem z niezbędnymi załącznikami (protokoły z pomiarów).</p><p> </p><p style="margin-bottom: 0cm;">Oferta powinna zawierać wycenę całości przeglądu <strong>(koszt przeglądu+ materiały+ dojazd+ pomiary) w kwocie brutto.</strong></p><p><br></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.</span></p><p><br></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">W przypadku pytań:&nbsp;</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "<strong>Wyślij wiadomość do zamawiającego</strong>" </span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><strong><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">lub pod nr tel: </span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 14.6667px;">86 276 48 67</span><font color="#000000"><font face="Calibri, sans-serif"><font style="font-size: 11pt">&nbsp;– ppor. Waldemar Modzelewski,&nbsp;</font></font></font><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 14.6667px;">86 276 48 73 -</span><font color="#000000"><font face="Calibri, sans-serif"><font style="font-size: 11pt">&nbsp;</font></font></font><font color="#000000"><font face="Calibri, sans-serif"><font style="font-size: 11pt"><span lang="pl-PL">chor. sztab. Mariusz Różański</span></font></font></font></strong></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><br></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od&nbsp; </span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">8:00</span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> do </span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">17:00</span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">.</span></p><ul style="margin-bottom: 0px;"><li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;" role="presentation"><span style="font-size: 11pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">tel. 22 101 02 02</span></p></li><li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;" role="presentation"><span style="font-size: 11pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">e-mail: cwk@platformazakupowa.pl</span></p></li></ul><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.&nbsp;</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-style: italic; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.</span></p>