## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
745622 |  | Przeprowadzanie przeglądu i konserwacji oraz badania wydajności hydrantów wewnętrznych w budynkach użytkowych |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 2439838 | Formularz Ofertowy | Należy dołączyć wypełniony Załącznik nr 1 do Zaproszenia
2 | 2439839 | Druk Wyceny | Należy dołączyć wypełniony Załącznik nr 1A do Zaproszenia
3 | 2439840 | Certyfikat/zaświadczenie | Należy dołączyć kopię certyfikatu/zaświadczenia osoby/osób, o których mowa w pkt 4 ppkt 4.1.1 lit. a)-b) Zaproszenia
4 | 2439884 | Świadectwo wzorcowania | Należy dołączyć kopię świadectwa wzorcowania urządzenia pomiarowego do badania hydrantów wewnętrznych
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 1403104 |  | Proszę nie wpisywać ceny - oferty zostaną ocenione na podstawie ceny wskazanej w Formularzu Ofertowym | 1 | szt. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 745622 | Warunki postępowania | 1. Zaproszenie.pdf
Warunki postępowania
<p><span id="docs-internal-guid-039d93c1-7fff-c6ca-8953-6f12cee6c1da"></span></p><p class="western" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"> <font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><strong>1.</strong></span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"> Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju, ul. 1 Maja 55 jako Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na </span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL">zadanie pn.</span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL">: </span></font></font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><strong><span style="background: #ffffff"><span style="text-decoration: none">„</span></span></strong></span></span></font></font></span></font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><strong><span style="background: #ffffff"><span style="text-decoration: none">Przeprowadzanie przeglądu i konserwacji oraz badania wydajności hydrantów wewnętrznych w budynkach użytkowych</span></span></strong></span></span></font></font></span></font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><strong><span style="background: #ffffff"><span style="text-decoration: none">”</span></span></strong></span></span></font></font></span></font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><strong><span style="background: #ffffff"><span style="text-decoration: none">.</span></span></strong></span></span></font></font></span></font></p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="center"> <br> </p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="left"> <font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><strong><span style="background: transparent">2<span style="text-decoration: none">.</span><span style="text-decoration: none"> O</span><span style="text-decoration: none">pis przedmiotu zamówienia</span><span style="text-decoration: none">:</span></span></strong></font></font></p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><strong><span style="background: transparent">2</span></strong></span></span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><strong><span style="background: transparent">.1. </span></strong></span></span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><strong><span style="background: transparent">Przedmiotem zamówienia</span></strong></span></span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent"> </span></span></span></span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">jest </span></span></span></span></span></font></font></font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal"><span style="background: #ffffff"><span style="text-decoration: none">przegląd i konserwacj</span></span></span></span></span></font></font></span></font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal"><span style="background: #ffffff"><span style="text-decoration: none">a</span></span></span></span></span></font></font></span></font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal"><span style="background: #ffffff"><span style="text-decoration: none"> oraz badani</span></span></span></span></span></font></font></span></font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal"><span style="background: #ffffff"><span style="text-decoration: none">a</span></span></span></span></span></font></font></span></font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal"><span style="background: #ffffff"><span style="text-decoration: none"> wydajności hydrantów wewnętrznych w budynkach użytkowych </span></span></span></span></span></font></font></span></font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent"><span style="text-decoration: none">w oparciu o </span></span></span></span></span></font></font></span></font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent"><span style="text-decoration: none">§</span></span></span></span></span></font></font></span></font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent"><span style="text-decoration: none"> 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.<br> w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, zgodnie z normami PN-EN 671-1 oraz PN-EN 6714-2. </span></span></span></span></span></font></font></span></font> </p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%; orphans: 0; widows: 0" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 12pt" size="3"><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><strong>2.</strong></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><strong>2. </strong></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-weight: normal">Podczas przegl</span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-weight: normal">ą</span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-weight: normal">du hydrantów należy sprawdzić</span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-weight: normal">,</span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"> czy</span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL">:</span></font></font></font></font></font></font></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%; orphans: 0; widows: 0" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 12pt" size="3"><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-weight: normal">- </span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-weight: normal">do hydrantów jest swobodny dostęp,</span></span></font></font></font></font></font></font></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%; orphans: 0; widows: 0" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 12pt" size="3"><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-weight: normal">- jest oznakowanie pozwalające na szybką lokalizację urządzenia,</span></span></font></font></font></font></font></font></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%; orphans: 0; widows: 0" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 12pt" size="3"><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-weight: normal">- mocowania do ściany są odpowiednie, nie są obruszone i trzymają się pewnie,</span></span></font></font></font></font></font></font></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%; orphans: 0; widows: 0" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 12pt" size="3"><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-weight: normal">- wypływ wody jest równomierny i dostateczny (wskazane jest użycie wskaźnika wypływu oraz miernika ciśnienia),</span></span></font></font></font></font></font></font></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%; orphans: 0; widows: 0" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 12pt" size="3"><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-weight: normal">- miernik ciśnienia (jeżeli jest zastosowany) pracu</span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-weight: normal">j</span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-weight: normal">e prawidłowo i w swoim zakresie pomiarowym,</span></span></font></font></font></font></font></font></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%; orphans: 0; widows: 0" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 12pt" size="3"><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-weight: normal">- </span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-weight: normal">wąż na całej długości nie wykazuje uszkodzeń, zniekszta</span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-weight: normal">ł</span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-weight: normal">ceń, zużycia czy pęknięć. </span></span></font></font></font></font></font></font> </p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%; orphans: 0; widows: 0" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 12pt" size="3"><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-weight: normal">- </span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-weight: normal">zaciski lub taśmowanie w</span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-weight: normal">ę</span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-weight: normal">ża jest prawidłowe i właściwie zaciśnięte,</span></span></font></font></font></font></font></font></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%; orphans: 0; widows: 0" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 12pt" size="3"><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-weight: normal">- bęben węża obraca się lekko w obu kierunkach,</span></span></font></font></font></font></font></font></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%; orphans: 0; widows: 0" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 12pt" size="3"><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-weight: normal">- czy zawór odcinający przy b</span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-weight: normal">ę</span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-weight: normal">bnach ręcznych jest właściwego typu i czy działa łatwo i prawidłowo,</span></span></font></font></font></font></font></font></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%; orphans: 0; widows: 0" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 12pt" size="3"><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-weight: normal">- sprawdzić pracę zaworu au</span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-weight: normal">t</span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-weight: normal">omatycznego przy bębnach </span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-weight: normal">automatycznych oraz sprawdzić właściwą pracę serwisowego zaworu odcinającego,</span></span></font></font></font></font></font></font></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%; orphans: 0; widows: 0" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 12pt" size="3"><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-weight: normal">- </span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-weight: normal">właściwy jest stan przewodów zasilających w wodę (rurociągów), szczególną uwagę należy zwrócić na odcinki elastyczne czy nie wykazują oznak zużycia lub zniszczenia,</span></span></font></font></font></font></font></font></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%; orphans: 0; widows: 0" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 12pt" size="3"><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-weight: normal">- skrzynka hydrantowa (budowa) nie jest uszkodzona i czy drzwiczki łatwo się zamykają,</span></span></font></font></font></font></font></font></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%; orphans: 0; widows: 0" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 12pt" size="3"><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-weight: normal">- prądownica jest właściwego typu i czy prawidłowo pracuje,</span></span></font></font></font></font></font></font></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%; orphans: 0; widows: 0" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 12pt" size="3"><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-weight: normal">- prowadnice węża są poprawnie zamocowane i zapewniają swobodną pracę,</span></span></font></font></font></font></font></font></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%; orphans: 0; widows: 0" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 12pt" size="3"><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-weight: normal">- pozostawić hydrant wewnętrzny w stanie gotowym do natychmiastowego użycia; jeżeli są konieczne poważniejsze naprawy hydrant powinien być oznakowany etykietą „USZKODZONY”, a osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu zamówienia powinna powiadomić o tym fakcie użytkownika/właściciela,</span></span></font></font></font></font></font></font></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%; orphans: 0; widows: 0" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 12pt" size="3"><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-weight: normal">- sprawdzony hydrant oznaczony powinien zostać etykietą „</span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-weight: normal">SPRAWDZONY” wraz z datą przeglądu oraz datą kolejnego przeglądu.</span></span></font></font></font></font></font></font></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%; orphans: 0; widows: 0" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 12pt" size="3"><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><strong>2.3. </strong></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-weight: normal">Z przeglądu i bad</span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-weight: normal">a</span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-weight: normal">nia hydrantów wewnętrznych należy sporządzić protokoły dla każdego obiektu odrębnie. </span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-weight: normal">W protokole należy wskazać obowiązujące nomy, wyniki pomiarów oraz w przypadku uzyskania negatywnych wyników należy wskazać czynności niezbędne do wykonania w celu przywrócenia urządzenia do sprawności. Protokoły należy dostarczyć w wersji papierowej oraz elektronicznej.</span></span></font></font></font></font></font></font></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%; orphans: 0; widows: 0" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 12pt" size="3"><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><strong>Uwaga: </strong></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-weight: normal">Realizacja przedmiotu zamówienia nie obejmuje naprawy lub wymiany uszkodzonych elementów hydrantów wewnętrznych.</span></span></font></font></font></font></font></font></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%; orphans: 0; widows: 0" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 12pt" size="3"><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><strong>2.4. </strong></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-weight: normal">Przeglądy hydrantów należy wykonywać w obecności pracownika Zamawiającego, w związku z tym konieczne jest sporządzenie harmonogramu przeglądów z podaniem daty i godziny wykonania usługi na poszczególnych obiektach.</span></span></font></font></font></font></font></font></p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><strong><span style="background: transparent">2.</span></strong></span></span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><strong><span style="background: transparent">5</span></strong></span></span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><strong><span style="background: transparent">. </span></strong></span></span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">Szczegółowy </span></span></span></span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">o</span></span></span></span></span></font></font></font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal"><span style="background: #ffffff"><span style="text-decoration: none">pis przedmiotu zamówienia z</span></span></span></span></span></font></font></span></font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal"><span style="background: #ffffff"><span style="text-decoration: none">awiera </span></span></span></span></span></font></font></span></font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal"><span style="background: #ffffff"><span style="text-decoration: none">Zaproszeni</span></span></span></span></span></font></font></span></font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal"><span style="background: #ffffff"><span style="text-decoration: none">e do złożenia oferty</span></span></span></span></span></font></font></span></font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent"><span style="text-decoration: none">, </span></span></span></span></span></font></font></span></font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent"><span style="text-decoration: none">natomiast s</span></span></span></span></span></font></font></span></font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent"><span style="text-decoration: none">zczegółowe warunki </span></span></span></span></span></font></font></span></font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent"><span style="text-decoration: none">realizacji </span></span></span></span></span></font></font></span></font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent"><span style="text-decoration: none">przedmiotu zamówienia określa wzór umowy (Załącznik nr </span></span></span></span></span></font></font></span></font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent"><span style="text-decoration: none">2</span></span></span></span></span></font></font></span></font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent"><span style="text-decoration: none"> </span></span></span></span></span></font></font></span></font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent"><span style="text-decoration: none">do Zaproszenia</span></span></span></span></span></font></font></span></font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent"><span style="text-decoration: none">). </span></span></span></span></span></font></font></span></font> </p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"> <font face="Times New Roman, serif"><strong><font color="#000000"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="background: transparent">2.</span></span></span></span></font></font><font color="#000000"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="background: transparent">6</span></span></span></span></font></font><font color="#000000"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="background: transparent">.</span></span></span></span></font></font></strong><font color="#000000"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent"> </span></span></span></span></span></font></font><font color="#000000"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania </span></span></span></span></span></font></font><font color="#000000"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">prac</span></span></span></span></span></font></font><font color="#000000"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent"> nie ujętych w </span></span></span></span></span></font></font><font color="#000000"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">Zaproszeniu,</span></span></span></span></span></font></font><font color="#000000"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent"> a niezbędnych do realizacji zadania jako całości – należy je uwzględnić w ofercie lub wnieść uwagi przed złożeniem oferty.</span></span></span></span></span></font></font></font></p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 100%" align="justify"> <br> </p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"> <font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><strong>3. </strong><span style="text-decoration: none"><strong>T</strong></span><span style="text-decoration: none"><strong>ermin realizacji przedmiotu zamówienia</strong></span><span style="text-decoration: none"><strong>:</strong></span><span style="text-decoration: none"><strong>