## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
948542 |  | Remont poprzez wymianę klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni w Zakładzie Usług Komunalnych ul. Słowackiego 43. |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 3080420 | Warunki płatności | płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy po wykonaniu przedmiotu zamówienia, w terminie do 21 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
2 | 3080421 | Termin realizacji | 60 dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" -
3 | 3080422 | Dodatkowe koszty | Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
4 | 3080423 | Opis procedury | 1) Po otwarciu ofert Zamawiający dokona oceny złożonych ofert, zgodnie z pkt 1 i 5 niniejszego zapytania. Następnie Zamawiający zbada jedynie ofertę, która zostanie najwyżej oceniona. 2) Zamawiający może zwrócić się o uzupełnienie lub wyjaśnienie treści złożonych dokumentów, poprawić omyłki rachunkowe, pisarskie, inne. 3) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braku spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę, który otrzymał najwyższą ilość punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert, Zamawiający może zbadać kolejną ofertę. 4) Zamawiający przewiduje pisemne negocjowanie z wykonawcami cen i innych elementów realizacji przedmiotu zamówienia na równych zasadach, zapewniając porównywalność złożonych ofert. 5) Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.
5 | 3080424 | Oświadczenie o wypełnieniu obowiązków informacyjnych RODO | Złożenie oferty przez Wykonawcę jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
6 | 3080425 | OŚWIADCZENIE O FIGUROWANIU NA BIAŁEJ LIŚCIE PODATNIKÓW VAT | Oświadczam, że dane dotyczące Urzędu Skarbowego są właściwe oraz, że wykonawca wskazany powyżej, jest umieszczony na białej liście podatników podatku VAT, co umożliwia dokonanie płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności na konto nr. Należy potwierdzić wpisując numer konta w rubryce obok.
7 | 3080426 | Gwarancja | Proszę o podanie czasu trwania gwarancji 24, 36, 48, 60 lub więcej miesięcy 36 miesiące – 5 pkt 48 miesięcy – 10 pkt 60 miesięcy i więcej – 15 pkt
8 | 3080427 | Uprawnienia do instalacji klimatyzacji | Dysponowanie przynajmniej 1 osobą, posiadającą stosowny certyfikat uprawniający do podejmowania czynności w zakresie instalacji, kontroli szczelności, konserwacji lub serwisowania, a także naprawy i likwidacji stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła, wydane na podstawie obowiązujących przepisów.
9 | 3080428 | Uprawnienia elektryczne | Dysponowanie minimum jedną osobą posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacyjne wydane przez wybrane stowarzyszenie naukowo-techniczne, przy którym powołano komisję kwalifikacyjną, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku kategorii D i E do 1 kV
10 | 3096586 | Cena pojedynczego przeglądu | Wartość oferty w zakresie pojedynczego przeglądu
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 1713866 | Demontaż i utylizacja klimatyzatora | Zakład Usług Komunalnych ul. Słowackiego 43 Klimatyzator naścienny + jednostka zewnętrzna GREE GWG09TAS3DNA1B/0 GWG09TAS3DNA1B/1 | 1 | usługa |  | 23% | PLN
2 | 1713867 | Dostawa i montaż klimatyzatora | Zakład Usług Komunalnych ul. Słowackiego 43 Klimatyzator naścienny typu SPLIT o mocy chłodniczej 5,0 kW | 1 | usługa |  | 23% | PLN
3 | 1713868 | Przegląd klimatyzacji | Pojedynczy przegląd zamontowanych urządzeń | 1 | usługa |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 948542 | Warunki postępowania | zał. nr 3 Protokół przeglądu urządzeń klimatyzacji WZKiB.docx
2 | 948542 | Warunki postępowania | zał. nr 4 Specyfikacja.docx
3 | 948542 | Warunki postępowania | Wzór umowy wymiana klimatyzacji i serwisy Usługi Komunalne Słowackiego.doc
Warunki postępowania
<p>Zapytanie ofertowe</p><p>1.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Opis przedmiotu zamówienia:</p><p>Zakres przedmiotowego zamówienia obejmuje:</p><p>Remont poprzez wymianę klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni w Zakładzie Usług Komunalnych ul. Słowackiego 43.</p><p>Oferta powinna zawierać</p><p>1)&nbsp;&nbsp; &nbsp;Uzgodnienie z administratorem budynku i Zamawiającym sposobu realizacji dostawy i wymiany klimatyzacji</p><p>2)&nbsp;&nbsp; &nbsp;Dostawę klimatyzatora typu SPLIT o mocy chłodniczej 5,0 kW w pomieszczeniu serwerowni w Zakładzie Usług Komunalnych ul. Słowackiego 43</p><p>Klimatyzator ma posiadać:</p><p>•&nbsp;&nbsp; &nbsp;możliwość podłączenia infrastruktury telemetrycznej (podłączenie do obecnego systemu monitoringu) i posiadać funkcję wysyłania informacji o urządzeniu m.in. alarmów protokołem MODBUS</p><p>•&nbsp;&nbsp; &nbsp;płynną regulację wydajności chłodniczej (inwerter)</p><p>•&nbsp;&nbsp; &nbsp;automatyczny restart</p><p>•&nbsp;&nbsp; &nbsp;możliwość pracy w trybie chłodzenia praca klimatyzatora przy temperaturze zewnętrznej co najmniej do -20°C,</p><p>Zaoferowane urządzenie musi być oryginalne, fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w roku 2023, nie noszące śladów użytkowania, nieeksploatowane i niepochodzące z ekspozycji.</p><p>3)&nbsp;&nbsp; &nbsp;Zapewnienie gwarancji na okres : min. 24 miesiące obejmującej dwa przeglądy jeden w okresie wiosennym i drugi w okresie jesiennym.</p><p>Zakres prac obejmujących przegląd klimatyzacji:</p><p>•&nbsp;&nbsp; &nbsp;sprawdzenie poprawności działania układu chłodzącego i pomiar parametrów pracy</p><p>•&nbsp;&nbsp; &nbsp;próba szczelności instalacji i ewentualne uzupełnienie czynnika chłodzącego</p><p>•&nbsp;&nbsp; &nbsp;kontrola pracy i przetestowanie układów automatyki kontrolno-pomiarowej </p><p>•&nbsp;&nbsp; &nbsp;sprawdzenie poprawności działania zabezpieczeń elektrycznych</p><p>•&nbsp;&nbsp; &nbsp;kontrola parametrów pracy i przepływu powietrza</p><p>•&nbsp;&nbsp; &nbsp;sprawdzenie drożności i konserwacja układu odprowadzenia skroplin i wyczyszczenie tacy skroplin</p><p>•&nbsp;&nbsp; &nbsp;sprawdzenie sterowników</p><p>•&nbsp;&nbsp; &nbsp;sprawdzenie stanu łożysk wentylatora parownika i skraplacza oraz ich konserwację</p><p>•&nbsp;&nbsp; &nbsp;czyszczenie jednostki zewnętrznej – skraplacza</p><p>•&nbsp;&nbsp; &nbsp;czyszczenie obudowy klimatyzatora</p><p>•&nbsp;&nbsp; &nbsp;czyszczenie filtrów lub ich wymiana</p><p>•&nbsp;&nbsp; &nbsp;sprawdzenie i ewentualna wymiana baterii w pilocie do sterowania klimatyzacją</p><p>•&nbsp;&nbsp; &nbsp;sporządzenie protokołu z przeglądu</p><p>4)&nbsp;&nbsp; &nbsp;Demontaż i utylizację istniejącego klimatyzatora GREEGWG09TAS3DNA1B/0 GWG09TAS3DNA1B/1 zlokalizowanego w pomieszczeniu serwerowni w Zakładzie Usług Komunalnych ul. Słowackiego 43</p><p>5)&nbsp;&nbsp; &nbsp;Utylizacja zdemontowanych urządzeń ma być potwierdzona protokołem</p><p>6)&nbsp;&nbsp; &nbsp;Montaż dostarczonego klimatyzatora typu SPLIT w miejsce zdemontowanej jednostki</p><p>7)&nbsp;&nbsp; &nbsp;Uruchomienie układu i regulację </p><p>8)&nbsp;&nbsp; &nbsp;Opracowanie dokumentacji powykonawczej</p><p>W sprawie wizji lokalnej proszę o kontakt z p. Norbertem Ciesielskim tel. 502 463 685</p><p>2.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Wspólny Słownik Zamówień (CPV)</p><p>Główny kod CPV</p><p>45331220-4 Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych</p><p>Dodatkowe kody CPV</p><p>39717200-3 Urządzenia klimatyzacyjne</p><p>3.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Termin wykonania zamówienia:</p><p>60 dni kalendarzowych liczonych od dnia zawarcia </p><p>4.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Opis kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej:</p><p>Nazwa kryterium:&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Waga kryterium:</p><p>1)&nbsp;&nbsp; &nbsp;Cena&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; </p><p>demontaż i utylizację klimatyzatora +</p><p>Dostawa i montaż klimatyzatora &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 %</p><p>Sposób oceny:</p><p>Cena oferty najkorzystniejszej</p><p>---------------------------------------- x 50 = P1</p><p>cena oferty badanej</p><p>Nazwa kryterium:&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Waga kryterium:</p><p>2)&nbsp;&nbsp; &nbsp;Cena&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;</p><p>Pojedynczy przegląd klimatyzacji &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35 %</p><p>Sposób oceny:</p><p>Cena oferty najkorzystniejszej</p><p>---------------------------------------- x 35 = P2</p><p>cena oferty badanej</p><p>3)&nbsp;&nbsp; &nbsp;Nazwa kryterium:&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Waga kryterium:</p><p>Wydłużenie okresu udzielonej gwarancji na wykonany&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15%</p><p>Przedmiot zamówienia (z min. 24 miesięcy do max. 60 miesięcy)</p><p>Oferta może otrzymać maksymalnie 15 punktów, jeżeli Wykonawca zaoferuje dłuższy okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia od wymaganych 24 miesięcy, przyznawanych w następujący sposób:</p><p>24 miesiące – 0 pkt</p><p>36 miesiące – 5 pkt</p><p>48 miesięcy – 10 pkt</p><p>60 miesięcy i więcej&nbsp; – 15 pkt</p><p>Zamawiający uzna za ofertę najkorzystniejszą ofertę wykonawcy, który w sumie uzyskał najwyższą liczbę punktów z kryteriów P=P1+P2+P3</p><p>Gdzie:</p><p>P1 – liczba punktów za cenę demontażu i utylizacji klimatyzatora +Dostawa i montaż nowego klimatyzatora</p><p>P2 – punkty za pojedynczy przegląd klimatyzacji</p><p>P3 – punkty za wydłużenie udzielonej gwarancji</p><p>5.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Opis sposobu przygotowania oferty:</p><p>1)&nbsp;&nbsp; &nbsp;Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.</p><p>2)&nbsp;&nbsp; &nbsp;Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.</p><p>3)&nbsp;&nbsp; &nbsp; Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język polski.</p><p>4)&nbsp;&nbsp; &nbsp;Oferta i wszystkie inne wymagane oświadczenia muszą być złożone poprzez wypełnienie interaktywnego formularza poniżej.</p><p>5)&nbsp;&nbsp; &nbsp;Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe.</p><p>6)&nbsp;&nbsp; &nbsp;Wykonawcy składają ofertę zgodnie ze wszystkimi wymaganiami określonymi w Zapytaniu ofertowym.</p><p>a)&nbsp;&nbsp; &nbsp; Opis sposobu obliczenia ceny oferty:</p><p>a.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Cena netto + podatek VAT = cena brutto</p><p>b.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Cena podana w formularzu musi obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu realizacji zamówienia i uwzględniać wszystkie czynności związane z prawidłową i terminową realizacją zamówienia.</p><p>c.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Ostateczna cena zadeklarowana w ofercie musi zawierać prawidłową stawkę podatku VAT oraz musi być wyrażona w złotych z dokładnością do setnych części złotego, tj. do drugiego miejsca po przecinku.</p><p>a.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Obowiązująca stawka podatku VAT 23 %.</p><p>6.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Zasady płatności:</p><p>Zgodnie z § 5 Wzoru umowy.</p><p>7.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Opis procedury:</p><p>1)&nbsp;&nbsp; &nbsp;Po otwarciu ofert Zamawiający dokona oceny złożonych ofert, zgodnie z pkt 4 niniejszego zapytania. Następnie Zamawiający zbada jedynie ofertę, która zostanie najwyżej oceniona.</p><p>2)&nbsp;&nbsp; &nbsp; Zamawiający może zwrócić się o uzupełnienie lub wyjaśnienie treści złożonych dokumentów, poprawić omyłki rachunkowe, pisarskie, inne.</p><p>3)&nbsp;&nbsp; &nbsp;W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braku spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę, który otrzymał najwyższą ilość punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert, Zamawiający może zbadać kolejną ofertę.</p><p>4)&nbsp;&nbsp; &nbsp;Zamawiający przewiduje pisemne negocjowanie z wykonawcami cen i innych elementów realizacji przedmiotu zamówienia na równych zasadach, zapewniając porównywalność złożonych ofert.</p><p>5)&nbsp;&nbsp; &nbsp;Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.</p><p>8.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Klauzula informacyjna z art. 13 i 14 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO</p><p>Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 i art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO informuję, iż:</p><p>1)&nbsp;&nbsp; &nbsp;Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań.</p><p>2)&nbsp;&nbsp; &nbsp;Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.</p><p>3)&nbsp;&nbsp; &nbsp;Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO w związku z wykonaniem zadania realizowanego w interesie publicznym wynikającego z art. 43 i 44 ustawy o finansach publicznych, tj. wybór najkorzystniejszej oferty w związku z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia, wyłączonego spod regulacji ustawy Prawo zamówień publicznych.</p><p>4)&nbsp;&nbsp; &nbsp;Pani/Pana dane zostały przekazane Administratorowi bezpośrednio przez Panią/Pana albo udostępnione Administratorowi przez Wykonawcę.</p><p>5)&nbsp;&nbsp; &nbsp;Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.</p><p>6)&nbsp;&nbsp; &nbsp;Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:</p><p>a)&nbsp;&nbsp; &nbsp;dostępu do swoich danych osobowych;</p><p>b)&nbsp;&nbsp; &nbsp;żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe;</p><p>c)&nbsp;&nbsp; &nbsp;wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osób, których dane są przetwarzane;</p><p>d)&nbsp;&nbsp; &nbsp;żądania usunięcia danych, gdy:</p><p>•&nbsp;&nbsp; &nbsp;dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,</p><p>•&nbsp;&nbsp; &nbsp;dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,</p><p>•&nbsp;&nbsp; &nbsp;po wniesieniu sprzeciwu, jeśli nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;</p><p>e)&nbsp;&nbsp; &nbsp;żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:</p><p>•&nbsp;&nbsp; &nbsp;osoby te kwestionują prawidłowość danych,</p><p>•&nbsp;&nbsp; &nbsp;przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,</p><p>•&nbsp;&nbsp; &nbsp;Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,</p><p>•&nbsp;&nbsp; &nbsp;osoby te wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia nadrzędnych interesów Administratora nad podstawę takiego sprzeciwu.</p><p>7)&nbsp;&nbsp; &nbsp;Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.</p><p>8)&nbsp;&nbsp; &nbsp;Podanie danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia wyłączonego spod regulacji ustawy Prawo zamówień publicznych.</p><p>9)&nbsp;&nbsp; &nbsp;Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.</p><p>10)&nbsp;&nbsp; &nbsp;Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych z administratorem umów, w tym podmioty zajmujące się obsługą informatyczną administratora.</p><p>9.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Oświadczenie o wypełnieniu obowiązków informacyjnych RODO</p><p>Złożenie oferty przez Wykonawcę jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.</p><p>10.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w zw. z agresją na Ukrainę</p><p>Złożenie oferty przez Wykonawcę jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 9 w zw. z ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.</p><p>Zgodnie z art. 233 § 1 i § 6 kodeksu karnego, za składanie fałszywych oświadczeń zawierających nieprawdę lub zatajających prawdę, mających służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, grozi odpowiedzialność karna w wymiarze od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.</p><p>11.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Zapoznanie się z treścią wzoru umowy</p><p>Wykonawca poprzez złożenie oferty oświadcza, że zapoznał się z treścią Wzoru umowy wraz z załącznikami, których postanowienia w pełni akceptuje.</p><p>12.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Wymagania</p><p>•&nbsp;&nbsp; &nbsp;wymagane dysponowanie przynajmniej 1 osobą, posiadającą stosowny certyfikat uprawniający do podejmowania czynności w zakresie instalacji, kontroli szczelności, konserwacji lub serwisowania, a także naprawy i likwidacji stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła, wydane na podstawie obowiązujących przepisów.</p><p>•&nbsp;&nbsp; &nbsp;minimum jedną osobą posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacyjne wydane przez wybrane stowarzyszenie naukowo-techniczne, przy którym powołano komisję kwalifikacyjną, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku kategorii D i E do 1 kV,</p><p>W przypadku pytań:</p><p>•&nbsp;&nbsp; &nbsp;merytorycznych, należy skontaktować się z Zamawiającym poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 61 878 42 67</p><p>•&nbsp;&nbsp; &nbsp;związanych z obsługą platformy, należy skontaktować się z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00, tel. 22 101 02 02, e-mail: cwk@platformazakupowa.pl</p><br><br>